南充高坪燃气股份有限公司

安全标准化管理制度汇编

（第三版）

依据标准GB/T33000

《企业安全生产标准化基本规范》

受控状态：     受  控

编    制：    安全技术部

审    核：  安全生产委员会

时    间：    2023年5月

目  录

第一部分 企业概况及企业文化	1

一、企业概况	2

二、企业文化	3

三、安全生产方针和目标	4

第二部分 安全组织机构及职责	5

第一章  安全生产委员会	6

第二章  安全生产管理部门	10

第三部分 安全生产责任制	13

安全生产责任制	14

第四部分 安全生产管理制度	24

第一章：安全生产责任制考核制度	25

第二章：安全生产费用提取使用及保障管理制度	27

第三章：安全生产法律法规识别和获取管理制度	31

第四章：安全生产文件档案管理制度	34

第五章：安全生产管理制度及操作规程的评审与修订制度	37

第六章：安全会议制度	39

第七章：安全教育培训管理制度	42

第八章：新、改、扩建工程项目安全设施“三同时”制度	52

第九章：设施、设备安全管理制度	55

第十章：特种设备安全管理制度	66

第十一章：消防安全管理制度	80

第十二章：内部治安保卫管理制度	84

第十三章：危险作业安全管理办法	86

第十四章：相关方及外用工（承包商）管理制  度	109

第十五章：风险评价管理制度	111

第十六章：重大危险源管理制度	123

第十七章：风险隐患双重预防制度	128

第十八章：安全检查与隐患排查治理制度	136

第十九章：职业卫生及职业病防治管理制度	145

第二十章：应急管理制度	148

第二十一章：安全生产事故管理制度	152

第二十二章：安全标准化自评管理制度	158

第二十三章：场站安全生产管理制度	160

第二十四章：燃气供应调度管理制度	175

第二十五章：管网及其设施运行维护管理制度	178

第二十六章：燃气质量检测管理制度	183

第二十七章：用户燃气设施安全管理制度	187

第二十八章：燃气抢维修管理办法	191

第二十九章：配气站作业管理办法	201

第三十章：停供气管理办法	209

第三十一章：通气点火管理办法	212

第三十二章 安全生产奖惩制度	217

第三十三章  阀门、阀门井的维护保养及运行管理制度	229

第三十四章  劳动防护用品管理制度	235

第五部分 作业操作规程	240

第一章：安装作业操作规程	241

第一节：无缝钢管焊接作业操作规程	241

第二节：衬塑管安装作业操作规程	245

第三节：铝塑管安装作业操作规程	248

第四节：不锈钢安装操作规程	250

第五节：镀锌管安装操作规程	252

第六节：PE管安装操作规程（电熔承插连接）	253

第七节  PE管安装操作规程（热熔对接）	255

第八节  PE管安装操作规程（热熔承插连接）	257

第九节：套丝机作业操作规程	262

第十节：气割作业操作规程	265

第十一节：管道吹扫试压作业操作规程	269

第十二节：管道陆地穿越工程作业操作规程	272

第十三节：角向磨光机、砂轮切割机作业操作规程	274

第十四节：电火花检漏作业操作规程	275

第十五节：管道碰口作业操作规程	278

第十六节：管道坡口制作及管道组队作业操作规程	280

第十七节：中低压管对管焊接作业操作规程	283

第十八节：法兰安装连接作业操作规程	288

第十九节：电工作业操作规程	290

第二十节：调压箱启动调试作业操作规程	291

第二十一节：阀门安装作业操作规程	292

第二十二节：管道阴极保护施工作业操作规程	293

第二十三节：阀门试压作业操作规程	296

第二十四节：气体置换作业操作规程	299

第二十五节：单线图绘制作业操作规程	302

第二十六节：焊缝返修作业操作规程	304

第二十七节：手工氩弧焊作业操作规程	308

第二十八节  调压器维护保养操作规程	310

第二章：巡检作业操作规程	313

第三章：场站作业操作规程	317

第一节：天然气门站操作规程	317

第二节：高坪配气站操作规程	340

第三节：龙门配气站员工操作规程	342

第四节：东观配气站操作规程	343

# 第一部分 企业概况及企业文化

## 一、企业概况

南充高坪燃气股份有限公司于1992年由原南充县人民政府（南府发〔1992〕32号文）批准成立，1996年经四川省体改委（川经体改〔1996〕94号文)重新确认为发起设立的股份有限公司。曾用名南充十里工业街开发建设股份有限公司。2012年更名为南充高坪燃气股份有限公司。公司2021年经过组织架构调整后，设9个职能部门（中心）及6个分子公司，主要经营天然气供应，压力管道安装。

天然气作为低碳环保的清洁能源，在未来的发展中，高坪燃气将以科学发展观为指引，以“安全第一、用户至上、团结创新、务实诚信”为企业核心价值观，在管道燃气的工程技术、用户发展、客户服务、安全管理等方面，按照现代企业管理理念和管理模式，始终秉承着“让全区人民使用上安全稳定的清洁能源并提供亲切、专业和高效服务”的使命，坚持以用户需求为导向，在为用户奉献优质清洁能源的同时，提供安全满意的服务，力争把公司发展成为规范化、信息化、自动自控的现代化企业。

## 二、企业文化

（一）企业愿景

追求卓越——规范化、信息化、自动自控的现代化企业。

（二）企业使命

成就客户——让全区人民使用上安全稳定的清洁能源并提供亲切、专业和高效服务。

（三）企业价值观

多元共赢——安全第一、用户至上、团结创新、务实诚信。

## 三、安全生产方针和目标

（一）安全生产方针

安全第一、预防为主；

综合治理、全员参与。

安全第一：在生产过程中把安全生产工作放在第一重要的位置，实行“安全优先”的原则。

预防为主：把安全生产工作的关口前移，采取有效的事前控制措施，千方百计预防安全事故发生，做到防患于未然，将事故消灭在萌芽状态。

综合治理：安全生产涉及方方面面，需要防治手段的多样化，必须多管齐下，从责任、制度、培训等多方面着力，综合施治、标本兼治。

全员参与：安全生产是全员的事情，涉及到燃气供应的每个环节。只有通过落实责任制，全体员工共同参与，才能共同创造良好的安全环境。

（二）安全生产目标

1、安全生产责任事故为零（无死亡、重伤、火灾事故发生）。

2、无职业卫生事故，无新增职业病例。

3、特种设备作业人员、特种作业人员持证上岗率100%。

4、特种设备、安全设施定检率100%。

5、员工培训合格率100%。

6、安全生产责任落实率100%。

# 第二部分 安全组织机构及职责

## 第一章  安全生产委员会

一、股份公司（以下简称总公司）安全生产管理委员会（简称安委会）是公司安全生产管理的领导机构。

主      任：何林  杜碧君

执行副主任：赵晓全

副  主  任：贾德礼、郑万强、郭晓红

成      员：杜勇强  王  果  吕  杰  蒋凤鸣  杜  勇

任  勇  乐  荣  杨国林  佘国营  陈  萍

李  果  尚志南  满  静  杜  鹏  谭炼龙

张嵘榆  廖小兰  姚  岚

- 公司安全生产管理组织体系架构图

安全生产委员会办公室设在安全技术部，负责公司日常安全管理工作，由安全技术部部长任办公室主任。

三、安委会及各成员职责

（一）安委会职责

1、落实《安全生产法》和国家、省、市有关安全生产的法律法规、标准规范，研究、解决安全生产重要问题。

2、全面负责公司安全生产管理工作，对全公司安全工作实施综合管理，负责协调、指导、监督安全生产工作。

3、研究制订公司安全生产计划，审核批准公司安全生产方针、目标、方案、规章制度、安全技术措施、安全生产计划等并督促实施。

4、调查处理安全生产责任事故，对全公司安全生产责任制落实情况进行监督。

5、建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理体系，改善安全生产条件，保障公司安全生产达到国家标准和行业标准。

6、组织开展公司性安全宣传、教育、检查活动。

7、组织召开安委会会议，研究分析公司的安全生产形势，部署安全生产工作。

8、对安全生产有较大贡献的部门及个人，做出表彰奖励的决定，同时对在安全管理工作中失职及违章的作业人员作出处罚的决定。

9、督促相关部门做好职业安全健康管理和劳动保护的相关事项。

（二）安委会办公室职责

1、制定公司年度安全生产计划，起草公司安全管理规章制度、操作规程、岗位责任制等。

2、督促检查各部(中心)、分（子）公司贯彻落实安委会决议和安全工作部署情况，并向安委会报告。

3、定期汇总各部(中心)、分（子）公司安全生产情况，分析安全生产形势，提出改进工作的措施和意见，并向安委会报告。

4、参加公司事故的调查与处理，分析事故原因，制定预防措施，避免同类事故再次发生，并向安委会报告。

5、承办安委会召开的会议及重要活动。

6、承办安委会交办的其他事项。

（三）安委会主任职责

1、贯彻执行国家安全生产相关法律法规、标准规范，落实上级领导关于安全生产的指示。

2、审定公司安全生产工作计划及其他安全生产相关文件。

3、主持召开安委会会议，及时解决安全管理工作中的重大问题，总结分析各阶段的安全生产情况，部署安全生产工作。

4、建立健全公司安全生产责任制、安全管理规章制度、操作规程。

5、签批安全工作的文件、资料以及经费。

（四）安委会执行副主任职责

1、协助安委会主任主持安委会日常工作，向安委会主任报告安全生产工作情况。

2、协助安委会主任做好安委会例会的准备工作，对会议决定的事项，负责组织贯彻落实。

3、主持制订、修订公司有关安全生产管理制度、岗位责任制、操作规程，并检查安全管理制度、责任制、操作规程的落实执行情况。

4、主持编制、审查年度安全生产工作计划，并组织实施。

5、主持各种形式的安全检查。

（五）安委会副主任职责

1、协助安委会主任负责分管业务范围内的安全工作，向安委会主任报告分管业务的安全生产工作情况。

2、对安委会会议决定的事项，负责分管业务范围内的贯彻落实。

3、参与制订、修订公司有关安全生产管理制度、岗位责任制、操作规程，并检查分管业务范围内安全管理制度、责任制、操作规程的落实执行情况。

4、主持分管业务范围内的安全检查。

## 第二章  安全生产管理部门

一、安全技术部

公司安全管理归口部门为安全技术部，负责综合监管公司安全生产工作。安全技术部除负责人外，还应根据国家有关规定配备专职安全管理员。

二、安全技术部及各成员职责

（一）安全技术部安全管理职责

1、认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示，在安全生产委员会、董事长（总经理）和分管副总经理的领导下负责公司的安全生产工作。

2、负责对职工进行安全培训教育，对新入职的员工进行总公司级安全教育，监督检查分（子）公司特种人员的安全技术培训、考核及取证工作。

3、组织制订、修订公司安全生产管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并检查执行情况。

4、组织安全检查，督促落实事故隐患整改制度，协助有关部门对查出的隐患制订防范措施，督促隐患整改工作。

5、参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、投产工作，使其符合安全技术要求。

6、深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理。

7、负责各类事故的汇总统计、上报工作，建立、健全事故档案，按规定参加事故的调查、处理工作。

8、负责对企业各单位的安全考核评比工作，总结交流推广安全生产经验，技术及安全管理方法。

9、检查督促有关部门和分（子）公司做好安全装备的维护保养和管理工作。

（二）安全技术部部长职责

1、协助总公司安全生产第二责任人做好公司安全生产工作，组织制订、修订公司安全生产管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并检查执行情况。

2、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规，阅办上级有关安全生产的文件，对有关安全生产和技术监督工作提出具体意见。

3、负责编制公司年度安全生产目标和安全生产工作计划，随时了解掌握安全生产状况，及时向公司领导汇报安全生产工作情况，通报安全信息，提供有关事故资料，提交安全生产的重大措施，供公司领导决策。

4、负责安全生产培训、安全宣传等相关活动，对新入职的员工进行总公司级安全教育。监督检查分（子）公司特种人员的安全技术培训、考核及取证工作。

5、深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告。

6、组织安全检查，督促落实事故隐患整改制度，协助有关部门对查出的隐患制订防范措施，督促隐患整改工作。

7、参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、投产工作，使其符合安全技术要求。

8、负责各分（子）公司安全考核评比工作，总结交流推广安全生产经验，技术及安全管理方法。

（三）安全生产专员职责

1、认真贯彻国家有关安全生产方针政策、法律法规、标准规范以及公司相关安全管理制度。

2、参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程的制定、完善和修改工作。

3、做好各类安全台账和安全信息的上报、下达工作，及时统计和上报各类安全报表、资料。

4、做好公司级安全教育培训及相关安全宣传、培训工作。

5、协助领导开展定期和不定期的安全检查，并做好检查记录。对查出的问题进行登记、上报。

6、督促员工正确使用防护用品。

7、负责其他与安全生产的相关工作。

# 第三部分 安全生产责任制

## 安全生产责任制

第一条  为加强安全生产工作的监管力度，落实安全生产主体责任，强化安全生产目标管理，维护公司的正常生产，促进公司持续、健康、稳定发展，特制定《公司安全生产责任制》。

第二条  安全生产主要责任人的划分

1、董事长（总经理）是总公司安全生产第一责任人，分管安全的副总经理是总公司安全生产第二责任人，安全技术部部长是总公司安全生产第三责任人。

2、分（子）公司经理为分（子）公司安全生产第一责任人，分管安全的副职为分（子）公司安全生产第二责任人，技安科（安全科）科长或专兼职安全员为分（子）公司安全生产第三责任人。

第三条  职责

（一）董事长、总经理（总公司第一责任人）安全生产职责

1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律法规，及时阅处上级有关安全生产的文件，全面领导和负责公司安全生产工作。

2、负责将安全生产纳入公司发展总体规划、年度计划，全面负责公司的安全生产工作。

3、负责党和国家有关安全生产方针、政策、法律法规、标准规范和上级指示在公司的贯彻落实，组织建立、健全本单位的安全生产责任制，保证安全生产责任制有效执行。

4、组织制定安全生产规章制度和安全操作规程，确保有效实施执行。

5、保证安全生产专项资金专项投入和落实到位。

6、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关。

7、负责组织公司应急救援预案的制订，组织突发事故的应急救援指挥。

8、主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全工作的文件并组织贯彻落实，研究解决安全生产方面的重大问题，并做出相关决策和实施。

（二）分管安全、生产副总经理（总公司第二责任人）安全生产职责

1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律法规，及时阅处上级有关安全生产的文件，结合分管的工作提出具体意见，并组织贯彻落实。

2、建立健全公司安全生产管理体系，组织开展安全生产宣传教育和培训工作。

3、贯彻执行公司安全生产方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，把安全生产放在首位。分析生产经营和安全状况，针对安全生产薄弱环节，采取有效措施。

4、组织召开安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

5、督促各分（子）公司贯彻落实安全生产法律法规、行业规范和公司安全生产规章制度、安全生产责任制。

6、参与公司突发事故的应急救援指挥，配合有关部门对涉及本单位发生的安全生产责任事故的调查处理，做好事故善后工作，落实事故处理相关决定。

7、审核公司安全生产工作计划，参与或组织各项安全规章制度、安全技术规程、应急救援预案的制订、修订和审核、管理及实施工作。

8、组织开展安全生产大检查，深入生产现场检查指导安全工作，对安全生产管理中存在的问题，责令限期整改，查处违章违纪行为，及时组织解决安全生产中出现的重大安全技术问题。

9、总结、推广安全生产的先进经验，重视有关新技术、新工艺、新材料的推广运用，不断提高公司安全管理水平。

（三）安全技术部部长（第三责任人）安全生产职责

1、协助总公司安全生产第二责任人做好公司安全生产工作，组织制订、修订公司安全生产管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并检查执行情况。

2、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规，阅办上级有关安全生产的文件，对有关安全生产和技术监督工作提出具体意见。

3、负责编制公司年度安全生产目标和安全生产工作计划，随时了解掌握安全生产状况，及时向公司领导汇报安全生产工作情况，通报安全信息，提供有关事故资料，提交安全生产的重大措施，供公司领导决策。

4、负责安全生产培训、安全宣传等相关活动，对新入职的员工进行总公司级安全教育。监督检查分（子）公司特种人员的安全技术培训、考核及取证工作。

5、深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理。

6、组织参加安全检查，落实事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作。

7、参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、投产工作，使其符合安全技术要求。

8、负责各分（子）公司安全考核评比工作，总结交流推广安全生产经验，技术及安全管理方法。

（四）运营中心主任安全生产职责

1、认真贯彻国家有关安全生产方针政策、法律法规、标准规范以及公司相关安全制度。

2、在分管领导的直接领导下，对本部门安全生产负责，是本部门安全生产第一责任人。

3、把安全教育工作列入工作日程，严格执行公司安全培训制度，负责新入职员工安全管理培训，并经常对全体职工进行安全教育。

4、负责对用户合同及用户相关资料进行妥善保存，以防丢失，并做好用户信息的保密工作。

5、负责在对分子公司进行网格化检查过程中开展安全相关检查，及时发现安全隐患，并将检查结果反馈给安全技术部。

6、积极参与公司安全文化建设。

（五）项目工程部部长安全生产职责

1、认真贯彻国家有关安全生产方针政策、法律法规、标准规范以及公司相关安全制度。

2、在分管领导的直接领导下，对本部门安全生产负责，是本部门安全生产第一责任人。

3、把员工安全教育工作列入工作日程，严格执行公司安全培训制度，负责新入职员工安全管理培训，并经常对全体职工进行安全教育。

4、负责在项目管理过程中，把安全作为作重要的管理要素之一。在工程项目考核中把安全作为监控指标进行考核。在工程项目日常检查中，强调安全重要性，及时发现安全隐患，并将检查结果反馈给安全技术部。

5、积极参与公司安全文化建设。

（六）行政综合部部长安全生产职责

1、认真贯彻国家有关安全生产方针政策、法律法规、标准规范以及公司相关安全制度。及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。

2、在分管领导的直接领导下，对本部门安全生产负责，是本部门安全生产第一责任人。

3、协助有关部门做好培训教育工作，促进公司安全标准化工作顺利进行。把员工安全教育工作列入工作日程，严格执行公司安全培训制度，负责新入职员工安全管理培训，并经常对全体职工进行安全教育。

4、加强公司安全保卫工作，检查落实值班制度、门卫制度。做好日常办公场所防火、防盗以及节假日值班工作。

5、负责公司车辆安全，做好驾驶员安全培训，做好公司办公车辆检审工作。

6、积极参与公司安全文化建设。

（七）财务金融部部长安全生产职责

1、认真贯彻国家有关安全生产方针政策、法律法规、标准规范以及公司相关安全制度。

2、在分管领导的直接领导下，对本部门安全生产负责，是本部门安全生产第一责任人。

3、把员工安全教育工作列入工作日程，严格执行公司安全培训制度，负责新入职员工安全管理培训，并经常对全体职工进行安全教育。

4、根据国家有关规定,按规定提取安全费用,专项用于安全生产, 并列入年度财务计划、建立安全费用账目。

5、负责监督劳动保护用品及职业病防治费用的合理使用。

6、积极参与公司安全文化建设。

（八）监审部部长安全生产职责

1、认真贯彻国家有关安全生产方针政策、法律法规、标准规范以及公司相关安全制度。

2、在分管领导的直接领导下，对本部门安全生产负责，是本部门安全生产第一责任人。

3、把安全教育工作列入工作日程，严格执行公司安全培训制度，负责新入职员工安全管理培训，并经常对全体职工进行安全教育。

4、监督分（子）公司安全生产规章制度、岗位责任制、操作规程的执行情况，规范公司内部管理。

5、负责牵头有关部门、分（子）公司，对公司安装工程组织竣工审核、验收，严把安装质量关，确保工程质量。

6、参与公司安全事故调查，会同安全技术部督促相关部室、分（子）公司落实整改措施。

7、积极参与公司安全文化建设。

（九）物资供应部部长安全生产职责

1、认真贯彻国家有关安全生产方针政策、法律法规、标准规范以及公司相关安全制度。

2、在分管领导的直接领导下，对本部门安全生产负责，是本部门安全生产第一责任人。

3、把安全教育工作列入工作日程，严格执行公司安全培训制度，负责新入职员工安全管理培训，并经常对全体职工进行安全教育。

4、负责对采购的设备、材料进行验收，严把材料质量关，确保采购材料及设备质量符合要求；妥善保存采购设备及材料的相关资料。

5、积极参与公司安全文化建设。

（十）企业管理部部长安全生产职责

1、认真贯彻国家有关安全生产方针政策、法律法规、标准规范以及公司相关安全制度。

2、在分管领导的直接领导下，对本部门安全生产负责，是本部门安全生产第一责任人。

3、把员工安全教育工作列入工作日程，严格执行公司安全培训制度，负责新入职员工安全管理培训，并经常对全体职工进行安全教育。

4、负责在制定年度培训计划时，把安全教育培训纳入计划中，确保每年安全教育培训时长达到一定标准。

5、负责在招投标过程中，关注供应商在安全领域的资质和安全保护措施，在招标评分规则中适当把安全保护纳入评分标准，同等情况下优先选择安全保障性更强的供应商。

6、积极参与公司安全文化建设。

（十一）党群工作部部部长安全生产职责

1、认真贯彻国家有关安全生产方针政策、法律法规、标准规范以及公司相关安全制度。

2、在分管领导的直接领导下，对本部门安全生产负责，是本部门安全生产第一责任人。

3、把员工安全教育工作列入工作日程，严格执行公司安全培训制度，负责新入职员工安全管理培训，并经常对全体职工进行安全教育。

4、积极参与公司安全文化建设。

（十二）分（子）公司/建筑公司经理（第一责任人）安全生产职责

1、分（子）公司经理为各分（子）公司安全生产第一责任人，对分（子）公司的安全生产负全面管理责任。

2、贯彻执行国家安全生产法律法规、方针政策及公司安全管理规章制度、安全生产责任制等，按要求做好安全生产工作。结合本单位实际，建立健全分（子）公司安全生产规章制度、操作规程、岗位职责及安全预案。

3、审定分（子）公司安全生产工作计划，保证分（子）公司安全生产工作顺利实施。

4、组织并参加安全生产检查，组织和落实整改措施，及时消除事故隐患。

5、组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案，参与或配合有关部门对涉及本单位发生的安全生产责任事故的调查处理，做好事故善后工作，落实事故处理相关决定。

6、采取多种形式，广泛宣传安全生产知识，增强员工和用户的安全意识。

7、定期召开安全生产工作例会，分析生产过程中存在的各种安全问题，研究制定解决办法。

8、自觉接受总公司的监督检查，及时完成总公司部署的各项安全生产任务。

（十三）分（子）公司/建筑公司分管安全副经理（第二责任人）安全生产职责

1、贯彻执行国家安全生产法律法规、方针政策及公司安全管理规章制度、安全生产责任制等，按要求做好安全生产工作。协助经理组织制定和完善分（子）公司安全生产规章制度、操作规程、岗位职责及安全预案。

2、负责分（子）公司安全生产工作的具体组织实施、监督、检查，协助经理做好职工安全教育和安全技能培训。

3、审核分（子）公司安全生产工作计划，保证分（子）公司安全生产工作顺利实施。

4、组织并参加安全生产检查，组织实施整改措施，及时消除事故隐患。

5、参加召开安全生产工作会议，分析安全生产动态，协助经理及时解决安全生产中存在的问题。

（十四）分（子）公司/建筑公司第三责任人安全生产职责

1、认真贯彻国家有关安全生产方针政策、法律法规、标准规范以及公司相关安全管理制度。

2、参与分（子）公司安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程的制定、完善和修改工作。

3、定期开展安全检查，并做好检查记录。对查出的问题进行登记、上报，检查监督隐患整改工作的完成情况。

4、做好安全生产资料收集、归档和各类安全台账和安全信息的上报、下达工作，及时统计和上报各类安全报表、资料。

5、做好分（子）公司级安全教育培训及相关安全宣传、培训工作。

6、督促员工正确使用劳动防护用品。

（十五）员工安全生产职责

1、接受“三级”安全教育，努力提高个人的安全技能和操作水平，严格执行安全操作规程，未经考试合格，不得独立上岗操作。

2、服从生产区域负责人和有关人员对安全生产作业的正确指导和指令。

3、严格遵守劳动纪律，不串岗、不打闹。

4、严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。

5、制止他人违章作业和拒绝违章指挥并及时报告本单位负责人。

6、发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

7、自己带头学习并帮助他人学习安全生产知识和安全生产法规及安全操作规程，不断提高安全生产技术水平。

# 第四部分 安全生产管理制度

## 第一章：安全生产责任制考核制度

第一章：总则

第一条  为贯彻公司安全生产责任制，将安全生产责任落到实处，做到职责明确，奖惩分明，特制定本制度。

第二条  本制度适用于公司各分（子）公司及安全生产一二三责任人的安全生产工作考核。

第三条  公司考评小组负责对各分（子）公司、安全责任人进行考核。考评小组主要由公司主要负责人、安全技术部、办公室、监审部等部门人员组成。

第二章：分（子）公司安全生产工作考评

第四条  分（子）公司安全生产工作考评依据《安全生产工作目标考核表》和《安全生产目标责任书》内容进行考核。

第五条  《安全生产工作目标考核表》由控制目标和工作目标组成。“控制目标”任何一项不达标的分（子）公司，均视为未完成目标任务，安全生产考核为0分。工作目标考核根据工作开展情况进行定量考核。

第六条  分（子）公司安全生产工作考核成绩纳入分（子）公司年终考核评比，其中安全生产考核占比根据总公司总经理办公会决定，但不低于20%。

第七条  考核结果作为分（子）公司员工绩效兑现和评定先进、实行奖罚的主要依据。

第三章：安全生产责任人考核

第八条  建立安全生产风险抵押金制度，安全生产责任人考核奖惩实行安全风险抵押金考评制。即按职别缴纳安全风险抵押金办法：总公司安全生产第一、二、三责任人分别交纳2000元、2500元、3000元人民币，安全专员缴纳2500元人民币。分（子）公司安全生产第一、二、三责任分别交纳2000元、2500元、3000元人民币。

第九条  安全生产风险奖惩均按所缴纳金额的二倍标准执行。《安全生产工作目标考核表》 中“控制目标”任何一项不达标的分（子）公司，均视为未完成目标任务，该单位的一、二、三责任人所缴纳的风险抵押金全部收缴，转作公司的安全基金。

第四节  附则

第十条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第十一条  本办法自发布之日起执行。

## 第二章：安全生产费用提取使用及保障管理制度

第一节  总则

第一条  为加强公司安全生产费用管理，建立公司安全生产投入长效机制，特制定本制度。

第二条  适用范围

本办法适用于公司安全生产费用的提取使用及保障管理。

第三条  引用法规及相关文件

《中华人民共和国安全生产法》

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

第四条  术语

安全生产费用：是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

第二节  管理职责

第五条  安全技术部是安全专项资金投入的归口管理部门，负责对安全专项资金投入的审核、监督、检查管理工作。

第六条  计划财务部负责安全专项资金的预算、核算、支付及财务档案的管理。

第三节  实施程序

第七条  公司安全生产费用管理按照“公司提取、安委会监管、确保需要、规范使用”的原则进行。

第八条  安全生产费用的提取，按照本单位上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准提取。

| 安全生产费用计提标准一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 全年实际销售收入 | 提取标准 | 备注 |
| 1 | 营业收入不超过1000万元的 | 4.5% |  |
| 2 | 营业收入超过1000万元至1亿元的部分 | 2.25% |  |
| 3 | 营业收入超过1亿元至10亿元的部分 | 0.55% |  |
| 4 | 营业收入超过10亿元的部分 | 0.2% |  |

第九条  计划财务部在本年度初根据上年度销售收入和安全生产费用计提标准提取预算额。

第十条  年度安全生产费用投入计划报高管会审批。

第十一条  公司计划财务部将本年度提取费用纳入年度财务预决算，实行专款专用。

第十二条  安全生产费用应按照以下规定范围使用：

（一）配气站及安装作业场所监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防毒、防雷、防静电、防腐等安全防护设备设施的完善、维修和改善支出。

（二）配备应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出。

（三）安全生产检查与安全评价、评估支出。

（四）安全标志、告知牌、警示牌、安全生产宣传画、横幅等安全宣传支出。

（五）安全培训教材、资料、课时费等安全教育培训支出。

（六）应急救援演练支出。

（七）安全生产知识竞赛、安全生产评比等安全生产活动支出。

（八）防暑降温费、接触职业危害因素人员保健费和职业健康体检支出。

（九）安全生产技术措施项目整改支出。

（十）其他与安全生产直接相关的支出。

第十三条  公司在本办法第十五条规定的使用范围内，应将安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准要求的所需支出。

第十四条  安全生产费用的报销。各部（中心）、分（子）公司应填写相关费用单据，由安全技术部审核是否属于安全生产费用并备案登记后，按照公司费用报销流程进行审批签字，方可进行费用报销。

第十五条  安全技术部根据备案登记情况建立《安全生产费用使用台帐》，计划财务部建立“安全生产费用”专项科目，按时入帐。

第十六条  年度结余转下年度使用，当年计提安全费用不足的、超出部分按正常成本费用渠道列支。

第十七条  安全生产费用形成的资产，应纳入相关资产进行管理。

第十八条  公司为职工提供的工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全生产费用中列支。

第四节  附则

第十九条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第二十条  本办法自发布之日起执行。

## 第三章：安全生产法律法规识别和获取管理制度

第一节 总则

第一条  为及时获取新颁布实施的有关安全生产法律法规、部门规章和标准，使有关安全生产法律法规、部门规章和标准得到贯彻落实，特制订本制度。

第二条  本制度规定了有关安全生产法律法规、部门规章和标准的识别方法和获取途径以及对获取的法律法规的管理、更新以及应用，适用于公司各部（中心）、分（子）公司。

第二节  职责

第三条  公司安全技术部负责有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取与识别，并登记建档。

第四条  安全技术部、企业管理部负责安全生产法律法规、部门规章和标准的培训工作。

第三节  实施程序

第五条  安全技术部定期（每年一次）与上级安全技术部门、行业主管部门或通过网络途径，获取相关的安全生产法律、法规与规定。

第六条  公司安全技术部对新获取或新修改的安全生产法律法规条款内容进行识别，确定适用性，填写《安全生产法律识别记录卡》，，并报分管安全副总审批。

第七条  安全技术部根据审批意见组织相关培训、考核工作。

第八条  每年年底，公司安全技术部负责对所有适用的法律、法规、标准进行评价，确定其符合性，编制符合性评价报告。对已制定的公司安全生产规章制度与新适用的法律法规有相违背或不符的，进行原因分析，并对公司现行管理制度相关条款进行修改，确保公司规章制度符合法律法规要求。

第四节  附则

第九条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第十条  本办法自发布之日起执行。

安全生产法律法规识别记录卡

| 法律法规名称及文号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机关 |  | 发布时间 |  |
| 主要内容 |  |  |  |
| 是否需要修改现行管理制度 |  | 是，请填写需修改制度名称及条款 |  |
| 是否需进行 培训 |  | 计划培训时间 |  |
| 安全技术部 负责人 意见 |  |  |  |
| 分管安全副总 审批意见 |  |  |  |

## 第四章：安全生产文件档案管理制度

第一节  总则

第一条  为加强安全生产文件档案管理，确保文件档案的完整性、合理性、科学性，特制定本制度。

第二条  本制度适用于总公司、各分（子）公司与安全生产有关的文件和档案的管理。

第二节  职责

第三条  安全技术部负责总公司安全类文件档案的收集、归档和保管。

第四条  分（子）公司负责各自安全类文件档案的收集、归档和保管。

第三节  管理流程

第五条  文件资料收集内容

1、国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求。

2、上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等。

3、总公司安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、领导指示材料等。

4、安全生产工作计划、总结、报告等。

5、 各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等。

6、安全设施检测、校验报告、记录等。

7、安全、职业卫生评价报告。

第六条  立卷归档管理及要求

1、文件资料应根据文件资料的重要性，按时间永久、长期和短期等三种进行时间整理，分类归档。

2、每年1月31日前对上年度的文件资料进行归档，统一保存。

3、各种文件资料按同一属性或联系集中归档，避免混乱。

4、不同价值，不同性质的文件资料应当区别管理，单独建档。

第七条 档案保管及要求

1、档案应入柜上架，科学排列，避免暴露和捆扎堆放。

2、应采取防潮、防虫措施，防止档案损坏。

第八条  档案借阅

1、文件资料档案借阅，必须履行借阅手续，借阅档案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。

2、 借阅的档案要注意保密，未经许可，不得随意公开、发表或转借他人。

3、归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记本上注销。

第九条  档案销毁

对于过期并失去保存价值的文件资料，经部门分管领导批准，可以定期销毁，必要时做好销毁记录。

第四节  附则

第十条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第十一条  本办法自发布之日起执行。

## 第五章：安全生产管理制度及操作规程的评审与修订制度

第一节 总则

第一条 为规范安全生产管理制度、安全操作规程编制、修订流程，确保安全生产管理制度、安全操作规程的适宜性和有效性，制定本制度。

第二节  职责

第二条  安全技术部负责总公司安全生产管理制度、操作规程的制定、修改工作。

第三节  制定及修改程序

第三条  安全生产管理制度、安全操作规程的制订

1、安全技术部制订公司级安全生产管理制度和操作规程，并送达相关部门、分（子）公司进行讨论，征求修改意见。

2、安全技术部根据提出的修改意见，对初稿进行修改，形成初审稿。

3、初审稿经相关会议审核讨论后，形成审批稿。随后交分管副总审核后由董事长（总经理）审批，发布实施。

第四节  评审与修订

第四条  公司每年对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。当出现以下情况时，可随时组织评审。

1、安全生产法律、法规发生变化；

2、公司归属、体制、规模发生变化；

3、生产设施新建、扩建、改建时；

4、工艺及装置设备发生变更时；

5、上级安监部门提出相关整改意见时；

6、安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

7、当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时

8、安全生产相关的组织机构发生重大变化；

9、管理机构的管理职责发生重大变化时。

第五条  评估内容

1、与法律、法规符合性；

2、与企业发展总体水平的相适应性；

3、与工艺流程和装置变化的相适应性；

4、安全管理制度之间的相容性和匹配性；

第六条  评估结果作为安全生产管理制度、安全操作规程修订的依据实施修改。

第七条  修订后的安全生产规章制度、安全操作规程，要履行会签手续，最后由董事长（总经理）审批后发布实施。

第五节  制度及规程的终止

第八条  因法律法规及其他特殊原因，终止执行的安全生产管理制度、安全操作规程，按原审批程序申请批准终止执行。

第六节  附则

第九条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第十条  本办法自发布之日起执行。

## 第六章：安全会议制度

第一节 总则

第一条 为及时了解和掌握公司安全生产情况，协调和处理安全生产问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。

第二节 职责

第二条 公司安全生产专题会议由董事长（总经理）或分管安全副总经理主持召开，行政综合部、安全技术部具体负责会议准备、布置工作。

第三条 分（子）公司安全生产专题会议由分（子）公司第一责任人主持召开，相关科室具体负责会议准备、布置工作。

第三节 会议形式

第四条 年初工作部署会

每年年初由董事长主持召开，全体高管、各部(中心)中层以上人员、分（子）公司安全一二三责任人及其他需要参加的人员。内容具体包括以下几方面：

1、总结上年度安全生产工作，通报安全生产目标考核情况；

2、下达本年度安全生产计划，部署安全生产工作重点任务；

3、明确安全生产责任目标，签订安全生产目标责任书。

第五条 半年安全生产总结会

半年考核结束后由董事长主持召开，全体高管、各部(中心)中层以上人员、分（子）公司安全一二三责任人及其他需要参加的人员。内容具体包括以下几方面：

1、总结上半年安全生产工作，通报上半年安全生产考核情况；

2、安排部署下半年安全生产计划。

第六条 年终安全生产总结会

年终考核结束后由董事长主持召开，全体高管、各部(中心)中层以上人员、分（子）公司安全一二三责任人等。内容具体包括以下几方面：

1、总结全年安全生产工作，

2、表彰先进集体、先进个人等。

第七条 安委会工作例会

每季度召开一次，由安委会主任主持，安委会全体成员、各分（子）公司一二三责任人参加。内容具体包括以下几方面：

1、总结分析本季度安全生产工作情况、存在的问题和注意事项，部署下一季度安全生产管理工作。

2、通报本季度内安全例行检查情况、隐患整改情况。

3、学习安全生产法规、标准、安全规章制度等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。

第八条  分（子）公司必须每月召开一次安全生产工作例会，每季度召开一次全体职工参加的安全生产工作会议，分析生产过程中存在的各种安全问题，研究制定解决办法。

第九条  每次会议必须做好摄像拍照、会议签到等工作，详细记录会议内容，必要时应形成会议纪要并下发各部(中心)、分（子）公司贯彻落实。

第四节  附则

第十三条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第十四条  本办法自发布之日起执行。

## 第七章：安全教育培训管理制度

第一节  总则

第一条  为全面贯彻”安全第一，预防为主，综合治理，全员参与”的方针，强化职工安全意识，提高职工安全技能和自我保护能力，预防和减少各类事故发生，实现安全文明生产，特制定本制度。

第二条  本制度适用于公司各项安全生产教育培训的计划、实施及考评。

第三条  制定依据：

1、《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订版）；

2、《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局第3号令。

第二节  培训目标

第四条  通过安全生产教育培训，从业人员应达到以下要求：

1、具备必要的安全知识；

2、熟悉有关安全生产规章制度和操作规程；

3、掌握本岗位的安全操作技能。

第三节  培训内容

第五条  主要负责人和安全生产管理人员安全培训

主要负责人、安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。主要负责人安全资格培训应包含以下内容：

1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

2、安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；

3、重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；

4、职业危害及其预防措施；

5、国内外先进的安全生产管理经验；

6、典型事故和应急救援案例分析；

7、其他需要培训的内容。

第六条 全员安全继续教育

“全员安全继续教育”是对全体在职职工（含劳务派遣）开展的按年度为周期进行的安全知识继续教育制度。

（1）每年1月、4月、7月、10月中下旬，由安全技术部分别组织开展4次安全继续教育培训专题课。

（2）所有员工每年必须参加1期安全继续教育培训并参加考试。

（3）员工第一次参加考试视为正考，后续考试一律视为补考，每期正考、补考均未通过员工须再次参加下期培训及考试，直至通过为止。

（4）凡正考未通过安全继续教育考试的员工年底取消评优评先资格；正考未通过者必须参加补考，补考如仍未通过，则处罚金200元/次，直至通过为止。

（5）年终考评将对各部（中心）、各分（子）公司安全继续教育考试成绩进行统计，若各单位考试成绩平均分为90（含90分）以上，则安全考评加1分。参加补考员工年终考评计分成绩按正考加最后一次通过补考成绩平均分计算。

第七条 三级安全教育培训

“三级安全教育”是指对新进公司员工（含劳务派遣）进行的三级（公司、部门、班组）安全教育，培训完成后应填写“三级安全教育卡”，交安全技术部备案，三级安全教育培训时间不得少于24学时。三级安全教育培训完成后由对应的各级组织单位负责对新员工进行考试，正考不合格者延长其试用期1个月，补考不合格者每次延长试用期3个月直至考核通过为止。

（一）公司级安全教育

由安全技术部负责组织培训，内容包括：

1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识；

2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律；

3、从业人员安全生产权利和义务；

4、有关事故案例；

5、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。

（二）部门或分（子）公司级安全教育

由各部门或分（子）公司负责组织培训，内容包括：

1、部门或分（子）公司的概况；

2、部门或分（子）公司工作环境及危险因素；

3、所从事工种可能产生的职业伤害和伤亡事故；

4、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；

5、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

6、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；

7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；

8、有关事故案例；

9、其他需要培训的内容。

（三）班组或科室级安全教育

由班组长或科室长负责组织培训，教育培训内容包括：

1、本班组或科室的生产情况、工作性质和职责范围；

2、岗位安全操作规程；

3、岗位之间工作的衔接配合；

4、有关事故案例；

5、其他需要培训的内容。

第八条  特种作业人员培训教育

1、特种作业人员，必须经过有资质的培训机构进行专门安全技术和操作技能的教育培训，获得《特种作业人员操作证》方可上岗。

2、特种作业操作证每三年进行一次复审。连续从事本工种十年以上的，每六年复审一次。复审工作由有资质的机构组织进行。

第九条  变换工种教育和从事“四新”人员安全生产教育培训

变换工种和从事新技术、新工艺、新材料、新设备（即“四新”）的人员由各分（子）公司负责安全教育培训；并填写 “变换工种安全教育卡”备案。

第十条  复工教育

离开工作岗位12个月以上重新上岗的职工应进行部门、班组级安全生产教育培训，并填写“复工安全教育卡”（见附件）报安全技术部、办公室备案。内容包括：

1、岗位安全操作规程；

2、设备设施、安全装置、劳动防护用品的正确使用方法；

3、事故案例。

第十一条  经常性教育

经常性教育由各部门或分（子）公司负责组织实施，采用多种形式进行。如：安全生产月、安全例会、讲座等形式，保证员工具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

第十二条  外来人员及承包商安全教育

外来人员及承包商进入配气站前应进行安全教育培训，培训内容包括：

1、企业安全生产的基本特点；

2、进入配气站、作业现场的注意事项；

3、作业需要办理的安全票证、办理程序和基本要求。

第四节 培训计划

第十三条  安全技术部应定期识别安全教育培训需求，制定员工年度安全培训计划。

1、责任部门及识别周期

各分（子）公司、部室每年年底识别员工培训需求，并进行收集、整理；安全技术部对各分（子）公司、部室培训需求进行汇总。

2、识别成果的处理

（1）根据所识别的培训需求，制定培训计划，组织落实培训，并保存培训记录；

（2）及时对识别的培训需求组织教育培训工作。

第五节  考核管理

第十四条  公司领导应按照国家有关规定要求，参加政府和相关部门的安全生产教育培训，并经考核合格：各级管理人员和工程技术人员须经安全培训并考核合格后方可任职。

第十五条  对各级领导干部和安全管理人员、工程技术人员每年进行一次安全知识培训，并经考核合格，不断提高安全意识、技术素质，提高政策业务水平。

第十六条 凡新入职的员工必须经过总公司、分（子）公司、班组三级岗前安全教育，并经考试合格后，方可进入生产岗位工作。新员工安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

第十七条 本公司员工在公司内调动工作岗位时，接收部门应对其进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。

第十八条 凡从事特殊工种作业的人员，应按国家有关要求进行专业性安全技术培训，经考试合格，取得特殊作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。

第十九条 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专业培训。有关人员经考试合格方可上岗操作。

第六节  培训学时要求

第二十条  主要负责人首次安全培训每年大于或等于48学时，安全再培训每年大于或等于16学时。

第二十一条  安全生产管理人员首次安全培训每年大于或等于32学时，安全再培训每年大于或等于12学时。

第二十二条  新从业人员首次安全培训每年大于或等于72学时，安全再培训每年大于或等于20学时。

第二十三条  特种作业人员首次安全培训每年大于或等于100学时，安全再培训每年大于或等于24学时。

第六节  附则

第二十四条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第二十五条  本办法自发布之日起执行。

新员工三级安全教育卡

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 岗位 |  | 照片 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康状况 |  |  | 入公司时间 |  |  |  |  |  |
| 公司安全教育内容： 1、本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 2、本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3、从业人员安全生产权利和义务； 4、有关事故案例； 5、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。 |  |  |  |  |  |  | 考试成绩 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教师 |  |
| 部门/分（子）公司安全教育内容： 1、部门、分（子）公司的概况、生产管理特点及重点设备、仪器仪表的性能； 2、部门或分（子）公司工作环境及危险因素； 3、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 4、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 7、有关事故案例； 8、其他需要培训的内容。 |  |  |  |  |  |  | 考试成绩 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教师 |  |
| 科室/班组安全教育内容： 1、本班组或科室的生产情况、工作性质和职责范围； 2、岗位安全操作规程； 3、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 4、有关事故案例； 5、其他需要培训的内容。 |  |  |  |  |  |  | 考试成绩 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教师 |  |
| 备注： 1、此卡在新工人接受公司级教育时，由安全技术部发给受教育者，到三级教育结束后，受教育者将此卡返回安全技术部存档。 2、受教育者凭此卡领用个人防护用品，然后进入工作岗位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

教育结束日期：      年      月      日

变换工种安全教育卡

| 姓 名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 原岗位（工种） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康状况 |  | 变换工种时间 |  |  |  | 现岗位（工种） |  |  |  |
| 培训方式 |  |  |  |  |  | 培训课时 |  |  |  |
| 培 训 时 间： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分（子）公司安全技术教育内容： 1、分（子）公司的概况； 2、安全生产制度； 3、危险作业点及安全注意事项； 4、可能出现的现场操作禁止行为及事故教训； 5、应急预案及相关职业安全卫生知识。 |  |  |  |  |  |  | 试成考绩 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训学时 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教师 |  |  |
| 班组安全技术教育内容： 1、本科室/班组的生产情况、工作性质和职责范围； 2、本科室/班组安全生产特点、要求及设备、工具的性能、安全装置的作用和维护方法； 3、本科室/班组预防事故的措施及发生事故后应采取的紧急措施； 4、本岗位（工种）相关安全操作规程、现场操作禁止行为及有关制度； 5、示范本岗位（工种）实际操作方法，主要讲安全操作步骤、方法、要领及异常情况的识别和处理； 6、劳动保护用品及消防器材的正确使用和保管。 |  |  |  |  |  |  | 考试成绩 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训学时 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 培训教师 |  |  |
| 经考核， 同志已掌握 （岗位或工种）工作职责（或安全技术操作规程），能够进入本岗位（或工种）进行工作。 部室、分（子）公司负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

复工安全教育卡

| 姓 名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 休假时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康状况 |  | 原岗位（工种） |  |  |  |  | 复工时间 | 年 月 日 |
| 培训方式 |  |  |  |  | 培训课时 |  |  |  |
| 培 训 时 间： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门安全技术教育内容： 受教育者签字： 教育者签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班组安全技术教育内容： 受教育者签字： 教育者签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经考核， 同志已掌握 （岗位或工种）工作职责（或安全技术操作规程），能够进入原岗位（或工种）进行工作。 部室、 分（子）公司经理签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第八章：新、改、扩建工程项目安全设施“三同时”制度

第一条  为加强对公司新建、改建、扩建工程的管理，符合国家相关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条  本制度适用于公司所有新建、改建、扩建工程的“三同时”申报和管理。

第三条  安全技术部负责新、改、扩建工程的申报管理。

第四条  “三同时”是指生产单位在新、改、扩建项目中的职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。

第五条  安全条件论证与安全预评价

1、建设项目在可行性研究阶段应根据需要对建设项目进行安全论证，编制《安全条件论证报告》。安全条件论证报告包含以下内容：

（1）建设项目内在的危险和有害因素及对安全生产的影响；

（2）建设项目与周边设施（单位）生产、经营活动和居民生活在安全方面的相互影响；

（3）当地自然条件对建设项目安全生产的影响；

（4）其他需要论证的内容。

2、公司委托具有相应资质的中介机构进行安全预评价，编制建设项目《安全预评价报告》，履行安全评审资料。

3、建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全专篇。

第六条  建设项目安全设施设计审查

完成初步设计后，应向安全生产监督管理部门提出审查申请，接受审查，并提交下列文件资料：

（一）建设项目审批、核准或者备案的文件；

（二）建设项目安全设施设计审查申请；

（三）设计单位的设计资质证明文件；

（四）建设项目初步设计报告及安全专篇；

（五）建设项目安全预评价报告及相关文件资料；

（六）法律、行政法规、规章规定的其他文件资料。

第七条  建设项目安全设施施工和竣工验收

1、建设项目安全设施设计经安全监督管理部门审查通过，并取得审查批复文件后，应组织有相应资质的施工单位进行安全设施的施工，并与建设项目主体工程同时施工。

2、建设项目监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

3、建设项目竣工后，根据规定建设项目需要试运行（包括生产、使用）的，应当在正式投入生产或者使用前进行试运行。试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门有规定或者特殊要求的行业除外。

4、建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，公司应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。

5、建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当向安全生产监督管理部门申请安全设施竣工验收，接受审查，并提交下列文件资料：

（1）安全设施竣工验收申请；

（2）安全设施设计审查意见书（复印件）；

（3）施工单位的资质证明文件（复印件）；

（4）建设项目安全验收评价报告及其存在问题的整改确认材料；

（5）安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备情况；

（6）从业人员安全培训教育及资格情况；

（7）法律、行政法规、规章规定的其他文件资料。

6、公司组织相关各方及专家、安监部门参与竣工验收，取得专家验收合格意见，并向安全监督管理部门备案后方可正式投入使用，完成“三同时”评审验收工作。

## 第九章：设施、设备安全管理制度

第一节  总则

第一条  为加强设备设施管理，确保处于安全可靠状态，保证燃气安全供应，特制定本制度。

第二条  物资供应部或采购具体实施部门负责设备初验及相关验收的组织、协调工作；其他相关部门或使用设备设施的分（子）公司配合。

第三条  设备使用部门或分（子）公司负责设备的巡检、日常培训及维护检修工作。

第二节  设备投产验收管理

第四条  设备到货后，物资供应部或采购具体实施部门应按规定及时对设备进行初验。初验的内容及标准：

（1）设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。

（2）是否与实物相符，以及合格证、产品说明书及其他资料是否齐全，有无缺损。如缺少产品合格证等必要资料，物资供应部或采购具体实施部门应拒绝收货或入库；如缺少其他资料，应责成厂家补齐。

第五条  设备安装根据情况，可由公司自行安装，也可由厂家负责组织安装。

第六条  设备安装好后，在投入正式运行前，应由公司高管、安全技术部、物资供应部、监审部、使用设备的分（子）公司及供货方或厂家进行联合验收。验收工作严格按合同条款及产品出厂的技术指标，逐项进行验收。

第七条  若验收不合格，对存在的问题和安全隐患，物资供应部或采购具体实施部门应及时责令供货方解决，直到验收合格为止。

第八条  验收合格后，参与验收人员填写《设备投产验收登记表》（附表1），验收签字后应将有关技术文件、图纸存入档案。

第九条  物资供应部或采购具体实施部门应责成厂家对使用设备的分（子）公司操作人员进行培训，培训内容应包括日常操作、设备维护保养事宜、设备操作使用注意事项，应急措施等内容。培训合格后，厂家应向使用设备的分（子）公司或部门移交相关技术档案。

第十条  若设备在质保期中出现问题，由物资供应部或采购具体实施部门联系厂家解决。

第三节  设备使用

第十一条  设备使用部门或分（子）公司要加强设备的维护保养，严格按照保养要求对设备进行保养维护。

第十二条  设备实现“四定”（定人、定机、定岗、定责）管理。

第十三条  分（子）公司定期或不定期对设备操作人员进行培训和考核，确保操作人员对所操作的设备做到“四懂四会”：懂设备设施原理，会操作技能；懂安全规范，会严格执行；懂岗位风险，会防范措施；懂应急预案，会应急处理。特种设备操作人员必须持证上岗。

第十四条  设备使用、维护应做好以下工作：1、自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违章操作；2、定期或不定期对管线、燃气设备设施进行巡查，严防管线、燃气设备设施出现“跑、冒、滴、漏”现象；3、做好设备经常性的润滑、紧固、防腐等工作，保证设备运行良好；4、建立《设备设施台账》（附表2），填写《设备管理卡》（附表3），做好设备的运行、维护、保养记录。

第十五条  场站设备的巡检按公司规定执行，异常状态应加强巡检。

第四节  设备维护、校检及维修管理

第十六条  设备使用部门或分（子）公司根据巡检及检查中发现和存在的问题编制、填写《设备检维修计划》（附表4）。

第十七条  下年度计划性检维修计划在每年的12月31日前提出；设备存在安全隐患或突发故障等临时性检维修应立即申报、立即处理。

第十八条  检维修计划按分（子）公司→安全技术部→分管副总→董事长或总经理流程进行审批。

第十九条  设备的校检由设备使用的部门/分（子）公司送校检机构进行；设备的维护、维修由分（子）公司、建筑公司或第三方进行，设备使用的部门/分（子）公司全程参与。

第二十条  设备保养、检修

依据设备类别、工作量大小、难易程度及性质，分为日常保养、常规保养和定期检修三种。

1、日常保养

设备日常保养是日常进行的设备保养工作，其内容包括：设备清洁、检查设备运行等情况。

2、常规保养

常规保养是对设备的定期维护检修，是以维持设备的技术状况为主的检修形式。

（1）保养周期：视具体设备而定。

（2）保养内容：主要针对设备易损零部件的磨损与损坏进行修复或更换。

（3）保养标准：经保养后要求达到润滑良好、操作灵活、运转正常；精度和性能达到工艺要求，各参数符合安全生产标准。

3、定期检修

根据设备设施的相关检定检验周期规定，通过定期检修，确保各设备、设施参数符合安全生产运行标准。

（1）防雷、防静电设施，每半年至少检测一次；

（2）安全阀每年至少检测一次；

（3）压力仪表每半年检测一次；

（4）压力容器根据压力容器安全状况等级确定。

第二十条  设备维修完成后，设备使用的部门/分（子）公司对设备的状况应进行检测判定，使其达到应有的技术要求。检测合格后，设备责任人将故障记录、维修记录按时、准确填写于《设备管理卡》。

第五节  设备拆除和报废管理

第二十一条  设备设施报废条件

(1)使用年限已满，无继续使用价值；

(2)因生产工艺改进或扩建、新建而批准报废；

(3)生产效率低，能耗大的设备；

(4)主要零部件残缺，无法修复或修理不合经济原则；

(5)主要结构陈旧，破损严重，经大修亦不能恢复其工作性能者，或修复费用超过或接近新购设备费用者；

(6)意外事故或毁损不能使用的设备设施。

第二十二条  设备设施报废管理

(1)对使用期满或已超过使用期而正常报废的设备设施，以及由于毁损等原因而提前报废的设备设施，由设备所在部（室）、分（子）公司填写《设备设施报废申请表》（附表4），经安全技术部、物资供应部、计划财务部鉴定核实，由分管采购的副总和董事长签字确认后，准予拆除、报废。

(2)对使用期未满而非正常报废的设备设施，由物资供应部联系设备供应商或厂家，申请调换或维修。

第二十三条  符合报废条件需拆除的，按照以下流程进行。

（1）生产设施所在部门应编制生产设施拆除和报废方案，方案包括风险分析、风险控制措施等。

（2）拆除生产设施应确保拆除安全，拆除前应进行必要的隔离、放空、置换等措施，按照生产设施拆除方案进行作业。承包商进行拆除时，应签定合同，特种设备必须经具有专业资质的承包商进行拆除。

（3）报废生产设施应当消除不安全因素，不得留下隐患。生产设施必须进行必要的处理如清洗、置换。

第二十四条  拆除后的报废设备如存放至库房，由库房建立相关台账。

第六节  附则

第二十五条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第二十六条  本办法自发布之日起执行。

设备投产验收记录表(附表1)

| 验收设备名称 |  | 验收设备品牌及型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用部门 或分（子）公司 |  | 验收日期 |  |
| 验收组成人员 | 姓名 | 所属部门 | 职务 |
| 验收意见 |  |  |  |
| 参与验收人员 签字 |  |  |  |

设备设施管理台帐（附表2）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 使用部位或安装地址 | 设备编号 | 运行情况 | 投产日期 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设备管理卡（附表3）

| 设备编号 |  |  |  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  | 安装地点 |  |
| 出厂日期 |  |  |  | 投产日期 |  |
| 设备状态 |  |  |  | 责任人 |  |
| 设备校检、维护保养、故障维修 记录 | 日期 | 类别 | 记录情况 |  |  |

设备检维修计划

填表单位：                                                                计划年度：        年

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 所在部位 | 检维修类别 | 检修时间 | 检修机构/人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                                                                     审核人：

设备设施报废申请表（附表3）

| 报废设备名称 |  | 报废设备型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备责任部门 |  | 申请日期 |  |
| 是否需拆除 | □是 □否 | 计划拆除日期 |  |
| 报废 说明及依据 |  |  |  |
| 管理部门 评审意见 | □同意报废 □不同意该报废 □延后报废 |  |  |
| 参与评审 人员签字 |  |  |  |
| 分管采购 副总 |  |  |  |
| 董事长 （总经理） |  |  |  |

注：如需拆除设备，进行审批时应将拆除方案、风险分析记录等资料附于表后。

## 第十章：特种设备安全管理制度

第一节  总  则

第一条  为加强特种设备管理，防止和减少各类事故，依据《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《压力容器安全技术监察规程》、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，结合公司实际，特制定本制度。

第二条  特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆。结合公司经营实际，本制度所称特种设备主要指公司燃气压力管道、压力容器（配气站储罐、汇管、过滤器等）。

根据质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号），城镇燃气压力管道范围为最高工作压力大于或者等于0.1MPa，且公称直径大于或者等于50mm的管道。压力容器范围为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器

第三条  安全技术部为公司特种设备安全监督管理部门，负责全公司特种设备的安全监察工作。

第四条  特种设备所在分（子）公司负责所属特种设备的日常管理工作，并对特种设备的安全使用、检验、维修等具体运行事项负责，特种设备操作人员是特种设备操作过程中的第一责任人。

第二节  特种设备的选购

第五条  特种设备的选购必须按照《南充高坪燃气股份有限公司采购管理制度》、《特种设备安全监察条例》以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的安全技术规范的要求进行。物资供应部负责公司特种设备采购工作，并对采购单位的资质审核和产品质量负责；不得采购不符合安全性能要求和能效指标的特种设备，不得采购国家产业政策明令淘汰的特种设备。

第六条  压力容器的相关资质文件，应当经特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可选购。

第七条  特种设备交货时，生产厂家应将应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。物资供应部应当审核提交的文件是否齐全、完整。

第八条  特种设备的安装、维修应当有与特种设备安装、维修相适应的专业技术人员和技术工人以及必要的检测手段，并经特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的安装活动。

第九条  特种设备安装完成后，安装单位应向安全技术部、分（子）公司提交相关竣工资料。安全技术部组织相关部门和人员进行验收。

第三节  特种设备的使用

第十条  物资供应部应协调生产、销售厂家对使用特种设备的分（子）公司操作人员进行培训，确保操作人员做到“四懂四会”。

第十一条  特种设备所在分（子）公司及使用人，应当严格执行本制度和有关安全生产的规章制度、操作规程，保证特种设备的安全使用。

第十二条  特种设备在投入使用前或者投入使用后30日，设备所在的分（子）公司应当向特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

第十三条  特种设备操作人员必须具备相应工种的安全技术知识和技能，经安全技术理论和实际操作考核成绩合格，并取得《特种作业人员操作证》方可上岗作业。

第十四条  特种设备所在的分（子）公司应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：

（一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

（二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；

（三）特种设备的日常使用状况记录；

（四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪表的日常维护保养记录；

（五）特种设备运行故障和事故记录。

第十五条  种设备所在的分（子）公司应当建立相应的特种设备应急专项预案，并定期进行事故应急演练。

第十六条  特种设备使用人应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告分（子）公司有关负责人。

第十七条  特种设备所在分（子）公司必须根据特种设备日常维护保养规章制度，对在用特种设备进行经常性日常维护、保养、记录；按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。安全技术部不定期对使用单位设备维护、保养、校检等情况进行检查。

第十八条  特种设备出现故障或者发生异常情况，使用者或单位必须立即停止使用，并将情况上报安全技术部。安全技术部应协调物资供应部组织厂家或特种设备维修单位对其进行全面检查，消除事故隐患。

第十九条  特种设备的改造、维修，必须由依照相关法律法规取得许可的单位进行。施工单位在施工前必须将拟进行的特种设备改造、维修情况书面告知特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工。

第二十条  特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备所在分（子）公司应当及时上报。

第二十一条  特种设备报废按照公司《设备安全管理制度》执行，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

第四节  附则

第二十二条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第二十三条  本办法自发布之日起执行。

附件：

南充高坪燃气股份有限公司

特种设备管理台帐及档案

分（子）公司：

建 档 人：

建 档 时 间：

此台帐及档案记录包括了特种设备管理台帐、技术资料、校检记录等资料。

特种设备安全技术档案内容

（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

（2）特种设备的定期检验和定期自行检查记录； （包括检验合格报告、特种设备使用证或注册登记证明等）

（3）特种设备的日常使用状况记录；

（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

（5）特种设备运行故障和事故记录。

目  录

| 序号 | 文 件 名 称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

特 种 设 备 登 记 总 台 账

特种设备：锅炉     台，压力容器    个，厂（场）内车辆     辆，起重机械      台，电梯      台，压力管道      段、共      m 。

| 序号 | 设备注册代码 | 使用证编号 | 设备名称 | 型号 | 单位内部编号 | 制造单位名称 | 状态 | 检验责任所在单位 | 设备安装地址 | 出厂编号 | 下次检验日期 | 特种设备安全管理人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：_______填表时间：__________共   页，第   页

备注：状态：分为状态良好和存在隐患两类；如设备报废，应在备注中说明。

特种设备安全附件总台账

| 序号 | 名称 | 型号 | 出厂编号 | 检验日期 | 下次检验日期 | 检验结论 | 检验单位 | 检验员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                       填表日期：

特种设备定期检验记录表

| 序号 | 设备名称 | 设备注册代码 | 内部编号 | 检验日期 | 检验报告编号 | 检验结论 | 下次检验日期 | 安全附件型号 | 校验日期 | 检(校)验 存在问题 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特种设备使用单位安全隐患自查表

| 序号 | 自查项目 | 锅炉 | 压力容器 | 电梯 |  | 起重 机械 | 场内机动车辆 |  | 整改计划及措施 （可附资料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 客梯 | 货梯 |  |  |  |  |
| 1 | 在用数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册登记数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 未注册登记数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 检验有效期内数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 超期未检数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全附件(安全阀、压力表等)检定情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 持证作业人员数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 未持证上岗人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 管理机构 | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理人员 | □有 专职＿人 兼职＿人 □无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全管理员是否持证 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 特种设备安全管理制度 | □已制定 □未制定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 事故应急救援预案 | □已制定 □未制定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 特种设备安全技术档案 | □已建立 □未建立 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 特种设备维护保养 | □按规定维护保养 □未按规定维护保养 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查人： |  |  |  |  |  |  |  | 填写日期： |  |

特种设备日常维修保养记录

| 设备名称： 型号： 位置： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养日期 | 保养维修内容 | 维修单位/人员 | 维修人员 | 设备管理人员 |

特种设备运行故障和事故记录汇总表

| 序号 | 日期 | 设备 名称 | 型号 | 出厂编号 | 内部 编号 | 设备注册代码 | 故障/事故记录 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特种设备作业人员登记台帐

| 特种作业 工种类别 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 特种设备作业 人员证书编号 | 培训情况/有效期至 | 复审记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 第十一章：消防安全管理制度

第一节  总则

第一条  为贯彻落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针，确保公司财产和员工人身安全，特制定本制度。

第二条  各分（子）公司、部（室）负责所辖区域消防安全的具体管理工作。

第三条  总公司安全技术部负责全公司消防安全的监管工作，指导、支持和监督各分（子）公司、部（室）消防安全管理工作。

第二节 消防安全培训

第四条  凡是进入公司的新员工（包括公司聘用的临时工），在接受“三级安全”教育同时，应同时接受消防知识及相关内容的安全教育，并经考核合格后方可上岗。

第五条  对工作在重点防火部位（配气场站、库房）的员工，分（子）公司、部门负责人要结合实际工作情况对其进行消防安全教育，提高消防安全意识和操作技能。

第六条  消防培训的内容应包括消防基础知识、消防器材的使用、消防法规、着火物质的危险特性和灭火方法等内容。

第七条  进入公司的承包商人员，必须进行相关的消防安全培训后方可进入现场施工作业。

第三节  消防器材管理

第八条  消防器材的管理要贯彻“预防为主、防消结合”的原则，确保公司消防器材配置齐全，完好有效，随时能投入使用。

（1）灭火器的配备应符合国家相关规范的要求和现场防火特点的需要。

（2）办公楼、安装生产及配气站等区域按照现场火灾类型配备相应类型的灭火器。

（3）每个点位灭火器设置应不少于2只。

（4）根据场所危险程度可设置部分35Kg干粉灭火器。

第九条  公司消防器材的管理实行区域责任制，各分（子）公司负责对本单位消防器材实施日常管理，建立消防器材台帐，层层落实，责任到人。

（1）各种消防器材应统一编号，建立台账，分类建档。

（2）各消防器材上应设置明确的标牌，标明名称、规格、保管人、检查日期等内容。

（3）各种器材应落实保管人，明确保管责任和检查周期。

第十条 消防水系统的管理要求：保证各消防栓的消防水带、消防枪头完整、完好，无漏水现象，消防水带应干燥存放。

第十一条  灭火器的管理要求：灭火器随时应处于正常完好状态，保持铅封完好，干粉灭火器指针应保持在绿色区域；灭火器应设置在显眼的地方，不得放置在潮湿或腐蚀性强的环境内，防止阳光直射和雨淋，无效灭火器不得放置于岗位上。

第十二条  消防器材应做到消防专用（其它紧急情况除外），不得任意拆卸使用，严禁任何人破坏消防器材。

第十三条  消防器材不得严重积灰，禁止遮挡消防器材和在周围堆放杂物。

第十四条  各分（子）公司对不符合要求的消防器材应及时更换或者补充合格的消防器材。

第四节  消防器材、防火设施使用维护

第十五条 检测、维修、使用期限与报废

（1）消防器材每月进行一次全面检查，包括位置、数量、完好情况、运行情况等，确保完好正常。

（2）消防器材要按规定定期检查、保养、更新。消防器材不得超过期限，发现过期或损坏要立即更换。

（3）对火灾报警或可燃气体泄漏检测仪，应按相关技术要求进行维护或委托厂家进行维护保养。

（4）防雷、防静电设施应保持完好，并在每年雷雨季节前，经当地防雷检测部门检测合格。

第五节  配气站重点防火部位管理

第十六条  配气站重点防火部位必须设置醒目的 “严禁烟火”等警示牌；禁止吸烟，不准任何人携带火种进入。

第十七条  工作人员要穿防静电工作服，禁止穿带钉子的鞋；禁止在易燃易爆区使用手机等电子设备。

第十八条  车辆进入禁火区必须戴防火罩。

第十九条  动火或可能产生火花的作业，必须制定可靠的安全和技术措施。严格执行动火审批制度并经安全技术部批准后方可进行。

第二十条  配气站内使用的所有电器设备必须具有防爆性能，所有电线不得有裸露部分。禁火区内严禁私自动火和私拉乱接电线，临时用电，按作业许可管理办法进行管理。

第二十一条  严禁吸烟，严禁携带火种、易燃易爆物品；严禁使用易产生火花的工具、器具；严禁设备、管道无静电接地和跨接装置；严禁化学性质相互抵触的化学危险品同仓或同室存放；严禁易燃物料日光曝晒。

第六节  附则

第二十二条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第二十三条  本办法自发布之日起执行。

## 第十二章：内部治安保卫管理制度

第一节  总则

第一条 为维持公司正常的工作秩序，确保公司人员和财产安全，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司内部治安保卫，包括办公楼、分（子）公司及配气场站。

第二节  职责

第三条  总公司行政综合部负责总公司内部办公场所治安保卫工作的归口管理。

第四条  各分（子）公司负责所属办公场所、配气场站内部治安保卫工作的归口管理。

第三节  保安门卫管理守则

第五条  文明执勤，礼貌待人。对来访用户、客人热情、有礼、耐心询问，维护公司良好形象。

第六条  严格24小时值班制度，坚守岗位，不擅自离岗、串岗、脱岗，不得做与工作无关的事。

第七条  自觉遵守公司各项规章制度、劳动纪律和管理制度。

第八条  熟记公司各处水电开关、门锁、消防器材的地点。

第九条  保管好办公楼大门及办公室钥匙，不得丢失。因钥匙丢失导致的相关损失由保安人员负责承担。

第四节  内保治安管理规定

第十条  外来人员进入公司，一律履行登记手续，填写单位、姓名、事由、造访部门和人员，必要时应电话联系，确认后方可进入。

第十一条  携带易燃易爆及危险品的人员及车辆，不明身份、衣冠不整的人员和拒绝登记的人员，推销产品的人员及车辆，来访人员报不清楚受访部门及受访人者一律不准进入公司。

第十二条  如有下列情况，保安人员应及时处理，并报告行政综合部：

1、在公司区域聚众闹事、打架斗殴、酗酒、赌博、吸毒、聚众观看或传播黄色淫秽物品等。

2、擅自处理、搬移、损毁、盗窃、破坏公司财物及公共设施者。

3、在厂区内乱写乱贴标语，涂改、撕毁公司通知、通告或其他有效文件的。

4、乱扔乱倒垃圾、杂物，破坏、玷污环境卫生的行为。

5、漫骂、对抗、攻击正在执勤的保安、领导或燃气用户的。

6、外界人员聚众闹事、造访领导或干扰公司正常工作秩序的，保安人员应有效阻止并立即向行政综合部报告。

7、严重影响公司形象、影响正常工作生活秩序和安全生产的其他行为。

第十三条 遇抢劫 、围攻、破坏、盗窃等严重危害公司安全的行为，值班保安应迅速向行政综合部部长报告，并立即打110电话报警。

## 第十三章：危险作业安全管理办法

第一节  总  则

第一条 为加强公司危险作业管理，预防危险作业事故发生，实现安全生产，特制定本办法。

第二条  本办法适用于各部门、分（子）公司及相关方在公司区域内的动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业、盲板抽度作业等危险性作业。

第二节  管理职责

第三条  安全生产委员会负责危险作业安全管理制度的制定、修改、完善。

第四条  安全技术部负责审核危险作业安全措施和方案，监督、检查安全措施的落实情况。

第五条  其他作业部门或人员依据危险作业职责实施。

第三节  危险作业管理要求

第六条  危险作业实行审批制度，特种作业人员必须持证上岗。

第七条  危险作业前相关部门必须对作业过程中的危险、危害因素进行预先危险性分析，对分析发现的问题列出清单，落实有效的安全措施和应急救援措施，形成危险作业方案。

第八条  危险作业负责人由实施作业的班组负责人担任，对危险作业负全责。危险作业负责人必须在作业前详细了解作业内容及其周围情况，参与安全措施的制定，落实危险分析及安全措施，并向作业人员交待任务和安全注意事项。

第九条  危险作业监护人由分（子）公司属地现场负责人担任，对作业前、作业过程中的安全措施及操作规程执行情况进行监督，对未落实安全措施、违章作业等行为必须予以制止。

第十条  危险作业审批按照危险作业许可证实施。危险作业证由作业负责人办理，根据危险等级实施分级审批，对危险性较大的作业，可召开专题会议，讨论确定作业方案及安全措施，确保作业安全、可靠。未经批准，一律不得作业。

第十一条  作业负责人持办理好的作业证到现场，检查作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠，向作业人员和监护人交代安全注意事项，将作业证交给作业人员。

第十二条  1份作业证只准在1个作业点使用，由作业人员在作业证上签字。

第十三条  作业证不准转让、涂改、不准异地使用或扩大使用范围。

第十四条  作业证的有效期限：

（1）危险作业证在5个工作日内有效。

（2）作业证超过有效期限，应重新办理；夜间、节假日作业升级管理。

第十五条  进行危险作业前，作业负责人、监护人、作业人员应严格落实各项安全措施的准备工作，执行“先检查，后作业”的原则，认真检查作业区域可燃气体浓度、氧气浓度、防护用品、工具等，安全可靠后方可作业。

第十六条  进行危险作业时，必须按照作业方案执行，必须正确使用防护用品、工具，并监测氧气、有毒有害气体及可燃气体浓度。保持工作区域内清洁、道路畅通，并根据需要设置明显的警示标志。

第十七条  作业完成后，监护人会同作业负责人对现场进行检查，确保作业区域无安全隐患，打扫清理现场后方可离开。

第十八条  本办法下列用语的含义：

（一）结合本公司生产实际，危险作业有：动火作业、高处作业、带电作业、有限空间作业（含高毒场所检修作业）、破土作业及盲板抽堵作业等。

（二）高处作业：是指相对跌落高度大于等于2m的作业。

（三）受限空间作业：是指进入设备、管道、地下污水池等有限空间的作业。

（四）临时用电作业：是指接触带电部分的作业或工作人员用操作工具、设备或装置在带电区域的作业。

（五）动火作业：是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的作业。

动火安全作业

一、动火作业分类

1．一级动火作业：在配气场站工艺区内以及DN≥200mm的中、高压管道动火作业。

2．二级动火作业：在配气场站工艺区外以及100mm<DN<200mm的中压管道动火作业。

3、三级动火作业：其他除一级和二级以外的动火作业。

4．遇节日、假日或其他特殊情况时，动火作业应升级管理。

二、作业审批

1、三级动火作业经作业部门审核后，由安全技术部负责人审批；

2、一级、二级动火作业依次经作业部门、安全技术部审核后，由分管安全副总审批。

三、动火分析及合格标准

1．动火分析应由动火人进行。凡是在易燃易爆装置、管道、储罐、阴井等部位及其他认为应进行分析的部位动火时，动火作业前必须进行动火分析。

2．检测人对检测结果负责，完成后填写检测时间和数据后签字确认。

3．动火分析的取样点，均应由作业负责人提出。

4．动火分析合格判定:

（1）当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4％时，其被测浓度应不大于0.5％（体积分数）。

（2）当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4％时，其被测浓度应不大于0.2％（体积分数）。

附1：□特级动火                               编号：DH—20  —   号

□一级动火

□二级动火         动火安全作业证（许可证）

（第一联：审核签发）

| 作业方 |  | 动火负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火地点 |  | 动 火 方 式 |  |
| 动火内容 |  |  |  |
| 动火人 |  |  |  |
| 监火人 |  | 监火人职务（岗位） |  |
| 动火期限 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |
| 危害辨识 | 1、置换不合格打开管道作业，引发火灾爆炸； 2、空气湿度过大、大雨等不利气候因素可能导致电焊机的接地漏电；3、周围可燃气体浓度偏高或存在易燃易爆物遇火花，发生火灾爆炸； 4、操作失误致作业人员机械、灼伤等伤害。 |  |  |
| 安全措施 | 1、作业前根据作业方案和第二联所列内容落实全部安全措施； 2、氮气置换合格方可作业,每个检测点必须专人值守检测； 3、作业前必须进行作业分析，作业过程中监测可燃气体浓度； 4、作业前检查作业空间是否足够，作业环境通风量是否能够满足； 5、作业负责人必须进行技术交底，作业人员必须操作熟练且穿戴劳动防护用品。 6、作业前检查防暑降温、防雨等设施配备情况； 7、每个作业点必须配备充足的消防器材（2具及以上8KG消防器材）。 |  |  |
| 方案审核 |  |  |  |
| 动火申请单位负责人签字： |  |  |  |
| 企业安全部门负责人签字： |  |  |  |
| 企业分管领导签字： |  |  |  |

动火安全作业证（许可证）

（第二联：现场记录）

| 动火风险分析和安全措施 | 过程 |  | 安全措施 |  |  |  | 是否涉及 （涉及打√、未涉及打/） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作 业 前 |  | 动火人和监火人清楚现场危险情况，作业前必须进行安全教育 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道气体进行放空、置换、冲洗至分析合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周围15m内或下方易燃物是否被清除 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场通风情况是否良好 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高处作业已采取防火花飞溅措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否断开与设备相连的所有管线，加盲板（ ）块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动火现场消防灭火措施选择配备:灭火器( )具；砂子( )公斤等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受限空间内动火，测定合格后方可动火 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查电气焊工具确保安全可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氧气瓶与乙炔气瓶间距必须大于5 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氧气瓶与乙炔气瓶与动火点间距必须大于10 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙炔瓶必须直立摆放 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氧气瓶，乙炔气瓶是否在烈日下嚗晒，夏季采取防晒措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电焊回路线已接在焊件上，不得穿过下水井或与其他管道、设备搭火 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 劳动防护用品是否正确穿戴 |  |  |  |  |  |
|  | 作 业 中 |  | 监火人必须在岗，否则动火人停止作业 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动火人违反安全操作规程，监火人停止其作业 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动火点周围出现危险品泄漏，立即停止作业，堵漏，人员撤离 |  |  |  |  |  |
|  | 作业后 |  | 查看作业结束现场是否留有火种，如有清理现场火种 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场结束后清理现场杂物 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  | 作业开始时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 作业分析 | 序号 |  |  | 时间 | 分析人 | 监护人 |  | 浓度 |
|  | 作业前 |  |  | 时 分 |  |  |  |  |
|  | 作业中 |  |  | 时 分 |  |  |  |  |
|  | 作业后 |  |  | 时 分 |  |  |  |  |
| 换班记录 | 交班人： 接班人： 交接时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 换班记录 | 交班人： 接班人： 交接时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员 签字 |  | 结束时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |

动火安全职责

1．动火作业负责人 （1）负责办理动火作业证，并对动火作业负全面责任。 （2）应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况，承诺与动火安全措施的制定、落实，向作业人员交代作业任务及防火安全注意事项。 （3）作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种后方可离开现场。 2．动火人 （1）参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。 （2）逐项确认相关安全措施的落实情况。 （3）确认动火地点及时间。 （4）发现不具备安全条件时不得进行动火作业。 （5）服从动火作业负责人的安排。 3．监火人 （1）负责动火现场的监护与检查，检查确认安全措施落实情况，督促完成动火分析。 （2）坚守岗位，不得脱岗，动火期间不得兼做其他工作。 （3）制止违章作业、违反操作规程等行为。 （4）发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业，及时联系组织人员采取措施。 （5）在动火作业完成后，要会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。

进入受限空间安全作业许可证

一、作业要求

1、受限空间（设备内）作业指进入受限空间（设备内）及其他封闭场所内进行的作业。

2、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。

3、与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封堵。

4、进入受限空间作业前，必须进行清洗、置换，并达到要求，有毒气体浓度、可燃气体浓度符合许可规定。

5、要采取措施，保持受限空间内空气良好流通，必要时、可采取机械通风。

6、作业内容变更、扩大作业范围或转移作业部位时，应重新办理。对作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

编号：SX—20   —      号

受限空间安全作业证（许可证）

（第一联：审核签发）

| 作业方 |  | 作业负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 |  |  |  |
| 安全监护人 |  | 监护人职务 |  |
| 受限空间名称 |  | 有毒气质名称 |  |
| 可燃气质名称 |  | 其他气质名称 |  |
| 作业内容 |  |  |  |
| 作业时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |
| 风险辨识 （作业方填写） |  |  |  |
| 安全措施 （作业方填写） |  |  |  |
| 方案审核 |  |  |  |
| 安全部门负责人审核意见 |  |  |  |
| 分管安全副总 审核意见 |  |  |  |

受限空间安全作业证（许可证）

（第二联：现场记录）

| 分析项目 |  |  | 取样时间 |  | 取样部位 | 合格标准 | 分析结果 |  | 分析人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧含量 |  |  |  |  |  | 18%—22% |  |  |  |
| 有毒气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动 火 风 险 分 析 和 安 全 措 施 | 过程 | 风险分析 |  | 安全措施 |  |  |  | 选项√ |  |
|  | 作业前 | 作业人员身体状况不好 |  | 体质较弱的人员不宜进入内 |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业人员不清楚现场危险 |  | 作业前进行安全教育 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统内存在有毒、易燃介质 |  | 进行置换、冲洗至分析（提前30min）合格 |  |  |  |  |  |
|  |  | 易燃易爆环境 |  | 使用防爆低压灯具（干燥器内为36V，潮湿或狭小容器内12V）和防爆电动工具`禁止使用可能产生火花的工具 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统隔绝 |  | 其他系统连通可能危及安全作业的孔、洞严密封堵 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风不好 |  | 必要时强制通风，但不得向空间内冲氧气或富氧空气 |  |  |  |  |  |
|  |  | 受限空间氧含量 |  | 氧含量应为18%—22% |  |  |  |  |  |
|  |  | 可燃气体浓度 |  | 可燃气体浓度不大于0.5% |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在搅拌等转动设备 |  | 切断电源，并悬挂警示标志 |  |  |  |  |  |
|  |  | 切割和焊接设备、工具状况 |  | 检查，确保安全可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急用品 |  | 备有有空气呼吸器，消防器材或清水等应急用品 |  |  |  |  |  |
|  |  | 警示标识 |  | 在有限空间外设置充分的安全警示标志 |  |  |  |  |  |
|  |  | 劳动防护用品 |  | 按规定佩带安全带（绳），防毒用品等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监护情况 |  | 专业人员监守岗位，险情重大作业，应增设监护人员 |  |  |  |  |  |
|  | 作业中 | 人员进出通道 |  | 检查，确保通畅、安全可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抛掷物品伤人 |  | 不准抛掷物品 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内外人员联络情况 |  | 内外可通过绳索互通信号或配备可靠的通讯工具 |  |  |  |  |  |
|  |  | 交叉作业 |  | 采取互相之间避免伤害的措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 出现危险品泄露 |  | 立即停止作业，撤离人员 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 作业后罐内或现场有杂物 |  | 清理 |  |  |  |  |  |
| 换班记录 | 交班人： 接班人： 交接时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监护人 签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

高处作业安全许可证

一、高处作业分级

高处作业分为一级、二级、三级和特级高处作业，符合GB/T 3608的规定。

1、一级高处作业：高度2m≤h＜5m。

2、二级高处作业：高度5m≤h＜15m。

3、三级高处作业：高度l5m≤h＜30m。

4、特级高处作业：高度h≥30m以上。

二、安全要求与防护

（一）高处作业前的安全要求

1、进行高处作业前，应针对作业内容，进行危险辨识，制定相应的作业程序及安全措施。将辨识出的危害因素写入《高处安全作业证》以下简称《作业证》，并制定出对应的安全措施。

2、进行高处作业时，除执行本规范外，应符合国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定。

3、作业单位负责人应对高处作业安全技术负责,并建立相应的责任制。

4、高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并应定期进行体格检查。对患有职业禁忌证（如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等）、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。

5、从事高处作业的单位应办理《作业证》，落实安全防护措施后方可作业。

6、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。

7、 高处作业前要制定高处作业应急预案，内容包括：作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，现场应配备的救生设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。

8、高处作业前，作业单位现场负责人应对高处作业人员进行必要的安全教育，交代现场环境和作业安全要求以及作业中可能遇到意外时的处理和救护方法。

9、高处作业前，作业负责人、作业人员及监护人检查验收安全措施落实后方可作业。

10、高处作业人员应按照规定穿戴符合国家标准的劳动保护用品，安全带符合GB 6095的要求，安全帽符合GB 2811的要求等。作业前进行检查确认。

11、高处作业前作业单位应制定安全措施并填入《作业证》内。

12、高处作业使用的材料、器具、设备应符合有关安全标准要求。

13、高处作业用的脚手架的搭设应符合国家有关标准。高处作业应根据实际要求配备符合安全要求的吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板等。跳板应符合安全要求，两端应捆绑牢固。作业前，应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。夜间高处作业应有充足的照明。

14、供高处作业人员上下用的梯道、电梯、吊笼等要符合有关标准要求；作业人员上下时要有可靠的安全措施。固定式钢直梯和钢斜梯应符合GB 4053.1和GB 4053.2的要求，便携式木梯和便携式金属梯，应符合GB 7059和GB 12142的要求。

15、便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实，不得垫高使用。踏板不得有缺档，梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜。梯子如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以35°～45°为宜，铰链应牢固，并应有可靠的拉撑措施。

三、作业审批

1、一级高处作业由作业部门审批。

2、二级高处作业经作业部门审核后，由安全技术部负责人审批；

3、三级高处作业依次经作业部门、安全技术部审核后，由分管安全副总审批。

4、特殊级高处作业依次经作业部门、安全技术部、分管安全副总审核后，由董事长或总经理审批。

四、其他

1、其他选项见《高处作业风险分析和安全措施》（附后）。

2、本证一式两份，作业完成后一份由作业部门流程，另一份由作业部门交安全技术部留存。

□  一级高处作业                                     编号：SX—20   —      号

□  二级高处作业

□  三级高处作业      高处作业安全许可证

□  特殊级高处作业

(第一联:审核签发)

| 作业部门 |  | 作业负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  |  |
| 作业时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |
| 监护人 |  | 职 责 | 检查安全措施是否落实到位，并做好作业监护 |
| 作业内容 |  | 作业高度 |  |
|  |  | 作业类别 |  |
| 风险分析 （作业方填写） |  |  |  |
| 安全措施 （作业方填写） |  |  |  |
| 作业部门/单位负责人审批意见 | 年 月 日 |  |  |
| 安全部门负责人 审批意见 | 年 月 日 |  |  |
| 分管安全副总经理审批意见 | 年 月 日 |  |  |
| 董事长或总经理审批意见 | 年 月 日 |  |  |

高处作业安全许可证

（第二联：现场记录）

| 风险分析及安全措施 | 风险分析 |  | 安全措施 | 选项√ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业人员身体状况不好 |  | 对患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业 |  |
|  | 作业人员不清楚现场危险状况 |  | 作业前必须进行安全教育 |  |
|  | 监护不足 |  | 指派专人监护，并坚守岗位 |  |
|  | 未佩戴劳动防护用品 |  | 按规定佩安全带、安全帽等，能够正确使用防坠落用品与登高器具、设备。安全带要高挂低用 |  |
|  | 脚手架、防护网、围栏 |  | 脚手架、防护网、围栏等必须牢固固定 |  |
|  | 安全绳、梯子 |  | 安全绳、梯子必须安全可高，符合承重要求 |  |
|  | 材料、器具、设备不安全 |  | 检查材料、器具、设备，必须安全可靠 |  |
|  | 上下时手中持物（工具、材料、零件等） |  | 上下时必须精神集中，禁止手中持物等危险行为，工具、材料、零件等必须装入工具袋 |  |
|  | 靠近带电体高处作业 |  | 必须使用绝缘工具或穿绝缘服 |  |
|  | 现场噪音大或视线不清楚等 |  | 配备必要的联络工具，并指定专人负责联系 |  |
|  | 上下垂直作业 |  | 采取可靠的隔离措施，并按指定的路线上下 |  |
|  | 易滑动、滚动的工具、材料堆放在脚手架上 |  | 采取措施防止坠落 |  |
|  | 石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业 |  | 必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施 |  |
|  | 采光不足，夜间作业 |  | 采取安装临时灯等措施增强照明 |  |
|  | 抛掷物品伤人 |  | 不准抛掷物品 |  |
|  | 出现危险品泄漏 |  | 立即停止作业，人员撤离 |  |
|  | 作业后高处或现场有杂物 |  | 清理 |  |
|  | 30米以上高处作业 |  | 必须配备通讯、联络工具 |  |
| 补充 措施 |  |  |  |  |
| 换班记录 | 交班人： 接班人： 交接时间： 月 日 时 分 |  |  |  |
| 换班记录 | 交班人： 接班人： 交接时间： 月 日 时 分 |  |  |  |
| 作业人员 签字 |  |  |  |  |

临时用电作业许可证

一、安全要求与防护

1、在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源，确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析，分析结果应符合要求。

2、各类移动电源及外部自备电源，不应接入电网。

3、动力和照明线路应分路设置。

4、在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。

5、临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

6、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装应符合JGJ46的有关要求，并有良好的接地，临时用电还应满足如下要求：

（1）火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件，并采取相应的防爆安全措施；

（2）临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线；

（3）临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施；

（4）临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于2.5 m，穿越机动车道不低于5 m；

（5）对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7 m，穿越公路时应加设标志。电缆埋地深度不应小于0.7 m，穿越公路时应加设防护套管；

（6）现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁；

（7）行灯电压不应超过36 V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过12V；

（8）临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

7、临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。

8、临时用电时间一般不超过15天，特殊情况不应超过一个月。用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。

二、作业审批

临时用电作业依次经作业部门、安全技术部审核后，由分管安全副总审批。

三、其他

1、其他选项见《临时用电作业风险分析和安全措施》（附后）。

2、本证一式两份，作业完成后一份由作业部门留存，另一份由作业部门交安全技术部留存。

编号：YD—20  —  号

临时用电安全作业证

（第一联:审核签发）

| 作业部门 |  | 作业负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  |
| 监护人 |  | 监护人职务 |  |
| 作业时间 |  |  |  |
| 风险辨识 |  |  |  |
| 安全措施 |  |  |  |
| 方案审核 |  |  |  |
| 安全部门负责人审核意见 |  |  |  |
| 分管安全副总 审核意见 |  |  |  |

临时用电安全作业证

（第二联:现场记录）

| 风 险 分 析 与 安 全 措 施 | 风险分析 |  | 安全措施 | 选项√ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业人员作业前未经安全教育 |  | 进行作业前安全教育 |  |
|  | 作业人员持证情况 |  | 作业人员必须持有电工作业操作证 |  |
|  | 未按规定佩戴劳动防护用品 |  | 佩戴安全帽等防护用品 |  |
|  | 现场消防器材 |  | 配备足够的消防器材 |  |
|  | 警示标志不足 |  | 设置护栏，盖板或警示标志。 |  |
|  | 接地保护 |  | 检查确认接地情况，接地电阻是否符合标准 |  |
|  | 是否设置漏电保护器 |  | 移动工具、手持工具“一机一闸一保护” |  |
|  | 一人作业 |  | 电工人员在作业时至少2人以上。 |  |
|  | 设备、工具、材料不合格 |  | 提前检查，必须合格、安全有效 |  |
|  | 作业地点处于易燃易爆场所 |  | 禁止能产生火花的作业，否则应同时办理动火证 |  |
|  | 用电设备、线路容量、负荷符合要求 |  | 检查确认，不符合进行更换 |  |
|  | 临时用电线路 |  | 必须采用绝缘导线，架设在专用电杆上，不得架设在树木、脚手架及其他设施上。架空线与邻近线路、固定物体的距离必须符合规定 |  |
|  | 与作业人员通讯情况 |  | 应急情况通知作业人员紧急撤离 |  |
|  | 作业后现场有杂物 |  | 清理现场 |  |
| 补充 措施 |  |  |  |  |
| 换班 记录 | 交班人： 接班人： 交接时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 换班 记录 | 交班人： 接班人： 交接时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 作业人员 签字 |  |  |  |  |

盲板抽堵作业许可证

一、安全要求与防护

1、盲板选材要适宜、平整、光滑，经检查无裂纹和孔洞，高压盲板应经探伤合格。

2、盲板的直径应依据管道法兰密封面直径制作，厚度要经强度计算。

3、盲板应有一个或两个手柄，便于辨识、抽堵。

4、应按管道内介质性质、压力、温度选用合适的材料作盲板垫片。

5、在作业复杂、危险性大的场所进行盲板抽堵作业，应制定应急预案。

6、在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，系统压力应降到尽可能低的程度，作业人员应穿戴适合的防护用具。

7、在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋；距作业地点30m内不得有动火作业；工作照明应使用防爆灯具；作业时应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。

8、在强腐蚀性介质的管道、设备上进行抽堵盲板作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。

9、在介质温度较高、可能对作业人员造成烫伤的情况下，作业人员应采取防烫措施。

10、高处盲板抽堵作业应按《高处作业安全管理制度》的规定进行。

11、不得在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

12、抽堵盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，设专人统一指挥作业。

13、每个盲板应设标牌进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。

14、作业结束，由盲板抽堵作业单位、场站专人共同确认。

二、作业审批

盲板抽堵作业依次经作业部门、安全技术部审核后，由分管安全副总审批。

三、其他

本证一式两份，作业完成后一份由作业部门留存，另一份由作业部门交安全技术部留存。

盲板抽堵作业证（许可证）

编号：              （第一联：审核签发）

| 作业方 |  | 作业负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 |  |  |  |
| 安全监护人 |  | 监护人职务 |  |
| 装置名称 |  | 介质名称 |  |
| 是否可燃 |  | 是否有毒有害 |  |
| 作业内容 | □加盲板 □拆除盲板 |  |  |
| 作业时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |
| 风险辨识 |  |  |  |
| 安全措施 |  |  |  |
| 方案审核 |  |  |  |
| 安全部门负责人审核意见 |  |  |  |
| 分管安全副总 审核意见 |  |  |  |

盲板抽堵作业证（许可证）

（第二联：现场记录）

| 风 险 分 析 与 安 全 措 施 | 风险分析 |  | 安全措施 | 选项√ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业人员作业前未经安全教育 |  | 进行作业前安全教育 |  |
|  | 作业人员未进行安全交底 |  | 进行作业前安全交底 |  |
|  | 未按规定佩戴劳动防护用品 |  | 佩戴安全帽等防护用品 |  |
|  | 现场消防器材 |  | 配备足够的消防器材 |  |
|  | 警示标志不足 |  | 设置护栏，盖板或警示标志。 |  |
|  | 设备管线阀门未关闭 |  | 关闭设备管线阀门 |  |
|  | 设备管线介质未排空 |  | 将设备管线介质清空 |  |
|  | 与作业人员通讯情况 |  | 应急情况通知作业人员紧急撤离 |  |
|  | 作业后现场有杂物 |  | 清理现场 |  |
| 补充 措施 |  |  |  |  |
| 换班 记录 | 交班人： 接班人： 交接时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 换班 记录 | 交班人： 接班人： 交接时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 作业人员 签字 |  | 完成时间： 年 月 日 时 分 |  |  |

## 第十四章：相关方及外用工（承包商）管理制  度

第一节  总则

第一条  为进一步规范和完善外来施工人员、承包方、租聘方的安全管理，落实各项安全管理制度，确保安全生产，特制定本制度。

第二条  本制度适用于公司外来施工人员、承包方、租聘方的安全管理。

第二节  职责

第三条  安全技术部、物资供应部、分（子）公司等与相关方有业务联系的责任部门为相关方安全协议的归口管理部门。

1、负责组织签订安全生产管理协议书，并对相关方各类证件和资格进行审查。

2、负责督促业主对相关方及其作业现场进行日常安全检查和管理。

3、负责督促相关方对作业人员的安全教育，并把公司安全管理制度相关要求传达到相关方。

第四条  公司安全技术部负责对本单位范围内的相关方的安全监督管理。

1、协助公司责任部门对相关方的安全资质进行鉴定审核。

2、协助验证责任部门与相关方签订安全生产管理协议。

3、监督检查相关方的安全教育培训工作。

4、相关方履行安全生产管理协议的执行情况进行监督检查。

第三节  工程发包管理规定

第五条  公司因需要对外发包工程项目，必须严格审核承包单位的合法性、技术水平及安全资质，对不符合条件的单位，不得对其发包工程。对符合条件的承包单位，在签订承包合同的同时，还必须签订安全生产管理协议。

第六条  承包方签订安全生产管理协议后，应向承包方介绍本公司各项安全管理制度。

第七条  安全技术部负责对承包方的安全教育和培训进行监督检查。

第八条  与承包方有业务联系的责任部门应负责对承包方进行作业现场及环境的安全技术交流，明确安全技术要求，提供安全施工条件，落实安全措施。

第九条  安全技术部督促承包方在施工和作业中达到公司安全管理要求。

第十条  承包方负责对作业人员开工前的三级安全教育。

第十一条  承包方开工前，必须落实安全生产管理制度、制定各级管理人员的安全生产责任制及施工安全措施。

第十二条  工程在实施过程中，与承包方有业务联系的责任部门要对承包方的安全施工情况经常进行检查监督，发现不安全隐患，要及时督促承包单位进行整改。

第十三条  承包方在现场作业中，必须严格执行公司规定的安全生产管理制度。

第十四条  现场作业人员应接受安全技术部的安全监督和检查，对违章人员或作业有权令其纠正或停止作业。

第十五条  承包单位须提供以下安全资质资料：

1、施工企业相关安全资质证。

2、企业法人营业执照。

3、企业组织机构代码证。

4、有关承包劳务合同（安全协议）。

5、施工安全管理制度（安全操作规程）。

## 第十五章：风险评价管理制度

第一节 总则

第一条  为加强公司风险评价管理，实现关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。

第二条  术语解释

1、风险：是指在某一特定环境下,在某一特定时间段内,某种损失发生的可能性。

2、风险评价：评估发生风险的可能性及危害程度，并决定是否需要采取相应措施的过程。

第二节  风险评价

第三条  评价目的

定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和环境破坏。

第四条  评价范围

本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）丢弃、废弃、拆除与处置；

（8）企业周围环境；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

第五条  评价频次

常规活动每年一次，非常规活动开始之前。

第六条  评价准则

1、安全生产法律法规符合性准则；

2、设计规范、技术标准的符合性准则；

3、安全管理标准、技术标准的符合性准则；

4、安全生产方针与目标准则。

第七条  评价组织及职责

1.成立风险评价领导小组，负责风险评价领导、管理和实施工作。

组      长：何林、杜碧君

副组长：赵晓全、贾德礼、郑万强、郭晓红

成  员：杜勇强、吕杰、王果、蒋凤鸣、陈萍、尚志南、李果、谭炼龙、满静、张嵘榆、廖小兰、杜鹏、任勇、乐荣、杜勇、杨国林、姚岚

2.公司的各级管理人员应参与风险评价工作，分（子）公司风险评价组织应有分（子）公司负责人参加；所有从业人员应积极参与风险评价和风险控制工作。

2.公司的各级管理人员应参与风险评价工作，分（子）公司风险评价组织应有分（子）公司负责人参加；所有从业人员应积极参与风险评价和风险控制工作。

3.职责

3.1组长职责：负责风险评价检查工作，决策重大安全改进措施，为风险评价工作提供相应的支持。

3.2副组长职责：负责风险评价工作目标、计划、实施方案的审核和风险评价工作检查和考核工作。

3.3成员职责：

3.3.1安全技术部负责公司风险评价目标、计划、方案的制定和风险评价指导监督及效果评价工作。

3.3.2各部（室）、分(子)公司负责本部室或所辖区域的风险评价工作，并形成记录报安全技术部。

第八条  评价方法

根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：

（1）工作危害分析（JHA）；

（2）安全检查表分析（SCL）；

（3）危险与可操作性分析（HAZOP）；

（4）故障树分析（FTA）；

（5）事件树分析（ETA）；

（6）作业条件危险性分析（LEC）等方法。

选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。

| 序号 | 适用范围 | 选用评价方法 | 对 象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员作业活动 | 工作危害分析法（JHA） | 作业活动 |
| 2 | 广泛的安全检查 | 安全检查表法（SCL） | 危险有害因素、安全操作规程、安全技术指标、工艺参数偏差、安全设施完好、现场管理、定期检验检测等 |

第九条  风险评价工作程序

开始

作业划分

选择评价方法

选择评价方法

风险评价

不可接受风险

可接受风险

采取控制措施

运行控制

采取控制措施

风险可控

依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。

第三节   风险控制

第十条  风险控制实施

1.根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时：

（1）应考虑：可行性、安全性、可靠性。

（2）应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。

2. 将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

3. 对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限，并建立隐患治理台账。

4.对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：

（1）评价报告与技术结论；

（2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

（4）治理时间表和责任人；

（5）竣工验收报告；

（6）备案文件。

5.公司无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。

（1）暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；

（2）书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告。

6.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决。

（1）不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；

（2）纳入隐患整改计划，限期解决；

（3）书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告。

第四节  附则

第十一条  风险信息的更新

应不间断识别与生产经营活动有关的风险和隐患，以便于及时组织进行风险评价。风险信息更新主要包括以下方面：

（1）新的或变更的法律法规或其他要求；

（2）操作变化或工艺改变；

（3）新建、改建、扩建、技改项目；

（4）有对事故、事件或其他信息的新认识；

（5）组织机构发生大的调整。

第十二条  本制度从发布之日起实施。

第十三条  本制度由安全部负责解释。

附录：

风险评价方法介绍

一、工作危害分析法（JHA）

1.定义：将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。

2. R = L × S

式中：R为风险度，L为事件发生的可能性，S为事件发生后果严重性。

3.工作危害分析流程

（1）选定作业活动

（2）分解工作步骤

（3）识别每个工作步骤的潜在危害和后果

（4）风险分析

（5）控制措施

4.工作危害分析说明

（1）从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制订控制措施。

（2）作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。

（3）作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

（4）识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

（5）对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。

（6）如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。

二、安全检查表法（SCL）

1.定义：安全检查表分析法是利用检查条款按照相关的标准规范等对已知的危险类别、设计缺陷和与一般工艺设备、操作、管理相关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

2.特点：安全检查表是进行安全检查、发现潜在隐患的一种实用而简单可行的定性分析法。

①事先编制，有充分的时间组织有经验的人来编写，做到系统化完整化，不至于漏掉导致危险的关键因素；

②可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；

③表的应用方式可以问答式，有问有答，给人的印象深，能起到安全教育的作用。表内还可以注明改进措施的要求，隔一段时间重新检查改进的情况；

④简明易懂容易操作

3.编制时应按以下要求进行

①全面细致地了解系统的功能、结构、工艺条件等有关资料，包括系统或同类系统发生过的事故、事故原因和后果。

②收集与系统有关的国家标准、法规及公认的安全要求，为安全检查表的编制提供依据；

③按系统的功能、结构或因素方法，逐一列出可能影响部件、零件及整机系统安全的因素，并列出清单；

④针对危险因素清单，从有关法规、标准等安全技术文件中，逐一找出对应安全要求及应达到的安全指标和应采取的安全措施，形成一一对应的系统安全检查表；

⑤有关安全管理机构、安全管理制度方面的检查，可列入安全检查表中。

三、 工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析（SCL）法风险等级判定

工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析（SCL）法风险等级取值参考

1.发生事故的可能性L判定准则，按表1取值：

| L值 | 标 准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

2.事故后果严重性S判定准则，按表2取值：

| S值 | 人 员 | 财产损失/万元 | 其 它 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 造成人员死亡 | >50 | 重大环境污染 |
| 4 | 造成人员重伤 | >25 | 公司形象受到重大负面影响 |
| 3 | 造成轻伤 | >10 | 造成环境污染 |
| 2 | 造成人员轻微伤 | <10 | 造成轻微环境污染 |
| 1 | 无人员伤亡 | 无损失 | 无污染、无影响 |

3.风险等级R判定准则及控制措施，按表3选择：

| 风险等级 | R值 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 巨大风险 | 20～25 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 |
| 重大风险 | 15～16 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 |
| 中等风险 | 9～12 | 建立目标、建立操作规程、加强培训及交流 |
| 可接受风险 | 4～8 | 建立操作规程，作业指导书等，定期检查 |
| 可忽略风险 | ＜4 | 无需采用控制措施，保存记录 |

工作危害分析（JHA）记录表

作业活动：                            分析人员：                              日期：

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素 | 主要后果 | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 已采取安全控制措施 | 建议改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

L：表示危害发生的可能性 S：表示危害发生的严重性  R：表示风险度，R=L*S。

安全检查表（SCL）记录表

区域：                            分析人：                            日期：

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 未达到标准造成的主要后果 | 现有安全控制措施 | L | S | R | 建议改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L：表示危害发生的可能性 S：表示危害发生的严重性  R：表示风险度，R=L*S。

## 第十六章：重大危险源管理制度

第一节 总则

第一条  为加强危险物品及重大危险源监控，规范公司危险源管理，确保安全生产，保障员工的人身安全，特制定本制度。

第二条  本制度适用于公司重大危险源辨识及管理。

第二节  职责

第三条  安全生产委员会负责指导危险物品及重大危险源辨识和管理工作。安全技术部负责对危险物品及重大危险源的辨识和监控、管理。

第三节  重大危险辨识

第四条  重大危险源：指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

第五条   重大危险源辨识

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于５００ｍ的几个（套）生产装置、设施或场所为一个单元。

1、单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2、单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（１）计算，若满足式（１），则定为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（１） 式中：

q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（ｔ）；

Q1，Q２，…，Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（ｔ）。

第六条  公司安委会组织各部门、分（子）公司危险源辨识工作，按照《危险化学品重大危险源辨识》进行辨识，确定重大危险源。

第四节  重大危险源管理

第七条  对存在重大危险源的区域，公司组织专人负责危险物品及重大危险源的监控，确保重大危险源长期处于被监控状态。

第八条  现场应配有各种应急处理器材，现场灭火器材保证随时处于良好状态。

第九条  对确定为重大危险源的，应建立重大危险源档案，档案内容包括：

（1）物质名称和数量、性质；

（2）地理位置及周边环境；

（3）管理制度；

（4）应急救援预案和演练记录；

（5）评估报告；

（6）检测报告；

（7）监控检查记录；

（8）重大危险源备案记录等。

第十条  对存在重大危险的部位应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。

第十一条  存在重大危险源的，应编制重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行一次重大危险源应急救援预案演练。

第十二条  危险化学品名称及其临界量，见下表。

| 序号 | 类别 | 危险化学品名称和说明 | 临界量（T） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆炸品 | 叠氮化钡 | 0.5 |
| 2 |  | 叠氮化铅 | 0.5 |
| 3 |  | 雷酸汞 | ０．５ |
| 4 |  | 三硝基苯甲醚 | ５ |
| 5 |  | 三硝基甲苯 | ５ |
| 6 |  | 硝化甘油 | １ |
| 7 |  | 硝化纤维素 | １０ |
| 8 |  | 硝酸铵（含可燃物＞０．２％） | ５ |
| 9 | 易燃气体 | 丁二烯 | ５ |
| 10 |  | 二甲醚 | ５０ |
| 11 |  | 甲烷，天然气 | ５０ |
| 12 |  | 氯乙烯 | ５０ |
| 13 |  | 氢 | ５ |
| 14 |  | 液化石油气（含丙烷、丁烷及其混合物） | ５０ |
| 15 |  | 一甲胺 | ５ |
| 16 |  | 乙炔 | １ |
| 17 |  | 乙烯 | ５０ |
| 18 | 毒性气体 | 氨 | １０ |
| 19 |  | 二氟化氧 | １ |
| 20 |  | 二氧化氮 | １ |
| 21 |  | 二氧化硫 | ２０ |
| 22 |  | 氟 | １ |
| 23 |  | 光气 | ０．３ |
| 24 |  | 环氧乙烷 | １０ |
| 25 |  | 甲醛（含量＞９０％） | ５ |
| 26 |  | 磷化氢 | １ |
| 27 |  | 硫化氢 | ５ |
| 28 |  | 氯化氢 | ２０ |
| 29 |  | 氯 | ５ |
| 30 |  | 煤气（ＣＯ，ＣＯ和Ｈ２、ＣＨ４的混合物等） | ２０ |
| 31 |  | 砷化三氢（胂） | １２ |
| 32 |  | 锑化氢 | １ |
| 33 |  | 硒化氢 | １ |
| 34 |  | 溴甲烷 | １０ |
| 35 | 易燃液体 | 苯 | ５０ |
| 36 |  | 苯乙烯 | ５００ |
| 37 |  | 丙酮 | ５００ |
| 38 |  | 丙烯腈 | ５０ |
| 39 |  | 二硫化碳 | ５０ |
| 40 |  | 环己烷 | ５００ |
| 41 |  | 环氧丙烷 | １０ |
| 42 |  | 甲苯 | ５００ |
| 43 |  | 甲醇 | ５００ |
| 44 |  | 汽油 | ２００ |
| 45 |  | 乙醇 | ５００ |
| 46 |  | 乙醚 | １０ |
| 47 |  | 乙酸乙酯 | ５００ |
| 48 |  | 正己烷 | ５００ |
| 49 | 易于自燃的物质 | 黄磷 | ５０ |
| 50 |  | 烷基铝 | １ |
| 51 |  | 戊硼烷 | １ |
| 52 | 遇水放出易燃 气体的物质 | 电石 | １００ |
| 53 |  | 钾 | １ |
| 54 |  | 钠 | １０ |
| 55 | 氧化性物质 | 发烟硫酸 | １００ |
| 56 |  | 过氧化钾 | ２０ |
| 57 |  | 过氧化钠 | ２０ |
| 58 |  | 氯酸钾 | １００ |
| 59 |  | 氯酸钠 | １００ |
| 60 |  | 硝酸（发红烟的） | ２０ |
| 61 |  | 硝酸（发红烟的除外，含硝酸＞７０％） | １００ |
| 62 |  | 硝酸铵（含可燃物≤０．２％） | ３００ |
| 63 |  | 硝酸铵基化肥 | １０００ |
| 64 | 有机过氧化物 | 过氧乙酸（含量≥６０％） | １０ |
| 65 |  | 过氧化甲乙酮（含量≥６０％） | １０ |
| 66 | 毒性物质 | 丙酮合氰化氢 | ２０ |
| 67 |  | 丙烯醛 | ２０ |
| 68 |  | 氟化氢 | １ |
| 69 |  | 环氧氯丙烷（３氯１，２环氧丙烷） | ２０ |
| 70 |  | 环氧溴丙烷（表溴醇） | ２０ |
| 71 |  | 甲苯二异氰酸酯 | １００ |
| 72 |  | 氯化硫 | １ |
| 73 |  | 氰化氢 | １ |
| 74 |  | 三氧化硫 | ７５ |
| 75 |  | 烯丙胺 | ２０ |
| 76 |  | 溴 | ２０ |
| 77 |  | 乙撑亚胺 | ２０ |

第五节  附则

第十三条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第十四条  本办法自发布之日起执行。

## 第十七章：风险隐患双重预防制度

第一节 编制目的

为帮助理解安全风险隐患双重预防体系的相关知识、系统内容、建设程序，实现企业“全人员参与、全过程控制、全方位覆盖”的风险分级管控和隐患排查治理，尽快在全公司高质高效推进安全风险隐患双重预防体系建设行动，制定本制度。

第二节 适用范围

本制度依据国家安全生产法律法规及标准、规范，充分借鉴和吸收国内外安全管理先进经验方法，结合公司实际情况编制。

本制度规定了南充高坪燃气股份有限公司风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施（简称“双重预防”）的基本方法，适用于公司内部开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，各分（子）公司也可结合本公司辖区特点，研究制定本公司或辖区的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系制度。

第三节  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6441 企业职工伤亡事故分类

GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 23694-2013 风险管理 术语

GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南

GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范

第四节  术语和定义

（1）风险（危险）

事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

“风险”与“危险”为同义词。意思相同，可以通用互用。

（2）风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。

（3）可接受风险

指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。

（4）危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。

（5）风险辨识

识别系统整个范围内所有存在的风险并确定其风险特性的过程。风险类型常用可能发生的事故类型表达。例如：火灾风险、爆炸风险等。

（6）风险分析

对风险发生的可能性及其后果严重性进行定性和定量分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。

（7）风险评估

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

（8）风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险分级的目的是确定风险管控的优先顺序。

（9）风险管控

通过实施工程、技术、管理等措施，有效防控各类安全风险。

（10）风险分级管控

根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。

（11）隐患

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理上的缺陷。

隐患是导致事故发生的原因。例如：违规操作、燃气泄漏等。

第五节  安全生产责任制

班组长安全生产责任制 一、认真组织本班组人员学习安全技术操作规程，执行安全生产规章制度，正确使用安全防护设施和劳动防护用品。开展安全活动，不断提高班组成员的安全意识和自我保护意识，保护他人意识。 二、认真落实安全技术交底要求，组织搞好安全活动，开好安全班前会，提出安全要求和注意事项，并对使用的机具、设备、防护用品和作业环境进行认真检查，发现问题立即解决或向上级主管报告。 三、认真执行好交接班制度，做好班组自检工作。不违章指挥和冒险作业，对上级的违章指挥应提出意见，并有权拒绝执行。严格制止班组成员的违章作业，认真接受安全人员的检查监督。 四、遇到有不安全的异常情况出现时，应及时检查（或暂停作业进行检查）并报告上级主管人员，查明情况、确定无隐患后才能继续作业。 五、严格控制班组人员带病上岗，疲劳作业和单人承担风险。 六、当遇有施工需要，必须临时拆除某些拉、撑杆件以及需对技术措施做某些变动时，必须报告有关人员批准并采取安全弥补措施，不得擅自决定。 七、发生安全伤亡和未遂事故时，必须保护好事故现场，并立即报告上级领导，不准隐瞒不报或擅自处理。 八、开展好班组的安全无事故竞赛活动，注意发现安全工作中的好人好事，及时表扬，并纳入评比内容。 责任人： XXXX- XX –XX

第六节  风险分级管控制度

南充高坪燃气股份有限公司 风险分级管控制度 为进一步加强公司风险分级管控，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立风险分级管控制度。 一、总则 风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。 各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主体。 二、风险分级管控组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组 长：何林 常务副组长：杜碧君 执行副组长：赵晓全 副组长：贾德礼、郑万强、郭晓红 成 员：杜勇强、王 果、吕 杰、蒋凤鸣、杜 勇、任 勇、 乐 荣、杨国林、佘国营、陈 萍、李 果、尚志南、 满 静、杜 鹏、谭炼龙、张嵘榆、廖小兰、姚 岚。 （二）领导组职责 1. 主要负责人是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面负责。 2. 安全负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3. 各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的风险分级管控工作。 4. 设备部负责具体实施公用辅助系统的风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。 5. 班组长负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。 6. 岗位人员负责本岗位的风险辨识管控。 （三）风险分级管控办公室设置 主 任：何 林、杜碧君 副主任：赵晓全、贾德礼、郑万强、郭晓红 成 员：杜勇强、王 果、吕 杰、蒋凤鸣、杜 勇、任 勇、 乐 荣、杨国林、佘国营、陈 萍、李 果、尚志南、 满 静、杜 鹏、谭炼龙、张嵘榆、廖小兰、姚 岚。 办公室：安全技术部 联系人：赵晓全 办公室职责 领导组下设办公室，办公室设在安全技术部，由赵晓全兼任办公室主任，负责检查、督促风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下： 1. 制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2. 制定风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 3. 指导、督促各部门、车间开展“风险分级管控”工作； 4. 组织相关人员对全公司“风险分级管控”实施情况进行检查、考核； 5. 承办上级部门 “风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。 三、危险源辨识程序及风险评估方法 （一）综合辨识程序 1. 年度危险源辨识及风险评估 每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。 2. 月度危险源辨识及风险评估 每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。 3. 每日危险源辨识及风险评估 班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。 （二）风险辨识评估方法 由主要负责人牵头组织，采用LEC评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中： 存在以下情形之一者，可界定为重大风险。 1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2）涉及重大危险源的； 3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在30人及以上的； 4）经风险评估确定为最高级别风险的； 5）本企业认为有必要列为重大风险的其他条件。 （三）建立风险数据库、重大风险清单 1.各部门危险源辨识结束后，分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统风险和安全隐患，按照风险等级评定标准对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套风险数据库、重大风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。 2. 各部门每次进行危险源辨识、风险评估、定级结束后，要组织编写风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。 四、风险分级管控 1. 根据风险评估，针对风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。 2. 针对重大、较大风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大风险区域设定作业人数上限。 3. 主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项风险辨识评估结果，布置下一月度风险管控重点。 4. 各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。 5. 由安全负责人牵头，风险分级管控办公室负责严格对照每一项风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。 - 五、建立风险清单及风险管控措施 风险分级管控办公室在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照《风险清单》格式，完善风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。 六、建立重大风险管控措施 风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大风险，企业应及时向街道安监办和区安监局报告。 七、风险公告警示及培训 1. 完善风险公告制度，全公司要在重大风险区域的显著位置，公告存在的重大风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位风险管控应知应会卡，标明主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安环部负责做好日常监督检查。 2. 加强风险教育和技能培训，每半年至少组织一次风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全员进行一次以年度、综合、专项风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位风险的基本特征及防范、应急措施。

## 第十八章：安全检查与隐患排查治理制度

第一节  总   则

第一条  为贯彻”安全第一、预防为主、综合治理、全员参与”的安全生产工作方针，有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，使公司隐患排查工作有章可循，确保公司安全生产，特制定本制度。

第二节  管理职责

第二条  董事长（总经理）全面领导和负责公司隐患排查和治理工作。

第三条  分管安全的副总负责隐患排查治理的组织、监督工作，负责组织安全技术部、监审部对安全生产责任制执行情况进行监督检查、考核。

第四条  安全技术部负责对公司安全生产情况进行监督检查及隐患排查治理工作的归口管理。

第五条  各部门、分（子）公司负责组织本部门、公司的隐患排查治理工作。

第三节 安全检查的类别及内容

第六条 公司的安全检查分为综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查五种。

第七条  综合检查（例行安全检查）

（一）检查内容：主要检查安全管理制度及消防安全管理制度的执行情况，安全警示标志、安全设施、消防设施及电器设施的完好情况，工艺状况和工艺指标执行情况、现场隐患的整改落实情况及施工作业情况等。

（二）检查频次：每月一次。

（三）组织单位/部门：总公司安全技术部

第八条  专业性安全检查：

（一）检查内容：主要对特种设备、电气设施、防雷避雷设施、建构筑物、安全装置、监测仪器等进行检查。

（二）检查频次：每半年不少于一次。

（三）组织单位/部门：总公司

第九条  季节性安全检查

（一）检查内容

1.春季：以防火、防爆、防雷为重点。检查消防器材的完好有效性、各安全设施和防雷设施接地情况。

2.夏季：以防雨、防雷、防洪、防暑降温为重点。检查电器设施的接地情况、检查厂房建筑的漏雨情况、检查各排水沟的畅通情况、各单位通风设施的完好情况。

3.秋季：以防风、防火为重点，检查各办公楼、重点部位门窗的完好情况和消防器材的完好有效性。

4.冬季：以防冻保温为重点。检查各部位排污、水管死角的防冻措施，各岗位保温措施的有效情况。

（二）组织单位/部门：分（子）公司

第十条 节假日安全检查

（一）检查内容：节假日前安全、保卫、消防、值班、生产及抢修物质准备等。

（二）实施单位/部门：分（子）公司

第十一条 日常安全检查

（一）日常安全检查主要由分（子）公司一二三责任人及班组长定期或不定期进行检查。

（二）检查内容

1、对“三违”行为进行检查；

2、员工是否按要求穿戴工作服、佩戴防护用品；

3、设备设施跑冒滴漏现象等；

4、配气站安全运行情况；

5、燃气管网巡检、入户安全检查执行情况；

6、其他。

第四节 事故隐患治理

第十二条  事故隐患申报

事故隐患实行零申报制度，各部门、分（子）公司每月25日前同安全生产月报一并向安全技术部报告。《事故隐患排查月报表》附于安全生产月报后。

第十三条  事故隐患治理和监控

1、各项安全检查中发现的事故隐患，各部门、分（子）公司要按照“三定四不推”的原则，定整改措施，定负责人，定治理期限解决。

2、对于整改难度较大或需一定数量的资金投入，由隐患所在部门、分（子）公司编制隐患整改方案，经安全技术部审核、公司领导批准后组织实施。整改完毕后由安全技术部对整改落实情况进行验收。

5、对排查出的各类事故隐患，安全技术部、分（子）公司要建立安全生产事故隐患排查治理登记台帐。

6、对限期整改的各类隐患情况，安全技术部对其进行监督、验收。对未按时完成整改的，纳入年终安全生产考核。

第五节 重大事故隐患的管理

第十四条  对排查出的重大事故隐患，要填写《安全生产重大事故隐患排查报告表》，经董事长（总经理）签字并盖章后，报告安全生产监督管理局和上级主管部门。

第十五条  对评估为重大的事故隐患，应编制重大事故隐患治理方案，方案包括以下内容：

1、隐患概况；

2、治理的目标和任务；

3、采取的方法和措施；

4、经费和物资的落实；

5、负责治理的部门和人员；

6、治理的时限和要求；

7、安全措施和应急预案。

第十六条  负责治理的部门按编制审核的隐患治理方案认真治理，并在期限内完成。

第十七条  对公司无力解决的重大事故隐患，各分（子）公司除书面向总公司安全技术部和当地政府安全监管部门报告外，还必须采取有效的防护措施，防止事故发生。

第十八条  对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决。

（1）不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；

（2）纳入隐患整改计划，限期解决；

（3）书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告

第十九条  隐患治理完成后，应及时报告报安全生产监督管理局和上级主管部门申请审查验收。

第六节  附  则

第二十条  本办法下列用语的含义：

（一）“三定”：是指定人、定时间、定措施。

（二）“四不推”：是指班组能解决的不推给部门、分（子）公司，部门、分（子）公司能解决的不推给总公司。

（三）事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

季节性安全检查表（春季）

检查时间：

| 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防避雷 设施 | 露天设备、储罐、电气设施和建（构）筑物应设计避雷装置 | 现场检查 |  |  |
|  | 防雷设施是否经过了防雷检测中心的检测 |  |  |  |
| 防静电 设施 | 存在静电引爆危险的场所，所有属静电导体的物体必须接地 | 现场检查 |  |  |
|  | 在生产现场使用静电导体制作的操作工具，应予接地 |  |  |  |
|  | 在爆炸危险场所工作的人员，应穿防静电(导电)鞋，以防人体带电，地面也应配用导电地面 |  |  |  |
| 燃气管道 | 管道是否有跑、冒、滴、漏的现象 | 现场检查 |  |  |
|  | 老旧燃气管网是否纳入整改计划 |  |  |  |
| 防火、消防安全设备设施 | 灭火器、消火栓等消防设施是否完好 | 现场检查 |  |  |
|  | 配电箱及电气线路工作是否正常 |  |  |  |
|  | 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 |  |  |  |
| 防盗监控 | 防盗监控装置是否正常有效 | 现场检查 |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |

季节性安全检查表（夏季）

检查时间：

| 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防雨情况 | 各场站、库房屋顶是否有漏雨 | 现场检查 |  |  |
|  | 室外设备设施安装、存放位置是否有防雨设施，防雨设施是否完好 |  |  |  |
| 防雷情况 | 各避雷设施外观情况是否良好 | 查现场 记录 |  |  |
|  | 场站防雷检测是否合格、有效 |  |  |  |
| 防洪情况 | 各排水沟是否畅通 | 现场检查 |  |  |
|  | 燃气管道是否有处于易滑坡、泥石流等地方 |  |  |  |
|  | 应急物资准备是否准备齐备 |  |  |  |
| 防暑降温情况 | 办公室、值班室空调运行是否正常 |  |  |  |
|  | 岗位防暑降温药品是否齐全 |  |  |  |
|  | 尽量避开高温时段高强度作业 |  |  |  |
| 防火、消防安全设备设施 | 灭火器、消火栓等消防设施是否完好 | 现场检查 |  |  |
|  | 配电箱及电气线路工作是否正常 |  |  |  |
|  | 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |

季节性安全检查表（秋季）

检查时间：

| 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防风情况 | 检查办公区域、场站等建筑设施是否有易掉落或易被风吹落的情况 | 现场检查 |  |  |
|  | 办公区域、场站高处物体或放空管应保持稳固状态，防止大风将其刮倒 |  |  |  |
| 防雷情况 | 各避雷设施外观情况是否良好 | 查记录 |  |  |
|  | 场站防雷检测是否合格、有效 |  |  |  |
| 防火、消防安全设备设施 | 灭火器、消火栓等消防设施是否完好 | 现场检查 |  |  |
|  | 配电箱及电气线路工作是否正常 |  |  |  |
|  | 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 |  |  |  |
|  | 易燃易爆物品管理情况 是否严格管理，存放场所符合要求并标识 |  |  |  |
| 生产场所 | 地面、工作面清洁干净，无积水 | 现场检查 |  |  |
| 防盗监控 | 防盗监控装置是否正常有效 | 现场检查 |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |

季节性安全检查表（冬季）

检查时间：

| 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防冻情况 | 办公区域、场站是否渗漏，门窗是否完好 | 现场检查 |  |  |
|  | 水管、排污通道是否结冰，是否通畅 |  |  |  |
| 场站运行 | 场站工艺设备、附件运行是否正常 | 现场检查 记录 |  |  |
|  | 工艺区设备有无积水积冰现象 |  |  |  |
|  | 场站做好换季设备保养 |  |  |  |
| 车辆安全 | 车辆是否按时年审、是否及时维修保养 | 现场检查 记录 |  |  |
|  | 驾驶人员是否持准对应车型驾证驾驶 |  |  |  |
| 防火、消防安全设备设施 | 灭火器、消火栓等消防设施是否完好 | 现场检查 |  |  |
|  | 配电箱及电气线路工作是否正常 |  |  |  |
|  | 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅 |  |  |  |
| 生产场所 | 地面、工作面清洁干净，无积水、无积冰 | 现场检查 |  |  |
| 防盗监控 | 防盗监控装置是否正常有效 | 现场检查 |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |

## 第十九章：职业卫生及职业病防治管理制度

第一节  总  则

第一条  为加强职业卫生监督管理，改善劳动环境，预防职业病，保护员工身体健康，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条  本办法适用于公司各部门、分（子）公司的职业卫生和职业病防治工作的管理。

第三条  职业卫生工作，必须坚持预防为主，防治结合的方针，实行分类管理，综合治理。采取有效措施，消除和减少有害员工健康的因素，预防职业病的发生，为员工创造良好的工作环境。

第四条  优先采用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺和新材料。不得使用国家明令禁止和可能产生职业病危害的设备和材料。

第二节  管理职责

第五条  董事长全面负责职业安全卫生和职业病防治领导工作。

第六条  分管安全的副总经理协助董事长或总经理分管职业安全卫生和职业病防治工作。

第七条  安全技术部负责职业安全卫生和职业病防治工作的具体实施。

第三节  职业病防治

第八条  存在职业危害的作业场所，其职业危害因素达到国家职业卫生标准的，方可从事生产作业活动。

第九条  存在职业危害的作业场所，操作人员需经职业卫生知识培训考核合格，方能上岗。

第十条  上岗前未经职业健康检查的员工不得安排其从事接触职业病危害的作业，不得安排患有职业禁忌症的员工从事其所禁忌的作业。

第十一条  职业危害防护设施及个人防护用品，要及时维护保养，确保其正常运行。任何部门和个人不得擅自拆除和停止使用。

第十二条  各部门、（分）子公司因工作需要在维护、检修存在高毒物品或辐射的生产装置前，必须事先制订维护、检修方案，明确职业中毒危害防护措施。维护、检修现场应设专人监护，并设置警示标志。

第十三条  对产生严重职业病危害的作业岗位，在其醒目位置设置警示标识。

第四节  职业危害监测

第十四条  监测周期

（一）粉尘、毒物未超过国家职业卫生标准的监测点每年监测一次，超过国家职业卫生标准的监测点每半年复查一次。

（二）物理因素监测点每年监测一次。

第十五条  现场监测

（一）监测工作应按照国家规范进行。

（二）监测项目委托相关职业卫生监督监测机构监测。

（三）监测结果，由安全技术部报主管副总经理，并向监测点所在分（子）公司及相关作业人员通报。

第五节  职业健康监护

第十六条  对从事职业病危害作业的员工实行就业前健康检查、定期健康检查和可疑职业病人的复查、离岗前健康检查。

第十七条  建立健全职业卫生健康监护档案，长期保存。

第十八条  每年组织职业健康体检以及职业禁忌症体检，及时对患职业病的员工进行治疗，及时调离患职业禁忌症的员工，并将结果存入职业健康档案。

第十九条  职业健康检查应当委托取得省以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生服务机构承担。

第二十条  由员工个人提出职业病诊断的，如能确诊为法定职业病，职业病诊断鉴定费由公司承担，否则其本人承担。

第六节 职业危害申报

第二十一条 公司按照国家《作业场所职业危害申报管理办法》及时向安全生产监督管理部门提交《作业场所职业危害申报表》和有关资料。

第七节  附则

第二十二条 本办法由总公司安全技术部负责解释。

第二十三条 本办法自印发之日起执行。

## 第二十章：应急管理制度

第一节 总则

第一条  为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，规范公司应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，保障职工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律、法规和规定制定本制度。

第二条 本制度适用于公司内应急预案的编制管理和较大事故的应急管理。

第三条  职责

1、董事长（总经理）负责应急预案的审核和批准，担任突发事故应急救援指挥部指挥长并负责向上级政府和主管部门的信息报告工作。

2、副总经理负责应急预案的审核和协助指挥长处置业务范围内的应急救援工作。

3、安全技术部负责应急预案的编制、修订、专家评审、备案及承担应急办公室相关任务等工作。

4、各部(中心)、分（子）公司负责现场应急处置卡的编写和培训工作，按照应急预案分工参与应急救援工作。

第二节  应急预案管理

第四条  应急管理对象：燃气泄漏、火灾爆炸等安全生产事故、自然灾害事故、交通事故及其他社会公共事故。

第五条  应急预案编制：公司安全技术部负责组织成立应急预案编制小组，收集整理相关资料，按国家《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》和公司风险评价的结果，编制公司综合应急预案，各部(中心)、分（子）公司在此基础上编制应急处置卡，交安全技术部汇总形成公司应急预案体系文件。

第六条  应急预案编制完成后，由公司进行内部审核后报当地安监部门评审、备案。

第七条  各部门、分（子）公司负责岗位操作人员及所属员工的应急预案培训工作。

第八条  公司至少每年组织一次应急演练工作，公司级应急演练由安全技术部组织。

第九条  按照国家法律法规要求，每三年至少修订一次，在发生重大变化时立即组织修订，当应急预案附件中的负责人员和电话发生变化时，不统一修订预案，由安全技术部负责对应急人员和电话的更新。

第三节  应急救援

第十条  公司成立董事长（总经理）为指挥长、各分管业务的副总经理、工会主席、党支部副书记为副指挥长、各部(中心)和分（子）公司负责人为成员的应急救援指挥部，名单详见《突发事故应急预案》。

第十一条  应急救援指挥部下设事故抢险组、事故协调组、后期保障组。应急救援指挥部在公司安全技术部设立应急办公室，负责应急日常工作。

第十二条  应急响应分级

参照国家安全生产事故等级分类标准，按照企业安全生产事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，应急响应级别分为I级响应(红色)、II级响应（橙色）、III级响应（黄色）、Ⅳ级响应（蓝色），分级响应标准如下：

（1）Ⅳ级响应：事故处于现场可控状态，人员伤亡为0，直接经济损失在50000元以下；未波及到其它现场。

（2）Ⅲ级响应：事故处于企业可控状态，具体为：①场站、燃气管网发生大量燃气泄漏，未引发火灾、爆燃，未造成人员伤亡，但需紧急疏散人群，实施交通管制和抢修。②重伤1人，或者直接经济损失在50000元以上，100000元以下。

（3）Ⅱ级响应：事故尚处于企业可控状态，具体为：①场站、燃气管网发生大量燃气泄漏，已引发火灾、爆燃，需紧急疏散人群，实施交通管制，控制事态进一步发展。②死亡1人，或者重伤2人以上5人以下，或者直接经济损失在100000元以上，500000元以下。

（4）Ⅰ级响应：事故超出企业的控制能力，死亡2人以上，或者重伤5人以上，或者直接经济损失在500000元以上。

本条所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

第十三条  一旦事件达到Ⅳ级以上（含Ⅳ级）响应标准时，立即启动应急预案。所有人员立即到紧急集合点集合，清点人数、分配任务，按职责分工前往现场开展救援。

第四节  附则

第十四条 本办法由总公司安全技术部负责解释。

第十五条 本办法自印发之日起执行。

## 第二十一章：安全生产事故管理制度

- 总则

- 第一条  为加强生产安全事故报告和调查处理，防止和减少生产安全事故，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合公司实际，特制定本管理制度。

- 第二章  内容

- 第二条  生产安全事故定义

- 生产安全事故是指在生产经营领域中发生的意外的突发事故，通常会造成人员伤亡或财产损失，使正常生产经营活动中断的事故。

- 第三条  事故等级划分

- 根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

- (1)特大安全事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

- (2)重大安全事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

- (3)较大安全事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

- (4)一般安全事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

- (5)轻伤事故：构不成重伤、死亡的人身伤害事故。

- 第四条  事故报告

- 1、报告程序

- 发生生产安全事故，最先发现者应立即报告到安全技术科和分管安全的副总经理，安全技术部和分管领导接到事故报告后，应当在15分钟内向区建设局、区应急管理局电话报告事发时间、地点、事故原因、涉及范围、人员信息、伤亡情况等基本信息（可以缺项、但必须及时）；25分钟内书面首报事件概况；80分钟内书面详报事件详情；对尚在发展、处置过程中的事件要持续了解并于每日9时、17时跟踪续报相关情况，事件处置结束后12小时内书面终报。

- 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向当地安全生产监督管理局和有关部门报告。

- 事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- 2、报告事故应当包括下列内容

- (1)事故发生单位概况；

- (2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

- (3)事故的简要经过；

- (4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

- (5)已经采取的措施；

- (6)其他应当报告的情况。

- 第五条  事故的救援

- (1)接到事故报告的科室及公司领导，在进行事故逐级上报的同时，应采取有效措施，或立即启动事故相应的应急预案，组织抢险救援，防止事故扩大和财产损失。

- (2)发生人身伤害事故，现场人员应立即采取有效措施，杜绝继发事故，防止事故扩大，并立即将受伤或中毒人员用适当的方法和器具搬运出危险地带，并根据具体情况施行急救措施。在医务人员未赶到现场前，现场人员不得停止对伤害人员的抢救和护理。

- (3)事故发生后，要妥善保护事故现场和相关证据，因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等原因，需要移动事故现场物件的，要做出标志，绘制简图并做出书面记录。

- 第六条  事故调查处理

- 在事故调查处理中要坚持实事求是、尊重科学的原则，要严格按照“四不放过”的原则进行处理，追究相关人员责任。

- 1、发生一般及以上等级事故，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定由相应级别政府组织调查，公司有关领导、部门以及事故发生单位要做好积极配合工作，对事故按照“四不放过”（事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）的原则进行处理。

- 2、发生轻伤事故，由分管安全的副总经理负责组织调查。调查组由公司有关领导、安全技术部、事故部门以及有关部门人员组成。

- 3、事故调查的成员要求：应当具备有事故调查所需的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。

- 4、调查组职责有：查明事故经过、原因、人员伤害情况、直接经济损失，认定事故性质和事故责任，提出对责任者的处理意见，总结教训，提出防范和整改措施等。

- 5、在追究责任时要分清直接责任和领导责任，责任分析要严格按照以下步骤：

- (1)按照事故调查确认的事实

- (2)按照有关组织管理及生产技术因素，追究最初造成不安全状态的责任。

- (3)按照有关技术规定的性质、明确程度、技术难度，追究属于明显违反技术规定的责任，不追究属于未知领域的责任。

- (4)根据事故后果和责任责应负的责任以及认识态度提出处理意见。

- 第七条  事故损失的计算

- (1)事故直接损失包括原材料损失、成品(半成品)损失和设备损失，原材料和成品(半成品)损失按市场销售价格计算，或按其实际单位成本计算。

- (2)产量损失是从事故发生时起至恢复正常生产时止，按日计划产量计算的总损失量。设备修复后因生产能力降低而减产部分可不计算在内。产量损失费按单位成本不变价格计算。

- (3)事故损失总金额为直接损失费与产量损失费之和。

- (4)计算方法：停车设备台数乘停车时间(小时)乘设备小时计划产量(吨)，为产量损失。

- (5)产量损失金额：损失产量乘产品单位成本(不变价格)为产量损失金额。

- (6)伤亡事故损失统计因负伤累计休工天数折合金额，按企业职工平均日工资乘以休工天数。

- 第八条  处罚

- (1)发生一般及以上等级事故，无论何时，事故部门必须于5分钟内将事故报告给安全技术部和公司有关领导。轻伤事故要先口头报告，并且在15小时内将书面报告报安全技术部，违反此规定处相关责任人200元罚款。

- (2)事故报告要真实、及时，不得迟报、漏报、瞒报。违反此规定处相关责任人500元罚款，情节严重的作降职或离职处理。

- (3)对不积极组织参加事故抢救、伪造或者故意破坏事故现场、事故调查中弄虚作假的责任人处500元罚款并作降职处理，造成严重后果的作离职处理，触犯刑法的移交公安司法机关处理。

第三章  附则

第九条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第十条  本办法自发布之日起执行。

## 第二十二章：安全标准化自评管理制度

第一节  总则

第一条  为降低公司的安全风险，保证公司从业人员的安全及安全目标的实现，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的机制，特制定本制度。

第二条  本制度适用于公司各部(中心)、分（子）公司全体人员及生产、经营全过程。

第三条  职责：

（1）由公司安全技术部负责组织各部门每年对公司本年度安全标准化运行情况进行自评、考核制定整改计划及措施。

（2）各部门负责人负责根据自评隐患整改计划进行各环节整改。

第二节  自评管理

第四条  安全生产标准化自评小组

组      长：何林  杜碧君

执行副组长：赵晓全

副  组  长：贾德礼、郑万强、郭晓红

成      员：杜勇强  王  果  吕  杰  蒋凤鸣  杜  勇

任  勇  乐  荣  杨国林  佘国营  陈  萍

李  果  尚志南  满  静  杜  鹏  谭炼龙

张嵘榆  廖小兰  姚  岚

职责：

（1）负责编制、实施企业安全标准化运行自评计划（可纳入企业年度安全工作计划）；

（2）对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，报安全生产委员会主任批准后实施；

（3）负责自评结果的监督落实及跟踪验证。

第五条 安全标准化运行自评小组依据《四川省城镇燃气经营企业安全生产标准化评审标准》（试行），结合公司实际情况，编制自评检查表。

第六条 安全标准化自评：

1、自评时间：下一年度年1月（同公司年终考核）。

2、自评流程：

（1）自评工作小组依据《四川省城镇燃气经营企业安全生产标准化评审标准》（试行）及自评检查表对公司安全标准化运行情况进行综合评定汇总，形成自评报告。

（2）自评考核工作与公司年终考核一并实施，考核的结果纳入安全生产考核，并作为下一年度安全工作计划和完善修改安全生产目标、指标、规章制度、操作规程的依据，持续改进，进一步提高安全绩效。

（3）自评工作小组根据自评报告汇总的不符合项的有关内容，由自评小组形成切实有效的持续改进计划和措施，由公司安全生产委员会组织相关部门、分（子）公司负责人进行整改。

第三节  附则

第七条 本制度由安全生产标准化自评小组办公室制定并负责解释。

第八条 本制度自发布之日起执行。

## 第二十三章：场站安全生产管理制度

第一节  总则

第一条  为加强场站安全管理，确保场站安全、稳定、有序运行，制订本管理制度。

第二条  本制度适用于公司各场站日常生产运行的管理。

第二节  管理制度

第三条  坚持“安全第一、预防为主”的方针，严格执行安全条例，认真执行操作规程和各项制度，提高安全意识，防患未然，确保安全、平稳输气。

第四条  加强生产、生活中的安全用电，防火、防爆管理。坚持站厂设备和生产、生活设施的定期检查，维护保养制度，保证所有管件、阀件都紧固牢靠，不泄不漏。

第五条  站厂内禁止堆放易燃、易爆物品，设备不应“带病”使用，设备维护、清管、置换、清扫等作业时应严格执行操作规程，同时落实安全措施。

第六条  动火作业应按等级经上级领导批准，在有人监护下进行，动火作业严格按动火管理规定执行。

第七条  每周一次安全活动，每月一次安全检查，做到查思想、查纪律、查制度落实、查设备、查隐患，及时发现并排除，安全警示牌齐全、醒目。

第八条  场站安全生产应做到“一准、二灵、三清、四无、五不漏”

一准：计量、调压装置、测量仪表、准确无误

二灵：阀件、快开育板；报警装置灵活

三清：资料、记录清；设备、仪表清，工具清洁

四无：无锈蚀、无油污、无杂草、无缺陷

五不漏：水、电、油、气、液不漏。

同时严格按照紧固、润滑、清洁、牢固、无漏进行作业。

第九条  杜绝“三违”现象，即：违章指挥，违章作业，违反操作规程。

第三节  出入管理

第十条  配气站是防火重点区域，与配气站无关人员、车辆不得随意进出。

第十一条  本站属次高压、易燃、易爆工作区。因工作需要，对允许进入配气站的人员必须进行安全教育，通讯工具、火种、易燃易爆物品必须存放在指定地点。

第十二条  对允许进入配气站的车辆应进行安全检查，车内不得携带装载易燃易爆品。车辆入站必须佩带防火帽，车速必须控制在 5km/h以内。

第十三条  进入场站的外来人员必须在配气站值班人员的带领下按照指定路线参观；车辆必须停止在指定区域，严禁进入工艺流程区。同时场站工作人员应组织外来人员做好进站登记，填写《配气站出入登记表》（附表1）。

第十四条  外来人员进入配气站原则上应穿戴红色燃气制服，严禁穿戴化纤类服装进入配气站；进入工艺区前必须消除静电。

- 第十五条  站内所有设备、器材等物品，非本站工作人员不得动用。

第十六条  酒后不得进站，未经允许不得在场站照相、录像。

第四节  岗位职责

第十七条  门站站长岗位职责

1、在运行主管的领导下，负责全站的生产运行管理和安全管理工作，带领全站职工完成辖区的运行、设备维护工作，发现隐患，应采取防范措施，发生事故在保证安全的前提下积极抢修，防止事故扩大，对不能消除的隐患要及时上报领导，遇到处理不了的事，应保护好现场，如实上报。使各运行设备处于良好运行状态，保障安全供气。

2、认真执行上级的调度指令，主动保持与各调度环节的联系，配合有关部门完成抢修抢险工作。

3、认真检查各种运行记录，经常检查记录报告与实际情况是否相符，发现不真实情况及时纠正并上报主管领导。

4、负责站内的劳动纪律管理，支持安全员对各环节的安全监督，抓好站内环境卫生和安全防火工作。

5、组织带领全站职工，严格执行各项安全操作规程，贯彻落实各项管理制度，严禁违章指挥，杜绝违章作业，防止事故发生。

6、组织职工的理论和业务学习，对职工进行安全教育，不断提高职工业务水平和安全意识。

7、关心职工生活，搞好站内职工团结互助工作。

8、完成上级下达的各项临时任务。

第十八条  值班人员职责

1、在本站站长领导下进行工作；

2、做好站内供气设备、设施的日常保养工作；

3、熟悉、掌握站内各种仪表设备、管线的型号、规格、性能、工作原理、操作技能、使用要求、注意事项等；

4、掌握工艺流程，正确判断处理常见故障，按时准确收集资料参数，了解生产动态特点，保证供气平稳安全；

5、掌握消防知识，强化安全防火、防爆、防盗、防破坏意识，增强责任心，做到正确使用安全防火器材，排除事故隐患，及时处理突发事件，消除一切不安全因素。

6、生产中要做到：

班前

（1）听上班生产情况介绍，检查上班的各种报表、记录是否有误。

（2）按生产流程巡回检查设备运行情况及生产情况是否处于良好状态。

（3）检查工具箱内工具、用具是否齐全，仪表、仪器、燃气设备是否运行正常。

（4）作好交接登记手续。

班中

（1）严格按照操作规程操作，按照要求按时检查各生产参数是否处于正常状态，每1小时巡查一次，恶劣气候应半小时巡查一次。

（2）按时填写报表，报表填写达到准确、无误、严禁涂改伪造。

（3）严格检查各个燃气设备运行是否正常，仪表压力是否正常，阀门、管件是否有漏气现象等，及时发现、及时处理、如处理不了的及时向上级汇报做出处理，防止站内设备故障，掌握用户用气规律，合理输、调配。

（4）要牢记安全操作规程，掌握防火、防爆知识，并正确使用消防器材，要及时排除事故隐患保证安全。

（5）严禁上班期间撤离职守，坚决杜绝上班期间酗酒。

班后

（1）接交班时，应将本班生产情况，设备运行情况，及一些其它注意事项主动向下班交接清楚。严禁不把当班期间所发生的事故向下班交代。

（2）准确填写当班期间的报表、数字必须准确无误，严禁弄虚作假。

（3）清点并清洗工具，摆放整齐向接班人员交接清楚，办理交接手续。

（4）上岗工作期间着工作服、穿戴整齐，并做到不托岗、睡岗、做一些与工作无关的事。

第五节  交接班管理

第十九条  每班结束之前半小时为交接班时间，接班人应在此时间内上岗接班，未进行交接班或交接班未结束之前，交班人不得离岗。

第二十条  交接班工作由上一班次和下一班次的所有人员进行。特殊情况，必须向场站站长请假，并报分（子）公司负责人备案。

第二十一条  交接班时，必须做到"九交""五不接"。九交: 交设备工作情况；交进出站压力运行情况；交工艺流程运行情况；交生产数据记录情况；交施工作业情况；交工具及消防器材交检查情况；交场站巡检及记录情况；交加臭液位情况；交岗位卫生和存在的问题。五不接:生产及记录情况不清不接；阀门开关情况不清不接；工具、用具、消防设施不全不接；岗位卫生不好不接；无客观原因，该处理的问题不处理不接。

第二十二条  交接班时要责任明确，交接过程中查出的问题由交班人负责，接班人签字后出现的问题由接班人负责。

第二十三条  交接班必须填写《交接班记录》（附表2），记录必须书写工整，不得用铅笔填写，不得涂改，并妥善保存。

第六节  运行与计量管理

第二十四条  当班人员应定时记录上游来气及工艺区各组管道流量、压力参数，统计日、月、年进出站流量。当班人员应随时通过场站计量系统监控工艺运行情况，确保场站正常运行

第二十五条  输配工管理规定

1、知识要求（应知）

（1）燃气的基本性质，场站规章制度。

（2）燃气管网的分类，调压站的基本工艺流程，安全操作规程和正常运行工况。

（3）调压站内调压器及附属设备型号、规格、构造及工作原理。

（4）管网置换和带气接线的一般过程；配合作业时调压站的工况调节要求。

（5）掌握安全应急预案，燃气中毒的急救措施。

（6）掌握管辖区燃气输配系统现状，掌握设备的分布及运行情况。

（7）掌握燃气安全生产知识，熟悉燃气输配、供应、使用知识。

（8）调压站的设计原则，调压器进出口压力与流量之间的关系。

（9）掌握管辖区调压设备运行工况及管网压力分布情况。

2、操作要求（应会）

（1）进行调压器停气、送气、调整出口压力和其他设备的日常运行操作。

（2）配合管道带气连接时的降压工作。

（3）正确读出仪表指示，准确填写运行记录，判断仪表是否正常。

（4）发现并排除调压器及附属设备运行中的一般故障。

（5）进行调压器和附属设备的日常保养、维修。根据运行工况变化，提出工艺改造的合理方案。编制调压站安全技术操作和维护保养规程。

（6）看懂调压站内工艺流程图和设备安装图。

（7）熟练使用消防器材，并能进行燃气中毒的救护。掌握调压设备的大、中、小修标准及周期

（8）对调压器发生较大故障和事故进行分析，并及时提出处理措施。

（9）组织并熟练地进行调压站设备、检修调试和排除较大隐患的工作。

（10）按规范要求组织中型调压站的验收、置换、启动操作及调压器的性能试验和调试。

第二十六条  安全检查规定

1、目的：了解和掌握安全管理情况，及时发现不安全隐患，消除不安全因素，防患于未然。

2、适用范围：适用于本公司配气站。

3、安全检查

（1）定期检查是指由总公司安全技术部负责组织、副总经理带队、每月进行一次、对所属各场站进行的固定安全检查。

（2）不定期抽查是指由安全技术部部长负责、不定期、有针对性地对所属公司场站进行专项突击检查，同时做好相关记录。

（3）各场站互查：是指由安全技术部负责制定方案，组织各场站每半年进行一次相互检查，查后三日，组织部门写出书面报告备案。

4、检查结果的处理

（1）各种检查要求建立台帐；各级人员应对各种类型的安全检查结果建立数据库，定期对相关数据进行分析，发现苗头、警示风险；专职安全员应对本公司的各种安全隐患/问题收集、整理、核实，录入数据库；相关人员对查出的问题能立即整改的，立即整改；不能立即整改的，限期完成，整改期间要加强监控；无法整改的各类隐患，必须采取有效措施，防止事故的发生。

（2）未落实安全检查制度，未定期组织进行安全检查，对检查出的问题未及时整改的，将按照本章附则执行。

第二十七条  场站巡检责任制度

1、场站巡检实行问责制度

即当你巡检期没有发现的问题，经别人巡检发现要追究你的责任。

2、值班人员一个班次至少巡检两次，并有相关记录，检查路线为：

监控室     供气工艺区    配电室    生活区    站区（除以上区域的其它区域）

3、巡检内容：输供气量，压力是否符合要求，仪表报警、调压、计量装置及阀门、分离器等场站设备的运行情况是否完好。各类阀门开关控制是否合适，各类承压设备是否无泄漏无锈蚀，消防器材是否完好，供电是否正常，照明设备是否正常。站区内是否存在安全隐患

4、巡回检查中应做到一看、二摸、三听、四闻，发现疑点仔细观察分析，发现问题要及时汇报，及时排除和整改。

第二十七条  巡检情况必须在《配气站巡检记录表》(附表3)及时记录，发现问题应立即检查原因，及时处理，并向场站站长报告。不能处理或或未处理完的，在交接班时必须向下一班人员交接。

第七节  设备管理

第二十八条  场站设备设施管理应按公司《设备管理制度》要求，建立完整的设备管理台账和设备档案卡。

第二十九条  场站防雷防静电设施、安全阀、压力表、流量计、可燃气体探测器应按照国家有关标准和规定进行校检，确保设备设施安全有效。

第三十条  为了保证门站监控设备的正常运行，保障各种数据传输的稳定，特制定本规定。

1、监控设备的使用与管理

（1）监控设备由各门站值班人员负责管理；

（2）监控设备必需保持整洁、表面无尘土、无污物，机柜门必需关闭，严禁非技术人员开启机柜进行操作；

（3）监控设备的档案应健全，并由站长统一保管；

（4）未经许可，非门站人员不得随便使用监控设备的电脑；

（5）非技术人员不得自行安装、删除电脑中的软件，不得更换电脑硬件；

（6）电脑或监控系统发生故障，值班人员应立即向主管领导报告，并做好相应的记录，严禁非专业技术人员或外来人员进行尝试性维修；

（7）电脑维修前，应首先对数据进行拷贝；

（8）监控系统的电脑中不得安装电影播放软件、音乐播放软件、游戏等；

（9）禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁利用监控系统的电脑玩游戏、看电影、听音乐，一经发现做严肃处理；

（10）由于因使用、传播、编制、复制电脑游戏、电影造成系统故障，数据丢失的将视情节给予相应经济处罚；

（11）光驱、USB接口是监控系统电脑的对外接口，病毒匀从这两个接口对电脑进行传染，因此拒绝使用来历不明、与监控系统无关的光盘或U盘。如数据需要备件，必需有专用U盘，且由专人保管，不得随意外借，或随意在其它电脑中使用。

2、监控室管理

（1）监控室内不得携入易燃、易爆物品；

（2）监控室内不得吸烟；

（3）监控设备上不得存放物品，不准在电脑操作台上吃饭、吃零食或进行其它有害、污损电脑的行为；

（4）严禁在监控室内乱拉接电源，以防造成短路或失火；

（5）监控室内应保持清洁卫生，不得有卫生死角，物品摆放整齐；

3、数据的保密

（1）非门站人员不得随意查询各种数据报表；

（2）如有特殊要求必需由主管领导批准后方可查询，并做好相应记录。

第三十一条  场站作业应按照《配气站作业管理办法》执行。

第八节  应急管理

第三十二条  场站应结合实际建立和完善场站现场应急处置方案。

第三十三条  场站内的一切应急和突发事故必须依据场站现场应急处置方案和公司综合应急预案进行实施。

第三十四条  场站应配置必需的消防器材、空气呼吸器、便携式检漏仪、防爆手电等应急材料和设备，并妥善存放，每周定期检查。

第三十五条  若出现突发事故，当班人员为应急事件的第一响应人，应立即按照相关应急预案采取有效措施，并通知相关人员，通知内容应讲清事故性质、发生位置、发生时间及后果。

第三十六条  场站每年应组织不同类型的应急演练一次，不断提高应急处置能力。

第九节  附 则

第三十七条  相关责任单位、人员未按照本管理办法执行的，对相关责任单位负责人、直接责任人处200元/次罚款。

第三十八条  因未按照本管理办法执行造成维稳、信访等问题由相关责任单位、人员承担，视情节轻重给予相应处理。因违规造成安全事故的，追究相关责任单位、人员责任；造成重大事故的，根据相关法律移送司法机关处理。

第三十九条  本制度由总公司安全技术部负责解释。

第四十条  本制度自印发之日起施行。

附表1：配气站出入登记表

| 日期 | 来访人员姓名 | 时间 |  | 来访事由 | 值班员工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进站 | 出站 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |
| 月 日 |  | 时 分 | 时 分 |  |  |

附表2：配气站交接班记录

| 班前会议 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交接班记录 | 交接时间 | 年 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |
|  | 交接项目 |  | 确认 |
|  |  |  | 是（√）否（×） |
|  | 1、场站设备设施是否正常 |  |  |
|  | 2、进出站压力是否异常 |  |  |
|  | 3、生产流程（管道）是否切换运行 |  |  |
|  | 4、生产数据记录是否准确完整 |  |  |
|  | 5、是否有施工作业 |  |  |
|  | 6、工具设备是否齐全完好 |  |  |
|  | 7、场站是否干净整洁 |  |  |
|  | 8、巡检是否到位、巡检记录是否齐全完整 |  |  |
|  | 9、异常情况是否及时上报 |  |  |
|  | 交班内容： |  | 是否接班： |
|  | 交班人： |  | 接班人： |

附表3：配气站巡检记录表

| 时 间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 进出站压力是否正常 | 工艺区有无泄漏 | 调压、计量设备是否正常运行 | 监控设备是否正常运行 | 场站周边环境有无异常 | 其它异常情况 | 巡检人 | 备注 |
| 8:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每小时现场巡检，检查结果正常及无泄漏打（√），异常及泄漏打（×）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第二十四章：燃气供应调度管理制度

第一节  总  则

第一条  为加强公司燃气管网供应调度管理，确保管网安全平稳供气，特制订本制度。

第二条  工作原则。（1）安全第一：气源调度应首先确保安全第一，稳定供气，燃气输配系统运行应确保无超压、无欠压、无泄漏、无堵塞。

（2）按需调配。根据上、下游气源供应和需求情况，合理调配，确保用户平稳用气。

第二节  职  责

第三条  分（子）公司负责辖区供气区域内的气源供应调度管理及宣传告知工作。

第四条  运营中心负责全公司的气源供应调度监管及气源协调工作。

第三节  日常调度管理

第五条  因区域性供气异常（压力过高、过低），导致用户无法正常用气的，分（子）公司应及时进行检修，直至恢复正常运行。如因分（子）公司权限有限，无法处理的，分（子）公司应及时报告安全技术部。

第六条  因抢维修或安装等需区域性暂停供气的，按照公司《停供气管理办法》，由建筑公司向分（子）公司签发《停气通知单》，由分（子）公司确定停供气区域并向用户宣传告知后实施停气。施工作业完成后，建筑公司应立即通知分（子）公司，由分（子）公司恢复运行。

第七条  因场站施工作业需中断气源供应或改变供气参数的，分（子）公司应报告运营中心和上游供气单位，同时按照《停供气管理办法》向受影响用户进行宣传告知。施工作业完成后，分（子）公司授权所属配气站恢复运行，并告知上游供气单位。

第四节  应急调度管理

第八条  因上游气源短缺进行限供时，总公司及各分（子）公司应立即向各级政府及经信部门汇报，同时积极协调上游气源供应单位，尽可能争取供应指标，缓解气源紧张局面。

第九条  当气源缺口较大，无法保障居民正常生活用气时，应按照“压非保民”原则对工商业用户进行限量或暂停供气。

第十条  紧急状态下限、停气的顺序安排：①工业用户；②大型商业用户。限供或停供气前应及时通知用户，并做好宣传解释工作。

第十一条  对民生、重点用户、社会稳定类用气供应应当制定专项保供方案。

第十二条  燃气管线发生突发事故时，所属分（子）公司必须按照公司《突发事故应急预案》向总公司安全技术部汇报，安全技术部随即向应急救援指挥部指挥长汇报，由指挥长决定是否启动相应预案进行紧急处理。

第十三条 所属分（子）公司对突发（事故）危害程度、影响范围进一步确认后，向总公司安全技术部汇报事故详情，汇报内容包括：事故发生的时间、地点和发现的人员、事故情况和事故原因，已经或者拟采取的处理措施等。

第十四条 分（子）公司在不造成燃气管道事故扩大的前提下，有权根据应急预案的内容，进行防止事故扩大及减小财产损失和人员伤亡的操作处理。

第五节  附 则

第十五条  相关责任单位、人员未按照本管理办法执行的，对相关责任单位负责人、直接责任人处200元/次罚款。

第十六条  因未按照本管理办法执行造成维稳、信访等问题由相关责任单位、人员承担，视情节轻重给予相应处理。因违规造成安全事故的，追究相关责任单位、人员责任；造成重大事故的，根据相关法律移送司法机关处理。

第十七条  本制度由总公司安全技术部负责解释。

第十八条  本制度自印发之日起施行。

## 第二十五章：管网及其设施运行维护管理制度

第一节  总   则

第一条  为加强公司燃气管网、设施的运行维护管理，确保安全平稳供气。根据《中华人民共和国石油天然气管线保护法》（主席令11届第30号）、《城镇燃气设计规范》（GB50028）、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）的规定，结合公司燃气管网、设施现状，特制定本制度。

第二条  本实施细则适用于公司所有燃气管网及其附件、调压箱、阀门等设备设施所组成的燃气供应系统的运行维护管理。

第二节 管理机构及职责

第三条  公司运营中心、安全技术部负责燃气管网运行管理的相关安全监管工作。

第四条  建筑公司依据各自职能职责负责室内外燃气管网的应急抢修工作。

第五条  各燃气分（子）公司是燃气管网运行的归口管理单位，负责所辖区域燃气管网的运行、巡检、维护等工作。

第六条  各燃气分（子）公司管线巡检员（网格管理员）负责所辖片区管线巡检工作，具体为:

1、严格遵守和执行燃气设施运行维护方面的相关法规、公司各项管理规章制度以及燃气设施运行维护管理相关要求。

2、负责组织巡检人员对负责片区的管线及其设施进行巡检，并填写《管线巡检记录簿》。

3、及时发现管线存在的安全隐患和危及管线、设施安全的行为。当管线安全区范围内出现违章施工、开挖、修建构筑物等危及管线安全行为时，应立即制止并重点监护，及时向相关负责人汇报，并取得相关影像资料。

第三节 燃气管线、设施巡检管理

第七条 燃气管网的运行要求：

1、管线运行压力严禁大于管线最高允许工作压力。

2、应根据管线运行压力、温度、全线设备状况和季节特点，通过优化运行进行输供气。

3、管网整体或局部供气量发生变化时或者管网布局发生变化时，应测量燃气管网各处的供气压力情况。

4、每次管网供气状况检查应该在用气高峰进行，各测量检测点应具有代表性，并且在同一时刻读取压力值。

5、对存在较大安全隐患或腐蚀较为严重的的燃气管线应纳入管线改造计划，及时进行改造。

6、管线在技术改造后，应对管线运行进行全面分析。

第八条  室外燃气管线、设施巡检范围包括：（1）高、中、低压燃气管线；（2）调压箱（柜）、调压站；（3）阀门井；（4）界桩、地面标识牌等。

第九条  室外燃气管线、设施巡检有集中专项巡检和日常巡检，其巡检周期为：

1、集中巡检：集中巡检专项活动按总公司相关通知执行；

2、日常巡检：

（1）燃气管线、调压设备、阀门井每月巡检1次。对出现泄漏隐患较为频繁或安全隐患较大的管线应加大巡检力度，增加巡检次数。

（2）特别情况如大雨、洪水、地震等自然灾害，要加强巡检次数，严看严管。

第十条 管线巡检要点：

1、管线有无泄漏，防腐层有无损坏；阀井有无泄露，井盖是否完好安全。

2、管线覆盖层是否有覆土塌陷、滑坡、下沉、人工取土造成的管线裸露等现象。

3、管线标识、标志桩、地砖是否完好，有无缺损。

4、管线两侧各5米线内有无违章施工、占压、取土、采石、构建房屋、排放腐蚀性物质等现象。

5、管线两侧50m范围内有无开山、修筑大型建筑等工程作业，500m范围内有无爆破作业。

6、敷设有燃气管线的堡坎、护坡有无垮塌。

第十一条  调压设备巡检要点：

1、检查工艺各连接部位有无泄漏、松动现象；

2、检查调压器出口压力及调压器、安全放散阀、阀门、仪表等设备运行有无异常情况；

3、检查有无腐蚀和损伤。

第十二条  阀门井巡检要点：

（1）检查阀门井井盖井圈是否完整、有无破损，井盖上方有无占压；

（2）检查阀门及附件有无泄漏；

（3）检查阀门井内有无积水、杂物、塌陷等。

第十三条  管线、设施巡检时应做好将巡检、检查情况如实、及时、规范填写于《管线巡检记录簿》。对巡检发现的异常问题，要及时处理、及时汇报。

第四节  燃气管线、设施维护管理

第十四条  燃气管线维护：

1、对巡检发现的泄漏点抢修处置，应按照公司《抢维修管理办法》执行。

2、对巡检发现的界桩、地面标识牌缺失或损坏等情形，由各分（子）公司及时增补，增补费用按照总公司相关规定执行。

3、对存在较大安全隐患或腐蚀较为严重的的燃气管线应纳入管线改造计划，及时进行改造。

第十五条  仪器、仪表、安全阀的运行维护、定期校验和更换应按国家有关规定执行。

第十六条  阀门井维护管理：

1、阀门井的维护周期为每3个月维护一次，维护完成后应悬挂标识牌。

2、维护内容：

（1）检查阀门及附件是否有泄漏现象。

（2）清理阀门井内杂物、积水，检查阀井内壁有无塌陷、开裂情况发生。

（3）对阀门进行启闭操作，确保阀门启闭灵活。对无法启闭或关闭不严的阀门，及时维修或更换。

（4）对锈蚀的阀门进行除锈刷漆。

（5）在阀门连接螺栓等处加注润滑油。

第五节 附 则

第十七条  相关责任单位、人员未按照本管理办法执行的，对相关责任单位负责人、直接责任人处200元/次罚款。

第十八条  因未按照本管理办法执行造成维稳、信访等问题由相关责任单位、人员承担，视情节轻重给予相应处理。因违规造成安全事故的，追究相关责任单位、人员责任；造成重大事故的，根据相关法律移送司法机关处理。

第十九条  本制度由总公司安全技术部负责解释。

第二十条  本制度自印发之日起施行。

## 第二十六章：燃气质量检测管理制度

第一节  总则

第一条  为确保燃气质量，向用户提供符合国家标准的管输天然气，根据《城镇燃气管理条例》相关规定，特制定该制度。

第二条  本制度适用于公司辖区所有管网的燃气质量管理和检测。

第三条  编制依据

1、《天然气》  GB17820-2012；

2、《城镇燃气设计规范》  GB50028-2006；

3、《城镇燃气技术规范》  GB50494-2009。

第二节  职责

第四条  安全技术部负责天然气质量监管工作，指导和督促分（子）公司做好燃气质量管理和检测相关工作。

第五条  分（子）公司负责燃气质量管理和检测的具体实施工作，定期向上游供气单位提取燃气质量检测报告，定期对管网末端加臭剂含量进行检测，做好相关检测记录。

第三节  燃气质量管理及检测

第六条  根据《天然气》（GB17820-2012）中3.3条规定，民用燃气气质参数为：

（1）高位发热量＞31.4MJ/m3；

（2）总硫含量≤200MG/m3；

（3）硫化氢含量≤20MG/m3；

（4）二氧化碳摩尔分数≤3%

（5）水露点在交接点压力下，水露点应比输送条件下最低环境温度低5℃

（6）固体颗粒物含量应不影响天然气的输送和利用，固体颗粒物直径应小于5μm。

第七条  分（子）公司每年向上游供气单位提取燃气气质检测报告，参照《天然气》（GB17820-2012）相关参数，确定气源是否符合国家规定。如不符合规定，应及时向总公司和上游供气单位报告。

第八条 公司如有需要，可提取样品委托第三方对气源气质进行检测，检测内容主要包括：天然气成分及加臭剂含量。检测后与上游供气单位提供的气质报告进行对比。若对比差异较大，公司应及时向上游供气单位进行反馈。

第九条  上游供气单位发生变化或气源进行转换时，分（子）公司应及时向上游供气单位提取气质检测报告或委托第三方进行气源气质检测。

第十条  加臭剂用量管理规定：根据《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）中3.2.3条要求：1标准立方米天然气加入THT臭剂（四氢噻吩）剂量不得低于20 mg。在特殊情况下，如初次使用、检测检漏、自然灾害期间、移动式加臭设备使用时等，可适当加大剂量，提高天然气臭味浓度。THT臭剂的用量应有上限（不大于50 mg/m3）控制，严禁无限度超量使用。加臭剂含量为供气管网末端检测值。

第十一条  分（子）公司每季度应选取3处以上不同地点的管网末端进行抽样检测，每处检测结果应连续测量3次取平均值，检测过程中做好检测记录及相关图片资料。

第十二条  若检测发现末端臭剂含量不足或过高时，分（子）公司应及时调整直至剂量符合国家标准要求合格。

第十三条 记录及存档

1、上游供气单位提供的气质检测报告由分（子）公司存档，并报总公司。

2、管网末端加臭剂检测记录（附表1）由分（子）公司填写、存档备查。

第四节 附 则

第十四条  相关责任单位、人员未按照本管理办法执行的，对相关责任单位负责人、直接责任人处200元/次罚款。

第十五条  因未按照本管理办法执行造成维稳、信访等问题由相关责任单位、人员承担，视情节轻重给予相应处理。因违规造成安全事故的，追究相关责任单位、人员责任；造成重大事故的，根据相关法律移送司法机关处理。

第十六条  本制度由总公司安全技术部负责解释。

第十七条  本制度自印发之日起施行。

附表1：

年   季度加臭剂检测记录

| 点位 | 检测点 | 检测时间 | 检测结果 | 平均值 | 检测人 | 检测仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位1 |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
| 点位2 |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
| 点位3 |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
| 点位4 |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
| 点位5 |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 时 分 | mg/m3 |  |  |  |  |

## 第二十七章：用户燃气设施安全管理制度

第一节  总则

第一条  为加强居民用户燃气设施安全管理，预防和减少燃气安全事故，根据国家及四川省燃气管理条例和有关国家标准，特制定本制度。

第二条  本制度适用于公司辖区居民用户燃气设施的安全管理工作。

第二节  职责

第三条  分（子）公司负责根据相关规定对用户户内燃气设施进行安全检查，督促用户整改户内燃气设施安全隐患。

第四条　安全技术部负责指导和监督分（子）公司入户安全检查工作。

第三节  用户燃气设施界定及使用

第五条  根据《四川省燃气管理条例》第三十二条规定，燃气计量装置设置在居民住宅内的，燃气计量装置与燃气计量装置前的燃气设施维护、更新费用，由我司承担；在燃气计量装置后的燃气设施和燃气燃烧器具维护、更新费用，由燃气用户承担。

燃气计量装置设置在居民住宅公共部位的，燃气管道进户墙外侧（含墙体部分）燃气设施的维护、更新费用，由我司承担；燃气管道进户墙内侧的燃气设施和燃气燃烧器具的维护、更新费用，由燃气用户承担。

第六条  用户燃气设施包括燃气表、家用燃气泄漏报警器、切断阀、燃气燃烧器具及连接管等。

第七条  在选择燃气具时，应符合现行国家标准《燃气燃烧器具安全技术条件》（GB16914）规定，使用有熄火保护装置的燃气燃烧器具。

第八条  在安装燃气具时，应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》（CJJ12）相关规定。燃气燃烧器具连接软管长度不应超过2米，且不得有接口，不得穿墙（门、窗、地面、顶棚），橡胶软管两端应当用管卡固定。

第九条  在使用燃气具时，应符合《家用燃气燃烧器具安全管理规则》（GB17905-2008）7.3条规定。家用燃气灶具及热水器的判废年限为8年，产品有明示判废年限的，应以产品明示为准，但不得超过8年。

燃气热水器等燃具，检修后仍发生如下故障之一时， 即使没有达到判废年限，也应予以判废：

1、燃烧工况严重恶化，检修后烟气中一氧化碳含量仍达不到相关标准规定；

2、燃烧室、热交换器严重烧损或火焰外溢；

3、检修后仍漏水、漏气或绝缘击穿漏电。

第十条  燃气泄漏报警探测器应当定期检验。

第四节  用户燃气设施安全管理

第十一条 用户通气点火时，应按照公司《通气点火管理办法》对包括燃气燃烧器具在内的所有室内燃气设施进行全面检查。不符合通气条件的，应责令整改，直至符合条件。

第十二条 燃气用户不得私自改变燃气用途、扩大用气范围、更换或者迁移室内燃气设施，确需改变燃气用途、扩大范围、更换或者迁移室内燃气设施的，应当向公司提出申请。

第十三条  分（子）公司应每两年对居民用气进行入户安全检查，每季度对商业用户至少进行一次安全检查，每月对商业综合体、工业用户至少进行一次安全检查。

第十四条  用户安检应包括下列内容：

（1）阀门、活接、表前阀、灶前阀、弯头、燃气表、灶具、连接软管等有无泄漏。

（2）连接软管是否超长或燃气设备设施是否超出使用期限等。

（3）表前阀门、灶前阀门开关是否灵活。

（4）管道有无锈蚀、悬挂重物以及私拉乱接情况。

（5）气表计量是否正常。

（6）用气设备、烟道等是否符合规范。

（7）报警器、切断阀安装使用情况。

第十五条   安检人员应当严格按照规定的内容进行检查，填写安全检查记录，并由用户签字确认，如有必要应拍照取证。

第十六条  对检查发现的安全隐患，属于公司维护整改的，应及时上报；属于居民用户整改的，应向用户发放《安全隐患整改通知书》，告知整改内容及整改时限，责令用户整改。

第十七条  用户签字后的安全检查记录、整改通知书应由分（子）公司妥善保存，存档周期不低于两年。

第十八条  对无正当理由拒绝入户安全检查的或安检中发现存在较大安全隐患而拒不整改的用户，可停止供气，同事报告相关安监执法部门。

第十九条 用户安检过程中，安检人员应向居民用户宣传燃气安全常识，告知用户燃气安全使用及应对燃气泄漏的应急处置常识。

第五节  附 则

第二十条  相关责任单位、人员未按照本管理办法执行的，对相关责任单位负责人、直接责任人处200元/次罚款。

第二十一条  因未按照本管理办法执行造成维稳、信访等问题由相关责任单位、人员承担，视情节轻重给予相应处理。因违规造成安全事故的，追究相关责任单位、人员责任；造成重大事故的，根据相关法律移送司法机关处理。

第二十二条  本制度由总公司安全技术部负责解释。

第二十三条  本制度自印发之日起施行。

## 第二十八章：燃气抢维修管理办法

第一节  总  则

第一条  为加强南充高坪燃气股份有限公司（以下简称总公司）抢维修管理，建立完善的、科学的抢维修管理体系，提高事故状态下的抢修速度和协调水平，确保安全、快速完成抢维修任务，特制定本办法。

第二条  本办法适用于燃气泄漏而实施的抢维修工作管理。

第二节  职  责

第三条  总公司安全技术部是抢维修工作监督管理部门,主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、行业及上级主管部门有关抢维修管理的法规、政策和规定。

（二）组织制定总公司抢维修管理规章制度、管理规定并监督和检查燃气抢维修执行情况。

（三）负责接收抢维修报漏，并指派建筑公司实施抢维修除漏工作。

第四条  总公司监审部是抢维修验收部门,主要职责是：

（一）依照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51），负责公司抢维修安全质量、数量审核验收工作。

（二）负责因抢维修产生的挖沟、回填、青苗赔偿等费用的审核工作。

第五条  建筑公司是室内、外抢维修工作的具体实施主体，主要职责是：

（一）认真贯彻执行公司各项抢维修管理规定，接受公司的统一调动，快速、高效完成公司各项抢维修任务。

（二）保障抢维修所需的车辆、抢维修设备设施、通信工具、防护用具、消防器材、检测仪器和抢维修人员，并定期对抢维修人员进行培训和考核。

（三）负责抢维修人员、设备和机具的日常管理，做好抢维修设备和机具的维护保养工作

（四）负责制定抢维修方案，并依据方案开展抢维修工作。

（五）负责会同燃气分（子）公司共同完成探管及确定泄漏点工作。

（六）负责协助燃气分（子）公司做好因抢维修需要的停气、恢复供气工作。

（七）填写《抢维修记录单》（附表:4），做好抢维修记录，并准确、及时上报统计报表，及时上交收取的更换材料费用。

第六条  各燃气分（子）公司负责管网日常巡检和抢维修过程中的现场监督、协调工作，是抢维修停供气的实施主体。

（一）建立24h值班制度，设立24h报警电话，及时接听群众报警。

（二）负责所辖燃气管网、户内的巡查工作，及时发现和报告泄漏隐患。

（三）接到报漏抢修电话后，第一时间到达泄漏点，判断泄露情况，并立即按本管理办法第八条规定报告相应部门。做好关闭来气阀门、消除泄漏点周围明火、应急疏散等前期处置工作。

（四）负责会同建筑公司共同完成探管、确定泄漏点工作。

（五）全面负责因抢维修需要的停气、恢复供气工作，包括确定停供气时间、确定停气区域、确定需关闭的阀门阀井、安排配气站停供气等。

（六）针对突发燃气泄漏抢修需开挖路面的，负责电话报告建设主管部门，并在抢修结束后补报相关路面开挖手续。

（七）负责因抢维修所需的挖沟、青苗赔偿、街道及道路恢复工作。

（八）填写《抢维修记录单》（附表3）,做好抢维修记录及存档工作。

第三节  抢维修报告及时限要求

室外低压漏气

判断泄漏情况

前期处置

接警或巡检发现泄漏

分（子）公司到达现场

报告建筑公司

抢修除漏

抢维修结束

报告建筑公司

抢修除漏

抢维修结束

室内漏气

中高压漏气

报告安全技术部

建筑公司派抢维修队

共同探管

共同确定泄漏点

建筑公司挖沟

抢修除漏

抢维修结束

第七条  抢维修报告流程

另：因抢维修需开挖路面，无法及时办理路面开挖手续的，各分（子）公司应向高坪城乡建设规划局城建股相关负责人电话报告，在抢维修结束后，补办相关路面开挖手续。

第八条  抢维修时限要求：

（一）发生燃气泄漏，各燃气分（子）公司应带上必备工具，迅速（城区30分钟以内，乡镇60分钟以内）赶赴泄漏点，并作前期处置。

（二）建筑公司在接到抢修任务后必须迅速（城区30分钟以内，乡镇60分钟以内）赶赴现场并立即开展抢维修作业。

（三）小型除漏抢修作业时间不得超过24h，中型及以上除漏抢修作业时间原则不得超过72h，超过规定时间，建筑公司应做出书面情况说明，燃气分（子）公司负责人签字确认后，报总公司安全技术部备案。

第四节  抢维修作业

第九条  抢修前期工作

（一）室内燃气泄漏应立即开启门窗通风，严禁起闭电器开关，严禁烟火。

（二）室外管道泄漏应立即关闭来气阀门，随即根据燃气泄漏程度划定警戒区，设立警示标志；严禁烟火，严禁无关人员入内。

（三）采取有效措施，排除积聚在地下和建筑物空间内的燃气，防止达到爆炸极限。

第十条  抢修过程

（一）燃气泄漏抢维修具体作业应符合《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）的相关要求。

（二）处理地下泄漏点开挖作业时，应符合规定：抢修人员应根据管道敷设资料确定开挖点，并对周围建构筑物进行检测和监测；当发现漏出的燃气已渗入周围建构筑物时，应及时疏散建构筑物内人员并排出积聚的燃气，防止达到爆炸极限。作业点应使用浓度检测装置检测，当浓度值在爆炸范围外时方可作业。

（三）在警戒区内燃气浓度未降至安全范围时，严禁使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表等。

（四）燃气设施泄漏的抢维修宜在降低燃气压力或切断气源后进行。抢维修作业时，与作业相关的控制阀门必须有专人值守和保持通讯畅通，并监视其压力。当抢维修中暂时无法消除漏气现象或不能切断气源时，应及时通知有关部门，协调停气及做好现场的安全防护和工作。

（五）管道和设备修复后，应作全面检查，防止燃气窜入夹层、窖井、烟道、地下管道和建构筑物等不易察觉的场所。

（六）抢维修过程结束后，应做好现场恢复工作。

第五节  费用管理

第十一条  对燃气分（子）公司有关人员到达抢维修现场产生的车船费及参与抢维修产生的误餐费进行审核报销。

第十二条  对抢维修过程产生的费用按照《南充高坪燃气股份有限公司天然气安装补助暨工作经费暂行办法》（南高燃[2013]27号）文件有关抢维修管理规定执行。

（1）抢维修人员配置为1个焊工、1个管工、2个临时工；

（2）中压主管抢修:不足半天按半天计算，不足一天按一天算，每人每天按100元计取；

（3）对抢修难度大，难以确定漏点，开挖较长的挖沟费用由安全技术部、监审部审核后计取。

（4）中高压及室内抢修记录于《抢维修（中高压）登记表》（附表1）、《抢维修（室内）登记表》（附表2），并由分（子）公司或用户签字确认。

第十三条  对因抢维修产生的水泥、河沙、青苗赔偿费用在抢维修工程验收、核实后报销。费用收据应附有领款人联系电话，以备核查。

第十四条  抢维修产生的费用以月为单位，在次月月初进行审核报销。报销程序：燃气分（子）公司填写报销单—分（子）公司经理签字确认—安全技术部审核—分管安全副总审核—董事长签字同意支付。

第六节 附 则

第十五条  相关责任单位、人员未按照本管理办法第九条规定的时限规定开展抢维修工作的，对相关责任单位负责人、直接责任人处300-500元/次。

第十六条  因延迟报告或未按照本管理办法履行相应职责导致发生事故的，按照总公司《事故管理制度》予以追责，造成重大事故的，根据相关法律移送司法机关。

第十七条  如遇现场严重泄漏、发生初期火灾等紧急情况，最初达到现场人员有现场应急处置权。

第十八条  因不可抗力因素不能履行规定职责和要求的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。

第十九条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第二十条  本办法自印发之日起施行。

附表1：抢维修（中高压）登记表

| 抢维修起止时间 | 抢险地点 | 抢险内容 | 挖沟、青苗赔偿、水泥、河沙 | 参与抢修民工人数 | 抢险人员签字 （正式工） | 分（子）公司 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：抢维修（室内）登记表

| 抢险起止时间 | 抢险地点 | 抢险内容 | 材料费 | 抢维修人员签字 | 用户签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |
| 日 时 分至 日 时 分 合计： 天 |  |  |  |  |  |  |

- 附表3：分（子）公司燃气抢维修记录单

| 接警或发现漏点时间 | 年 月 日 时 分 | 接警人/发现人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分（子）公司到达现场时间 |  | 抵达现场人员 |  |  |
| 漏点位置 |  | 漏点 压力等级 |  |  |
| 漏点管径、材质或设备型号 |  |  |  |  |
| 先期处置 措施 |  |  |  |  |
| 报修人 |  | 上报时间 |  | 月 日 时 分 |
| 接收部门或 分（子）公司 |  | 接收人 |  |  |
| 抢修人员到达时间 |  | 参与抢修人 |  |  |
| 完成时间 | 年 月 日 时 分，共计 天。 |  |  |  |
| 抢修负责人签字确认 |  |  |  |  |

- 附表4：燃气抢维修记录单（安装、建筑公司）

| 接收抢修任务时间 | 年 月 日 时 分 | 抢修任务 告知人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泄漏点位置及部位 |  | 泄漏点 压力等级 |  |
| 管径、材质或设备型号 |  |  |  |
| 派出抢修 人员时间 |  | 抢修人员 到达时间 |  |
| 抢修人员名单 |  |  |  |
| 抢修处置记录（按步骤填写） |  |  |  |
| 抢修用料 |  |  |  |
| 完成时间 | 年 月 日 时 分，共计 天。 |  |  |
| 分（子）公司 签字确认 |  |  |  |

## 第二十九章：配气站作业管理办法

第一节  总  则

第一条  为加强南充高坪燃气股份有限公司配气站作业管理，杜绝违规作业产生的安全隐患，确保重点部位的规范化作业，特制定本办法。

第二条  本办法适用于公司内部、承包商及外来人员进入配气站施工作业管理。

第二节  作业安全教育

第三条  配气站是防火重点区域，进入配气站作业人员应接受配气站安全教育。

第四条  安全教育由配气站相关人员负责培训，培训合格后方可准予作业。

第五条  安全教育内容应包括进出站注意事项、着装穿戴、作业审批手续办理流程、作业注意事项等内容。

第三节  作业管理

第六条  配气站施工作业按照作业主体分为相关方作业和公司内部作业，相关方作业是指外部人员或承包商作业，相关方作业应提交施工作业资质证明文件。

第七条  进入配气站作业应办理相关作业审批手续，严禁未办理审批手续实施作业。

第八条  根据作业产生的危险程度，施工作业分一般作业和危险作业。

第九条  危险作业是指作业过程中有重大危害因素，如不采取措施，可能导致发生重大伤亡事故和财产损失的作业。动火作业、高处作业、进入受限空间作业、临时用电作业、吊装作业等属于危险作业。

第十条  施工作业属于危险作业的，按照《危险作业管理办法》办理作业审批手续，具体流程如下：

1、作业方向总公司安全技术部提出作业申请，提交申请时应准备以下资料：

（1）施工作业方案；

（2）工作危害分析(JHA)记录表；

（3）应急预案；

（4）承包商作业除提交以上资料外还应提交承包商施工作业资质证明文件。

2、总公司安全技术部安全专员根据作业现场实际对照工作危害分析记录表逐条检查落实，确认安全措施落实可靠后填写相关作业票证，交总公司安全技术部部长、分管安全副总签署作业审批意见，审核同意后方可作业。

第十一条  一般作业是指进行除危险作业以外的施工作业。配气站一般作业包括仪表更换，拆装盲板、阀门、垫片、螺栓，设备、管线外部防腐等施工作业。属于一般作业的，按照以下程序办理作业审批手续，

1、作业方向配气站所属分（子）公司提出作业申请，提交申请时应提交以下资料：

（1）一般作业申请表；

（2）工作危害分析(JHA)记录表；

（3）承包商作业除提交以上资料外还应提交承包商施工作业资质证明文件。

2、分（子）公司根据作业现场实际对照工作危害分析记录表逐条检查落实，确认安全措施落实可靠后交分（子）公司负责人签署作业审批意见，审核同意后方可作业。

3、分（子）公司签署作业审批意见后报总公司安全技术部备案方可作业。

第十二条  外来零散人员不得从事难度大、安全要求较高的作业。若有需要外来零散人员作业，应在施工作业前与其签订《外来人员安全协议书》，并由配气站值班人员进行现场监督管理。

第四节  附则

第十三条  配气站值班人员未按照本管理办法规定，允许未办理审批手续进入配气站作业的，对当班值班人员处100元/次；对站长及分公司负责人处200元/次；导致发生事故的，按照总公司《事故管理制度》予以追责，造成重大事故的，按照法律规定移送司法机关处理。

第十四条 本办法由总公司安全技术部负责解释。

第十五条 本办法自印发之日起执行。

外来零散人员安全施工协议书

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

为明确双方责任、权利和义务，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章制度，经双方协商，同意签定本协议，共同遵守本协议所列条款。

一、工作内容：

。

二、工作地点：

。

三、安全注意事项：

- 乙方应在作业前接受甲方安全生产、用电管理、文明施工等现场教育。

- 乙方必须严格执行国家的有关安全操作规程和甲方的一切安全管理制度。

- 乙方施工人员应严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律，服从甲方管理人员、上级领导和安全人员的指挥，不得违章作业。

- 乙方人员进入生产现场严禁吸烟，未经允许不得随意在场站内走动，不得损坏甲方各种公用设施。

- 乙方需要动火时要办好动火审批手续。指定监护人、配备灭火器、清理周围易燃易爆品。用火后清除余火，确认无安全隐患方可离开现场。

四、安全事故的责任划分：

乙方在甲方施工期间，凡因“违章指挥”、“违章作业”、“违反劳动纪律”及其他违法行为而造成的负伤、致残、死亡等事故的，由乙方自行承担相应的法律责任。

五、协议的解除、终止

1、乙方违反甲方相关管理制度，对甲方安全生产造成威胁的，甲方有权解除协议。

2、乙方违反本协议，给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

3、乙方在甲方的工作任务结束后，乙方立即离开现场，不得在站内逗留。

六、其他需双方说明的事项：

。

七、本协议书一式两份，甲乙双方各持一份。

八、签字盖章：

甲方法定代表人（签名或盖章）                    乙方（签名或盖章）：

（委托代理人）：

年   月   日                             年   月   日

配气站一般作业申请表

| 作业名称 |  | 作业地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业类别 |  |  |  |
| 作业时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 作业人员 |  | 作业负责人 |  |
| 作业方案 编制人 |  | 应急预案 编制人 |  |
| 作业内容 |  |  |  |
| 安全应急 预 案 |  |  |  |
| 安全措施 审核人 |  |  |  |
| 分（子）公司 审批意见 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

工作危害分析（JHA）记录表

编号：             作业活动：                      分析人员：                      日期：

| 序号 | 工作步骤 | 危害因素 | 主要后果 | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 已采取安全控制措施 | 建议改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

L：表示危害发生的可能性 S：表示危害发生的严重性  R：表示风险度，R=L*S。

工作危害分析法（JHA）说明

1.发生事故的可能性L判定准则，按表1取值：

| L值 | 标 准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

2.事故后果严重性S判定准则，按表2取值：

| S值 | 人 员 | 财产损失/万元 | 其 它 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 造成人员死亡 | >50 | 重大环境污染 |
| 4 | 造成人员重伤 | >25 | 公司形象受到重大负面影响 |
| 3 | 造成轻伤 | >10 | 造成环境污染 |
| 2 | 造成人员轻微伤 | <10 | 造成轻微环境污染 |
| 1 | 无人员伤亡 | 无损失 | 无污染、无影响 |

3.风险等级R判定准则及控制措施，按表3选择：

| 风险等级 | R值 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 巨大风险 | 20～25 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 |
| 重大风险 | 15～16 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 |
| 中等风险 | 9～12 | 建立目标、建立操作规程、加强培训及交流 |
| 可接受风险 | 4～8 | 建立操作规程，作业指导书等，定期检查 |
| 可忽略风险 | ＜4 | 无需采用控制措施，保存记录 |

## 第三十章：停供气管理办法

第一节  总  则

第一条  为加强南充高坪燃气股份有限公司（以下简称总公司）抢维修、安装停供气管理，杜绝停供气导致的安全事故，特制定本办法。

第二条  本办法适用于因安装、抢维修而实施的停供气管理。

第二节  职  责

第三条  分（子）公司负责建立社区、村（委）负责人联系台账，停供气区域的宣传告知及停供气开关阀操作。

第四条  建筑公司负责安装、抢维修停供气的申请工作。

第三节  停供气申请及宣传告知

第五条  计划性停气申请流程。因安装施工、管网改造等计划性确需暂停供气的，建筑公司应在停气前48小时将《停气通知单》送达分（子）公司主要负责人处，分（子）公司签字同意后，必须立即电话告知社区、村（委）负责人、小区物管，并使用短信或书面形式向停气区域用户进行公告。

第六条  非计划性停气申请流程。因管网抢修等非计划性停气的，建筑公司在停气前应告知分（子）公司主要负责人。分（子）公司必须随即电话告知社区、村（委）负责人、小区物管，并使用短信向停气区域用户进行公告。

第七条  向用户告知时，内容应包括停气原因、范围、所需时间及恢复正常供气的时间。

第八条  需再次通知或公示的情形：

1、因天气及其他不可抗逆因素导致作业时间和停供气时间改变的；

2、施工作业未按预定时间完成，需延长停气时间的。

第四节  停供气操作

第九条  停供气区域网格管理员应按时到达现场，确定需关停的阀门，并根据建筑公司作业时间执行开关阀操作。若开关阀操作难度较大，网格管理员无法独立完成时，安装作业人员应配合、协助网格管理员执行开关阀操作。

第十条  恢复供气要求。作业结束后，建筑公司作业现场负责人应及时通过短信或电话向分（子）公司申请恢复供气。分（子）公司接到恢复供气申请后，应通过电话立即告知社区、村（委）负责人或小区物管。随后分（子）公司负责人通过短信或电话告知网格管理员或配气站值班人员开阀供气。

第五节 附 则

第十一条  相关责任单位、人员未按照本管理办法执行的，对相关责任单位负责人、直接责任人处500元/次罚款。

第十二条  因未按照本管理办法执行造成维稳、信访等问题由相关责任单位、人员承担，视情节轻重给予相应处理。因违规造成安全事故的，追究相关责任单位、人员责任；造成重大事故的，根据相关法律移送司法机关处理。

第十三条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第十四条  本办法自印发之日起施行。

停气通知单（存根）

分（子）公司：

因                            区域燃气管网需进行安装碰口，根据公司《停供气管理办法》，申请对该区域从    年  月  日  时  分至    年  月  日  时  分停气，请贵公司做好停气区域宣传告知工作。

建筑公司签发人：

分（子）公司签收人：

签发时间：

…………………… 南高燃停字第（  ）号………………………

停气通知单

分（子）公司：

因                            区域燃气管网需进行安装碰口，根据公司《停供气管理办法》，申请对该区域从    年  月  日  时  分至    年  月  日  时  分停气，请贵公司做好停气区域宣传告知工作。

建筑公司签发人：

分（子）公司签收人：

签发时间：

## 第三十一章：通气点火管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范公司新安装用户通气点火流程管理，杜绝和减少室内安全事故，特制定本办法。

第二条  本办法适用于新安装居民用户、非居民用户的通气点火流程管理。

第二章  职  责

第三条  分（子）公司负责新安装用户通气点火资料审批、供气合同签订、入户检查及点火通气等工作。

第四条  监审部、安全技术部负责通气点火各个环节的稽查督促工作。

第三章  通气点火实施流程

第五条 提交申请。用户到所辖分（子）公司申请通气，并提交以下资料：

1、身份证复印件（复印件必须与申报业务姓名一致）；

2、热水器和灶具发票、合格证原件及复印件(复印件需加盖鲜章)；非居民用户另需提供商业用气合同和设计安装图纸。

3、气表编号或条形码（泰鹏及真兰卡表用户提供气表编号，真兰无线远传表用户提供气表条形码）；

4、室内改管用户还需提供有安装资质、公司认可的室内管道改装公司出具的安装协议、发票、图纸或室内检测报告。

第六条  签订合同及安全协议。合同签订员应严格审核用户提交的相关资料，如提交的资料不全，应告知用户进行补充。资料审核通过后，应组织用户填写安全协议和供用气合同。填写完成后，告知用户通气时间安排。

第七条  录入系统、制卡。信息管理员将用户信息录入收费管理系统并制卡。完成制卡后，用户到营业厅缴费充值，充值完成后将充值卡交回信息管理员处，由信息管理员汇总统一交至供气科，由供气科安排通气点火。

第八条  入户检查。网格管理员或供气科工作人员根据《通气点火记录单》检查用户的入户管道、阀门及设备情况；符合通气条件的，填写《通气点火记录单》。凡存在下列情况一律不予通气点火，并责令用户整改。

1、燃气具设置在卧室、客厅或其它不通风房间；

2、燃气具未安装或超过使用期限；

3、燃气具的适用气源与管道燃气介质不符；

4、热水器安装在浴室或未安装烟道以及烟道未伸出室外；

5、室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的间距小于《城镇燃气设计规范》表10.2.36规定或燃气管道与其它电器插座同柜暗封的；

6、厨房有第二种火源；灶台采用可燃材料，使用难燃材料时未加装防火隔热板；墙面为可燃或难燃材料时，未加装防火隔热板；

7、燃气表与灶具水平间距小于30cm；灶具与墙面净距小于10cm；

8、个人或无安装资质单位私改燃气管道设施；

9、燃气具、气表、管道接头松动的；

10、燃气管道或表具被包裹密封的。

第九条  通气点火。通气点火人员打开门窗，检查厨房及附近有无火源，确认安全后，依次缓慢开启入户球阀和灶具开关进行置换。置换完成后，试灶点火，确认火焰正常后，检查气表计量是否正常，使用燃气泄漏检测仪检查软管、连接头等有无泄漏。

第十条  安全宣传。通气点火后，应对用户燃气具安装情况进行拍照备案。随后向用户告知气表充值、管道泄漏检测及应急处置方法等安全用气知识，并请用户在《通气点火记录单》上签字确认。

第五章 附 则

第十一条  相关责任单位、人员未按照本管理办法执行的，对相关责任单位负责人、直接责任人处200元/次罚款。

第十二条  因未按照本管理办法造成安全事故的，追究相关责任单位、人员责任；造成重大事故的，根据相关法律移送司法机关处理。

第十三条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第十四条  本办法自印发之日起施行。

附件1：

通气点火记录单

| 用户姓名 |  |  |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用气类型 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 灶具品牌/型号 |  |  |  | 热水器品牌/型号 |  |
| 检 查 内 容 | 1、燃气用具：正常□ 房间不通风□ 安放位置不规范□ 合格证（有□ 无□） 使用淘汰的灶具、热水器□ 热水器烟道（未安装□ 安装不规范□） |  |  |  |  |
|  | 2、燃气管道：正常□ 管道锈蚀□ 私拉乱接□ 其他： |  |  |  |  |
|  | 3、燃气软管：正常□ 软管穿墙□ 超过2米□ 未紧箍□ 老化龟裂□ |  |  |  |  |
|  | 4、报警器、切断阀：正常□ 安装未使用□ 未安装□ |  |  |  |  |
|  | 5、燃气表具：计量正常□ 铅封脱落□ 计量不正常□ 气表到期□ |  |  |  |  |
|  | 6、燃气具的适用气源与管道燃气是否相符：符合□ 不符和□ |  |  |  |  |
|  | 7、燃气管道与电器设备、相邻管道间距是否符合要求：符合□ 不符和□ |  |  |  |  |
|  | 8、其他情况：表具、管道是否泄漏（否□ 是□ 泄漏位置： ）厨房有无第二种火源（有□ 无□） 阀门开关是否灵活（是□ 否□） 私自拆改燃气设施及设备□ 燃气设施及设备上搭挂重物□ |  |  |  |  |
|  | 9、其他违规使用情况： |  |  |  |  |
| 通气(点火)条件是否具备：是□ 否□ |  |  | 是否完成通气（点火）：是□ 否□ |  |  |
| 安 全 用 气 常 识 | 1、使用燃气必须保证空气流通，严禁卧室、浴室、卫生间或不通风场所使用天然气。 2、使用灶具时，人不得远离，以免沸汤溢出或被风扑灭火焰。使用完毕或外出前要关闭灶具及其他燃气具开关，如长时间外出，应关闭表前入户总阀。 3、天然气泄漏报警器必须按规定安装和使用，严禁拆除和断开电源； 4、连接灶具的软管应与灶面保持安全距离，严禁使用国家明令淘汰或使用年限已届满 的燃气燃烧器具及连接软管等，（灶具、热水器使用年限一般为8年，软管使用年限 一般为18个月） 5、发现燃气泄漏，应立即关闭室内外总阀并保持室内空气流通，严禁使用明火和电气开关，必须立即到室外安全地方拨打抢修电话。 6、使用天然气的房间，不得使用其他燃料，如瓶装液化气等。 7、严禁在天然气管道及设施附件堆放易燃易爆物品。 8、任何人不得擅自安装、改装、拆除室内外天然气设施及计量装置，确需拆、改、迁天然气管道及设施，请到我公司申报。 9、严禁盗用天然气。 |  |  |  |  |
| 请对我司工作人员服务作出评价：□非常满意 □较为满意 □不满意 □很不满意 如不满意，请简述原因 。 |  |  |  |  |  |
| 用户签字： 检查人： 日期： |  |  |  |  |  |

附件2：

第三十二章 安全生产奖惩制度总　则

为坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实公司《安全生产管理制度》，加强公司安全生产管理，防止和减少事故发生，保障职工的生命和国家财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》和《四川省安全生产条例》以及《四川省生产经营单位安全生产责任规定》，结合公司实际，制订本办法。

第一节  安全生产考核

第一条  对各单位的安全工作实行目标管理，严格按照《南充高坪燃气股份有限公司安全生产工作目标考核表》进行考核。

第二条  对各单位安全生产管理人员（安全生产三级责任人）实行风险抵押金制度。

第三条  安全生产考核采取以下原则：

1、奖惩并重的原则：坚持精神奖励与物质奖励相结合，坚持以教育和惩罚相结合的原则。

2、可以并处的原则：即对事故责任人的处理可以同时给予经济处罚或其他处理。

3、以责以损论处的原则：即根据当事人在事故中责任的轻重、事故损失与影响的大小给予相应的处分和处罚。

4、屡犯从重的原则：即对一年以内重复发生相同事故的单位和人员从严从重处理（即第二次违反者，罚款加倍；对屡教不改者的罚款金额，以所犯次数与第一次罚款数额相乘计算，并调离工作岗位）。

第四条  奖项设置

1、安全生产特别贡献奖：给予在安全生产管理、安全技术等方面提出合理化建议，经实践取得显著成绩者的奖励。

2、安全风险奖：根据各单位年度安全生产目标工作完成情况，对安全生产“三级责任人”按年初缴纳的风险金给予的奖励。

3、先进集体奖：给予安全生产工作成绩突出的集体的奖励。

4、先进个人奖：给予安全生产工作成绩突出的个人的奖励。

第二节  事故等级及划分

第五条  事故等级：根据公司实际情况，特按以下标准划分事故等级。

一级事故: 经济损失10万元（含）以上的事故。

二级事故: 经济损失5万元（含）——10万元的事故。

三级事故: 经济损失1万元（含）——5万元的事故。

四级事故: 经济损失1万元以下的事故。

第三节　事故的调查和处理

第六条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当5分钟内向公司安全技术部和分管安全生产的领导报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以越级上报事故情况。

第七条　安全技术部和分管领导接到事故报告后，应当在15分钟内向区建设局、区应急管理局电话报告事发时间、地点、事故原因、涉及范围、人员信息、伤亡情况等基本信息（可以缺项、但必须及时）；25分钟内书面首报事件概况；80分钟内书面详报事件详情；对尚在发展、处置过程中的事件要持续了解并于每日9时、17时跟踪续报相关情况，事件处置结束后12小时内书面终报。

第八条　报告事故应当包括下列内容：

1、事故发生单位基本情况。

2、事故发生的时间、地点以及事故现场情况。

3、事故的简要经过。

4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

5、已经采取的救援措施。

6、其他应当报告的情况。

第九条　事故报告后出现新情况时，应当及时补报。

第十条　事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事态扩大，最大限度的减少人员伤亡和财产损失。

第十一条　事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、销毁相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标识，绘制现场简图、做出书面记录并妥善保存现场重要证据。

第十二条  事故的调查处理参照《生产安全事故报告和调查处理条例》执行。

第四节  责任追究

第十三条  责任划分

发生安全责任事故各从业人员将负以下责任：

1、公司总经理承担领导责任。

2、公司分管安全生产的副总经理、安全技术部负责人分别承担督察和管理责任。

3、分、子公司领导承担直接管理责任。

第十四条   各类事故责任者的处罚

1、发生四级事故，追究直接管理责任者责任，并赔偿事故直接经济损失的40％。

2、发生三级事故，追究直接管理责任者、督察和管理责任者责任。并按损失的20%处罚直接管理责任人，按损失的10%处罚督察和管理责任者。直接管理责任者年终安全风险金不予兑现并收归公司。

3、发生二级事故，根据情节追究直接管理责任者、督察和管理责任者、领导责任者的责任。对直接管理责任者按损失的10%处罚并作降职处理；按损失的5%处罚督察和管理责任者；直接管理责任者、督察和管理责任者、领导责任者的年终风险金不予兑现并收归公司，且不能参加个人评优评先。

4、发生一级事故，依据国家相关法规处理。

第十五条  有下列情形之一的，应对有关人员加重处罚

1、发生安全生产事故隐瞒不报、虚报、破坏事故现场或谎报的主要责任者。

2、接到《事故隐患通知》后不按期限排除隐患或未及时采取有效措施而发生事故的。

3、对工作不负责任，因故发泄私愤，有意违反劳动纪律造成经济损失或不严格执行规章制度造成事故的主要责任者。

4、不遵守安全生产制度和安全操作规程违章指挥，冒险作业，造成事故的主要责任者。

5、安全生产事故发生后，不积极组织力量抢救，增加了伤亡和财产损失的。

6、不认真总结吸取事故教训，没有及时采取防范措施，以致次生事故发生的。

7、对安全生产事故处理，不坚持原则，包庇事故责任者的。

8、发现安全生产事故险情，既不立即报告又不积极采取相应措施，因而未能避免或减少事故损失的。

第十六条　减免处罚

有下列情况之一的，可酌情减、免处罚：

1、因不可抗拒的自然灾害、意外事故造成损失的，可酌情减、免处罚。

2、对事故隐患积极采取治理措施，但限于技术水平，在限期内未达到规定要求的，可酌情减、免处罚。

3、发生事故后，能积极配合调查、采取补救措施，认真进行事故分析，并能认真制订防范措施的，可酌情减、免处罚。

第五章  奖励与处罚

第十七条  安全生产特别贡献奖的基本条件

1、遵守安全生产各项规章制度及操作规程，全年无违章违规记录、无任何事故（包括未遂事故）的。

2、敢于抵制违章指挥、制止违章作业，或在危急关头排除险情，有效预防重大事故的发生或使公司人员、财产免受重大损失者。

3、临危不惧，积极抢救、保护公司财产和人身安全，避免事故扩大，措施得力，成绩突出者。

4、在安全生产管理工作方面有其他突出成绩者。

5、在安全管理、安全技术等方面提出合理化建议，经实践考核取得显著成绩者。

6、举报事故，并经确认属实的举报人员。

第十八条  安全风险奖兑现条件

公司的安全生产三级责任人，完成年初签订的目标责任任务。

第十九条　安全生产先进集体的基本条件

1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实安全生产责任制，加强安全生产管理效果较好的。

2、安全生产管理制度及安全生产机构健全、制度完善、责任明确，人员措施落实到位，工作成效明显的。

3、经常开展安全生产教育活动，不断增强员工的安全意识和提高员工的自我保护能力。

4、安全生产工作检查到位，能及时发现并整改安全隐患。

5、本单位（部门）全年无人员伤亡和事故发生，完成与公司签定的《安全生产目标责任书》的。

第二十条  安全生产先进个人的基本条件

在安全生产、安全管理等方面做出了显著成绩者。

第二十一条  各单位（或部门）有以下情况之一的，安全生产三级责任人的安全生产风险金不予兑现

1、安全生产规章制度和岗位安全操作规程不健全。

2、安排未经“三级”安全教育和技术培训的人员上岗或转岗，安排非特种作业人员从事特种作业经调查属实的。

3、未组织制定并启动演练本单位事故应急救援预案的。

4、已投入使用的重要安全设备、设施未检测合格，以及其他安全防护设备、设施未经检查、验收或验收不合格，投入使用的。

5、未依照《安全生产管理制度》的有关规定组织安全生产检查、对重大事故隐患未及时发现，或对已发现的重大事故隐患不采取措施的，致使隐患长期得不到消除的。

6、使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工艺、设备、设施的。

7、瞒报、谎报或拖延不报各种未遂及人身伤害事故的。

8、对重大危险源未登记建档，安全技术资料缺项又未及时申报补充的。

9、未制定安全生产奖惩措施或对各类安全生产奖惩制度不予落实兑现的。

10、各类安全生产报表及资料在考核期内有三次报送不及时、不准确、有遗漏的。

11、因安全生产、文明施工管理不当，被当地新闻媒体或政府、行业主管部门曝光或造成恶劣社会影响的，或因安全隐患突出未及时整改被公司安全技术部全年通报达三次（含）以上的。

附　则

第二十二条  分、子公司结合本单位的实际情况，根据《实施细则》制订安全生产奖惩管理办法,报公司安全技术部备案。

第二十三条  安全技术部负责组织实施安全生产的检查、监督、考核、事故调查处理等工作。

第二十四条  任何单位和个人不得以任何理由、任何形式对罚款予以报销。对单位的罚款不得摊入成本（或列入费用），对个人的罚款要现场付款，特殊情况可由所在单位从本人工资、奖金中扣除。

第二十五条  全年被罚款或被通报批评三次（含）以上的单位和个人，不能参加安全生产集体和个人奖项的评选。

第二十六条  本条例自颁布之日起实施，解释权归公司安全技术部。

附表

南充高坪燃气股份有限公司

安全生产控制指标和工作目标考核表（适用于建筑公司）

被考核单位：                                       考核分值：                                         考核时间：        年    月   日

| 序号 | 考核目标 | 评价要点 | 标准要求和评价办法 | 分数 | 考核结果 | 分项得分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制 目标 | 安全生产责任事故 | 安全生产责任事故为控制目标，实现一票否决。发生安全生产责任事故的安全考核为0分，不再进行以下内容考核。 | — | 合格 不合格 |  |  |
| 2 | 安全生产责任落实 （15分） | 安全一二三责任人责任落实情况 （15分） | 安全第一责任人参与安全检查，每季度召开一次安全生产例会，部署安全生产工作，每少一次扣1分； 无会议记录，每次扣0.5分；未按要求组织实施、落实的扣1分。 | 5 | 召开安全例会： 次； 未实施落实： 次。 |  |  |
|  |  |  | 安全第二责任人每月对本单位重点部位、生产现场进行安全检查。无检查记录每次扣0.5分，检查不到位每次扣0.2分。 | 5 | 未开展检查： 次； 检查不到位： 次。 |  |  |
|  |  |  | 安全第三责任人每周对重点部位、生产现场进行安全检查。未检查每次扣0.5分，检查不到位每次扣0.2分。 | 5 | 未开展检查： 次； 检查不到位： 次。 |  |  |
| 3 | 安全检查及隐患整改情况（10分） | 综合安全检查 | 每月及节假日未进行安全生产大检查，每次扣0.5分。 | 5 | 未开展检查： 次； |  |  |
|  |  | 隐患整改 | 对隐患未按时整改或整改不到位，发现一次扣1分。 | 5 | 隐患未整改： 次 整改不到位： 次 |  |  |
| 4 | 施工现场管理 （30分） | 生产作业 | 生产作业过程中有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的，每次扣2分。 | 10 | 三违作业： 次 |  |  |
|  |  |  | 安装作业按照规定佩戴相关劳动防护用品，未穿戴的每次扣2分。 | 10 | 未穿戴防护用品： 次 |  |  |
|  |  |  | 施工现场人员、机具、材料及安装过程未按规范要求进行管理，每次扣2分 | 10 | 未按规范要求管理：次 |  |  |
| 5 | 安全生产培训 （15分） | 安全教育培训 | 新入职员工未及时进行分公司级、班组级安全教育培训，每人扣1分。 | 10 | 未培训人数： 人 |  |  |
|  |  |  | 职工变换岗位未进行变换工种安全教育培训，每人扣1分。 |  | 未培训人数： 人 |  |  |
|  |  |  | 离开工作岗位六个月重新上岗的职工或工伤伤愈返岗的职工未进行复工安全教育培训，每人扣1分。 |  | 未培训人数： 人 |  |  |
|  |  |  | 采用新设备、新工艺、新材料时，未进行相关技能培训，每人扣1分。 |  | 未培训人数： 人 |  |  |
|  |  | 消防应急培训 | 每年应至少开展一次消防应急演练，未开展扣5分。 | 5 | 开展 未开展 |  |  |
| 6 | 设备设施管理 （10分） | 设备维护保养 | 安装设备、车辆未按时维护保养，每台扣0.5分。 | 6 | 未保养设备： 台 |  |  |
|  |  | 劳动防护用品 | 劳动防护用品数量、种类配备不齐全的，扣4分。 | 4 | 齐全 不齐全 |  |  |
| 7 | 制度落实情况 （10分） | 安全制度汇编 | 燃气抢维修管理办法、停供气管理办法等制度落实情况，未按照制度规定记录相关资料，每个制度扣5分。 | 10 |  |  |  |
| 8 | 软件资料（10分） | 软件资料记录 | 八簿两册未按照规定建立、填写、记录的，每册扣0.5分。 | 5 | 未记录： 册 |  |  |
|  |  | 资料报送及其他工作不落实 | 各项资料上报不及时、不规范的，每次扣0.5分。 其他工作不落实，每次扣0.5分；（如参加区级以上考试未合格者，扣2分/每人；参加本公司考试未合格者，扣1分/每人）。 | 5 | 资料上报不及时： 次 其他工作不落实： 次 |  |  |

注：本考核表满分100分，每项分值扣完为止。

南充高坪燃气股份有限公司

安全生产控制指标和工作目标考核表（适用于燃气分子公司）

被考核单位：                   考核分值：                        考核时间：        年    月   日                 折合得分：

| 序号 | 考核目标 | 评价要点 | 标准要求和评价办法 | 分数 | 考核结果 | 分项得分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制 目标 | 安全生产责任事故 | 安全生产责任事故为控制目标，实现一票否决。发生安全生产责任事故的安全考核为0分，不再进行以下内容考核。 | — | 合格 不合格 | — | — |
| 2 | 安全生产目标责任书落实及日常安全管理情况 （70分） | 安全一二三责任人责任落实情况 （15分） | 安全第一责任人参与安全检查，每季度召开一次安全生产例会，部署安全生产工作，每少一次扣1分； 无会议记录，每次扣0.5分；未按要求组织实施、落实的扣1分。 | 5 | 召开安全例会： 次； 未实施落实： 次。 |  |  |
|  |  |  | 安全第二责任人每月对本单位重点部位、生产现场进行安全检查。无检查记录每次扣0.5分，检查不到位每次扣0.2分。 | 5 | 未开展检查： 次； 检查不到位： 次。 |  |  |
|  |  |  | 安全第三责任人每周对重点部位、生产现场进行安全检查。未检查每次扣0.5分，检查不到位每次扣0.2分。 | 5 | 未开展检查： 次； 检查不到位： 次。 |  |  |
|  |  | 安全检查及隐患整改情况（20分） | 入户检查按规定对用户进行安全告知，未告知一户扣0.2分，无影像记录一户扣0.2分 | 6 | 检查覆盖率： %。 |  |  |
|  |  |  | 对工商业用户按照规定时限实施安全检查并按规定对用户进行安全告知，每少一次扣0.5分，无影像记录一次扣0.5分。 | 4 | 检查次数： 次 |  |  |
|  |  |  | 管网巡检按《管网分级巡检（暂行）管理办法》执行，无管网分级统计表扣6分，无巡检记录每少一次扣0.5分。 | 6 | 巡检次数： 次 |  |  |
|  |  |  | 隐患未按时整改或整改不到位，发现一次扣1分。 | 4 | 隐患未整改： 次 整改不到位： 次 |  |  |
|  |  | 作业管理 （10分） | 未取得相关作业票证允许作业方进入配气站作业的，每次扣2.5分。 | 5 | 违规作业： 次； |  |  |
|  |  |  | 其他生产作业有违章作业、违反操作规程、劳动纪律的，每次扣2.5分。 | 5 | 三违作业： 次 |  |  |
|  |  | 安全教育培训（10分） | 新入职员工未及时进行分公司级、班组级安全教育培训，每人扣1分。 | 6 | 未培训人数： 人 |  |  |
|  |  |  | 职工变换岗位、离开工作岗位六个月重新上岗或工伤伤愈返岗的职工未进行复工安全教育培训，每人扣1分。 | 4 | 未培训人数： 人 |  |  |
|  |  | 设备设施管理 （10分） | 特种设备、仪器仪表、安全阀未按时校检的，大型特种设备每台扣2分，仪器仪表、安全阀每个扣1分。 | 5 | 特种设备： 台 仪表阀门： 个 |  |  |
|  |  |  | 设备设施、阀门（井）未按照规定时限进行保养的，每个扣1分。 | 5 | 未维护保养： 个 |  |  |
|  |  | 消防应急演练 （5分） | 每年应至少开展一次消防应急演练，未开展扣5分。 | 5 | 开展 未开展 |  |  |
| 3 | 制度落实情况 （15分） | 安全制度汇编（15分） | 配气站作业管理办法、燃气抢维修管理办法、停供气管理办法、通气点火管理办法等制度落实情况，未按照制度规定记录相关资料，每个制度扣5分。 | 15 | 无制度记录： 个 |  |  |
| 4 | 软件资料（10分） | 八簿两册记录 （5分） | 八簿两册未按照规定建立、填写、记录的，每册扣0.5分。 | 5 | 未记录： 册 |  |  |
|  |  | 资料报送及其他工作不落实 （5分） | 各项资料上报不及时、不规范的，每次扣0.5分。 其他工作不落实，每次扣0.5分。 | 5 | 资料上报不及时： 次 其他工作不落实： 次 |  |  |
| 5 | 其他 | 5分 | 落实省市区级单位要求不达标。（如参加区级以上考试未合格者，扣2分/每人；参加本公司考试未合格者，扣1分/每人） |  |  |  |  |

注：本考核表满分100分，每项分值扣完为止。安全工作折合得分为实际考评分数乘以相对比重。

## 第三十三章  阀门、阀门井的维护保养及运行管理制度

一、运行管理

1.1人员素质

（1）有敬业精神，扎扎实实的工作作风。

（2）熟悉本岗位的工艺要求、设备，熟悉各项规章制度。

（3）经“应知”、“应会”测试，达到初级工的技术业务要求。

1.2室外管网的天然气阀门，须安装在阀门井中，天然气阀门井应按“单管单阀门井安装图”设置。井圈应高出地面5-10mm，设在水位较高地域时，须采取防水措施。

1.3阀门井管理

（1）对室外天然气管网的阀门井，按高、中、低压分别统一编号，并绘制管网系统阀门编号图。

（2）设立阀门井卡，记录阀门井的编号、地理位置图、阀门规格、型号、启闭方式、转数（或度数）、阀门维护保养的日期和内容，记录阀门启闭影响地域范围。

（3）阀门井应设有明显的位置标志，并保持阀门井周围道路通畅，禁止重物堆放阀门井周围。

（4）按照阀门维修、保养的计划作业，保持阀门处于良好工作状态。

（5）配合各项市政工程，使阀门井、井盖与道路平齐。

（6）配合各项管道工程的停气降压。

（7）阀门部件齐全，缺少部件时，应及时补装（包括井盖、爬梯、手轮）。井盖必须盖严，爬梯应牢固。井底不准有积水及其它杂物，严禁有易燃物，保持井内清洁整齐。

（8）阀门应启闭灵活有效，不准有漏气现象，阀门与管道连接处应安装膨胀器或短节。

（9）管道防腐无损，阀体油漆清晰，不准有锈蚀现象，手轮开关标志分明，油漆鲜艳。

（10）阀门零件如手轮、手柄等损坏或丢失，应尽快配齐，不宜用活扳手代替。

（11）应经常保持阀门清洁，不准依靠阀门来支持其它重物。

（11）雨雪等特殊天气后，增加检查次数。

（12）启闭阀门时，至少要二人操作，井下操作，井上监视，作业人员要穿防静电服，严禁穿带铁钉鞋。

（13）阀门井附近严禁有易燃、易爆物品，作业时，严禁明火。

（14）工作人员下阀门井操作前，应把井盖打开，通风换气，不得少于三分钟。

（15）夜间操作应采用防爆照明灯。

（16）定期对阀门井进行检查，发现阀门失灵、漏气等不安全因素，及时向有关领导报告，并记录在阀门井卡片上。

二、阀门的保养与维修

2.1小修

（1）小修内容:

1）检查阀门识别标志；

2）检验启闭能力；

3）检查轴封填料函或密封圈完好情况，并加油；

4）检查阀门壳体腐蚀、裂损情况；

5）检查井盖及井内部件完整情况。

（2）质量要求

1）阀门启闭自如，没有漏气现象；

2）阀盖上无堆积物，井内无积水、杂物，清洁整齐；

3）阀门井识别标志清楚，部件齐全；

4）阀门壳体完好无损，经铲敲油漆无锈蚀现象。

（3）保养周期：每30日一次

2.2中修

（1）中修内容：

1）包括小修内容；

2）更换损坏的阀门填料函和阀盖；

3）对油密封阀必须注油一次，对其它阀门也必须开闭数次，使其灵活有效；

4）油密封阀门须做以下保养：

阀门全开时，旋转油杯2-3圈，将阀塞顺时针转100左右，再复位；

阀门全闭时，旋转油杯1-2圈，将阀塞逆时针转100左右，再复位；

保养后，须将油杯注满油脂。

5）检查蝶阀压把定位位置是否发生故障。

（2）质量要求

1）小修质量要求的内容；

2）阀门填料函及阀盖完好无损。蝶阀压把定位符合要求。

（3）保养周期：每季度一次。

2.3阀门井检修质量标准（即完好标准）；

1）阀门须启闭灵活有效，无漏气现象；

2）阀门管道防腐无损，油漆清晰；

3）阀门井井盖、扶梯齐全完好；

4）阀门井管道穿墙套管完好；

5）阀门井内清洁、无积物、无积水（按规定布置集水坑，以便于排水）。

3.4紧急检修：当发现阀门严重漏气不能启闭及阀板脱落、阀轴损坏时必须进行紧急停气检修。

三、阀门检修安全操作规程

3.1检修前

（1）阀门检修需要隔断气源时,或关闭邻近阀门，或用盲板封堵，但均应制定实施方案，做好安全准备工作。

（2）了解并搜集在关闭管段范围内的用户类型、数量及用气情况，并拟定检修施工计划，确定检修日期及停气降压方案。

（3）更换阀门或较大检修前，将阀门井顶盖拆开，必要时挖好安全坡道。

（4）检修时，将沿途的凝水缸进行管段放散。

（5）放散时，放散点设专人管理，工作人员必须站在上风侧，不得擅自离岗。放散点须备有消防器材。

（6）放散时，应注意附近居民住宅与风向等，防止放散的天然气窜入建筑物内，并禁止火种接近。

（7）放散到管道内压力达到可操作时，须指挥人员统一发布工作命令，然后将放散管阀门全部关闭，方可进行检修。

3.2拆卸阀门检修时的操作程序：

（1）拧松膨胀器或短节螺栓；

（2）拆卸阀轴填料压盖，用薄凿橇出垫料；

（3）拆卸阀体腰部连接螺栓，保留二只已松动的螺栓，以临时固定用。

（4）用楔凿插入缝隙内楔开，同时拉高吊钩，将阀门吊出阀门井。

（5）旋出阀门主轴，取出阀闸板，各部件要做好标志，以免弄错。

3.3阀门的清洁

（1）清洗前，首先要检查阀门密合线接触情况及各部件磨损情况。

（2）如发现阀门密合线良好，而在阀座内积有杂质者，则须清除全部杂质，保持与闸板密合线有良好的接触面。

（3）如密合线表面有断续痕迹或腐蚀点，必须将一个密合面进行精加工研磨，以恢复其精密度。

（4）将拆卸的所有部件，用柴油清洗揩干，涂上黄油。

（5）检查阀门的填料及密封圈，如有损坏应予以更换。

（6）检查清洗主轴上丝扣内垃圾杂质，涂上黄油。

（7）必须拧紧闸板，绝对不准脱落。

（8）试验启闭动作是否灵活，并核对阀门转数与启闭度是否相符，如有误差要查明原因，予以更正。

3.4阀门的复装操作程序：

（1）按照另部件所做的标志方向进行复装。

（2）将接缝垫料（必须是更新的垫料）涂上黄油，贴在法兰面上。

（3）按拆卸相反顺序进行复装部件，注意腰部接缝必须对准。有定位销的接缝先行定位。

（4）根据接缝法兰孔，用橇棒对准孔位，注意保护垫料，然后逐只将螺栓插入拧紧。

3.5检修后通气放散操作程序：

（1）关闭检修好的阀门；

（2）先开启气源来源方向的阀门；

（3）在沿途凝水缸上进行排除空气，或在阀门附近的放散孔放散排气；

（4）用取样筒在放散点上取样试验，火焰呈黄色为合格，或用气体分析仪，检测合格为止，否则须继续排放，直至合格为止；

（5）在新修好的阀门两端，用测压仪校验阀门密封情况，做好记录；

（6）开启新修好的阀门，对每一段关闭的管线进行放散，操作方法同上述；

（7）用检漏仪对阀门已拆动过的部位进行泄漏试验，如有泄漏应及时整修；

（8）主要干线全线恢复通气后，应及时与调度联系，恢复正常。

- 第一章 总  则

第一条  为贯彻实施职业安全卫生标准，规范劳动防护用品的采购、贮存、发放、使用，保护员工的健康与安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《劳动防护用品监督管理规定》、《劳动防护用品选用规则》等规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条  适用于本公司对劳动防护用品用具的采购、发放、使用及相关管理。

- 职  责

- 行政综合部负责对公司劳动防护用品的采购和管理。

- （一）采购劳防用品必须到有资质的生产单位或经营单位进行，必须符合国家标准。

（二）采购特种劳防用品必须有三证(生产许可证、产品合格证、安全鉴定合格证、并有LA标志)。

（三）根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品的发放标准。

第四条  物资供应部按劳防用品标准、规格、款式、质量要求对入库劳保用品进行检查，不符合标准不准入库和发放。

（一）对库内劳防用品要认真保管，做好防潮、防雨等事项，保持良好通风，防止劳防用品损坏。

（二）建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案。按劳防用品发放标准进行统一发放。

（三）做好发放管理记录，并及时向行政综合部提交发放管理记录及库存、需购买等情况。

第五条  计划财务部按行政综合部提出的劳防用品预算计划，及时提供劳防用品经费，建立劳防用品专款专用台帐。

第六条  其他部门

（一）安全技术部提供工种及人数，对更换工种的人员及时通知行政综合部办理手续。

（二）每位员工严格遵守防护用品相关规定，自觉按规定使用防护用品。

（三）发现劳防用品质量问题时，要报部门经理及时进行处理。

- 内  容

第七条  发放范围

（一）工作服:公司全体正式员工使用。

（二）劳保鞋:在生产过程中主要保护足部防止压伤和易燃易爆场所的员工使用。

（三）防护手套(包括电工绝缘手套、塑胶手套、帆布手套):按照需要发给操作工使用。其中:电工绝缘手套发给从事带电作业的员工使用。

（四）安全帽:从事维修维保员工及部分办公室员工使用(安全管理人员、安全技术部、项目工程部)。

（五）安全带:从事高空作业的人员使用。

第八条  劳防用品发放的原则

（一）各部门要严格执行各工种的劳动防护用品发放标准。

（二）职工不得将发放的劳防用品转让、出售，不准随意改制式样。

第九条 劳防用品发放使用标准

（一）安全技术部根据不同工种及不同的劳动条件按照安全生产的需要，提出岗位劳防用品需求，按配备标准进行发放，并保存有员工签字的发放记录。同时应建立劳动防护用品的台帐，并及时更新和日常维护。

（二）新工种、新项目需新增的劳防用品应根据实际情况制定发放使用标准。

（三）安全技术部负责对员工进行防护用品正确使用方法的培训，并保存培训记录。需进行培训的防护用品包括:安全带、安全帽等防护用品。

第十条  劳防用品的使用规定

（一）劳防用品要遵照“不同工种不同标准，不同条件不同规格，不搞平均主义”原则，充分发挥劳防用品的作用，员工对领用的防护用品要本着节约的原则，不多领、冒领、不送人、不变卖，防止浪费。

（二）为预防工伤事故及职业病，工作时间内应正确穿戴工作服及使用防护用品，因劳动防护用品是保护劳动者免受事故伤害的最后一道防线，因此是作为安全操作规程中的重要规定，经安全检查在工作时间内未使用相应规定的防护用品，应按违章作业进行相应处罚。

（三）员工改变工种应经新部门部长、公司经理及行政综合部同意相应增减劳动防护用品，不得自行变动。

（四）凡脱离本岗位工作、学习、请假及发生工伤事故造成歇工3个月及以上的员工，其劳动防护用品的使用期限应按实际歇工天数相应延长。

第十一条  防护用品的报废

安全技术部及相关安全管理人员应经常检查防护用品的有效性，不合格的、失效的防护用品一律不准使用，需报废的劳防用品必须由行政综合部检查并强制收回后，方可更换新的防护用品，对于遗失和人为故意损坏的防护用品，由使用人承担赔偿责任，并对责任部门和班组实施处罚。

第十二条  防护用品佩戴规定

（一）安全帽佩戴具体规定

1、根据佩戴者头围，调整后箍到合适位置；

2、调节锁紧卡，系好下颏带；

3、安全帽受到冲击的、缺少护带、托带等主要附件的应禁止继续使用；

4、佩戴安全帽前要用顶绳把帽衬与帽壳之间的距离调到45-50mm，结扣要牢固；

5、安全帽使用不得超过使用时限。

（二）安全带佩戴具体规定

1、需佩带安全带的区域和人员:从事高空作业或设备检修人员；

2、使用安全带前必须先进行外观检查，如发现有破损、断裂、变质应立即停止使用；

3、使用安全带应高挂低用，切忌低挂高用，使用3m以上加长绳应加缓冲器；

4、不准将绳打结使用，不准将钩直接挂在安全绳上使用，应将钩挂在环上使用；

5、安全带、绳应卷成螺旋状放在架上或吊挂起来，不得接触高温、明火、尖硬物体及强酸等化学物品，也不得长期暴晒。

（三）其他防护用品:进入工作现场穿戴与本操作相适应的防护用品。

- 考核及其他

第十三条  所有劳保防护用品均为免费发放，在规定使用期内离职、转职等，应在离开原职位前交还所有劳保用品，出现损坏严重等情况者，公司有权根据实际情况要求赔偿(例如工作服、工作鞋在员工任职七个工作日后发放，时间界限为6个月，即如在六个月内出现因人为原因的严重损坏等状况，应照原价赔偿)。

第十四条  劳保防护用品在规定使用期内，凡出现丢失、损坏等意外情况，到行政综合部报备，并视情节轻重接受处罚，同时按进价赔偿；不允许随处乱扔乱放易耗劳保防护品。

第十五条  凡违反本制度的部门和员工，由公司依据有关规定实施处罚。

第五节  附则

第十六条  本办法由总公司安全技术部负责解释。

第十七条  本办法自发布之日起执行。

# 第五部分 作业操作规程

## 第一章：安装作业操作规程

### 第一节：无缝钢管焊接作业操作规程

1.操作步骤

1.1 制定焊接工艺卡的内容。

1.2 根据工艺卡确定破口角度、类型并加工破口。

1.3 焊接准备。穿戴好合格的劳保服装及相应的劳保用品，检查焊机是否良好，焊钳绝缘是否良好、线路连接是否完好，去除焊接表面污垢、油漆、氧化药皮等，根据工艺卡要求选择并烘烤焊条备用

1.4 组对。根据工艺卡要求组对管道。

1.5点焊。对组对好的管道进行点焊，点焊位置需均匀、对称。点焊完成后，打磨点焊处。

l.6 焊接。根据工艺卡片要求选择焊接参数并进行焊接。

1.7打磨。打磨后焊缝应符合检验标准，焊缝外观成形良好，焊道与焊道、焊道与母材之间应平滑过渡，焊渣和飞溅物应清除干净，不得破坏母材。

2.焊接前的注意事项

2.1 非焊接人员不得从事焊接工作，不得乱动焊接机具。重要设备的焊接工作必须由持有合格证的焊工承担。

2.2 电焊条使用前应根据焊接需要进行选型并按要求进行烘烤和保温。

2.3 电焊软线及地线不得随意乱拉，避免与钢丝绳、氧气瓶、乙炔瓶、氧气和乙炔胶管等接触。不得把管道及其它金属设备当作地线，横穿道路应架空或加套管穿越。

2.4 焊接前检查电焊把钳与电焊软线的连接是否牢固，握柄是否完好。

2.5 容器、塔、罐、大口径管道内焊接应通风良好，及时排除有毒烟尘。焊接储存有易燃易爆、有毒物质的容器或管道，应在清除易燃易爆、有毒物质后，方能在设备和管道上进行焊接。

2.6 必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关人员检测浓度，并采取风机降低可燃气体浓度等必要防火措施后方可施焊。

3.焊接中的注意事项

3.1 必须穿戴焊工手套、面罩、工作服等劳保用品。

3.2 站在上风向工作，以便吹散有毒烟尘及铁渣。

3.3 清除焊渣应戴防护眼镜，以防焊渣崩进眼镜。

3.4 点焊时其它人员应采取措施避免直视电弧光。

3.5 雷电时应停止露天焊接作业。在潮湿的地方焊接，应采取铺设木板或绝缘垫板等安全措施。

3.6对塔接电源的焊机，启动焊接时应先合电源闸刀开关，后掀启动器启动按钮，停机时顺序相反(焊机停稳后才能拉下闸刀)。严禁带负荷拉下开关，以免弧光烧伤，拉合电源闸刀应戴手套侧向操作，直流电焊机启动应盘车检查，不得有卡阻。电焊机如有漏电现象应立即切断电源，通知电工修理，在焊接过程中突然发生停电，应立即拉下电源开关，以防发生意外事故。

3.7 焊工身体不能触碰焊缝，焊接人员应佩戴劳保服装及用品。

3.8 高空焊接时应用麻绳将电焊把线徐徐拉上及放下，不得手持把线或绕在身上及背在背上登高。把线应牢固地绑在工作地点的支架上。工具应装入工具袋，焊条应放在稳妥方便的地方。焊接前应清除焊接地点下方的易燃易爆物，焊接时注意风向，以免熔渣、火花随风飘落引起火灾或烫、烧伤下方人员，必要时下面应采取遮挡措施，焊条头应收回库房，不得任意向下乱丢。

3.9 容器、塔、罐、大口径管道等有限空间内焊接时，身体避免与金属接触，容器内部应铺绝缘板。带电把钳应由配合人员递进拉出，不得由电焊工携带进出。工作间断时，把钳应放在容器内干燥的木板上或绝缘良好处。

3.10 汽油焊机工作中严禁加油，应停机冷却后加油。

3.1l 避免长时间作业。

3.12 工作结实后，应切断电源，并检查工作场地，确认无起火危险后，方可离开现场。

4.技术要求

4.1 应采用质量合格的优质焊条，根据要求进行烘烤和保温。

4.2 焊工必须有相应资质合格证。

4.3 焊接前用钢丝刷或砂布将管道待焊处表面打磨干净。必要时用丙酮等溶剂将内表面清除干净。

4.4 按工艺要求加工合格的坡口。

4.5 两个平行焊缝的距离不得小于直径。

4.6 不允许有交叉焊缝。钢板卷管对接时应使相邻两管的轴向焊缝错开200mm以上。

4.7 焊接管材为优质碳素钢时，允许在-20℃的气温下进行。对于其它碳素钢只允许在-lO℃以下的气温下进行。对于合金钢管，应在-10℃以上的气温下进行。

4.8 一些重要管道上的焊缝，焊接后应进行热处理，以消除焊接时所引起的内应力。

4.9 管道的焊缝不准在支架或吊架内，焊缝离支架、吊架不得小于100mm。

4.10 焊后自检并清理表面飞溅物。焊缝表面无裂纹、烧穿、未溶合、焊瘤、气孔、夹渣等缺陷，咬边应在规范控制以内。

5.安全措施

5.1 引弧前应提示在场人员，避免弧光伤害。

5.2 在潮湿地点作业时，应穿戴绝缘胶靴或采取其他绝缘措施后，才能工作。

5.3 在自然通风不良，有害气体不易排出的环境下作业，应采取强制通风措施。

5.4 在通风不良、管槽等有限空间施焊，应有两人轮换工作，并持有有限空间作业票。若一人工作，必须有人监护。

5.5 夜间电焊作业，应有足够的照明设备。高处作业必有可靠的安全防护措施(如安全带、安全网、脚手架、安全警戒线标志等)。

5.6 拖拉电缆转道时，要注意周围情况不得用力过猛，以免拉倒他人及对象或使自己摔倒。

5.7 焊、补天然气管道及设备，必须要有可靠的安全措施，严格按照动火碰口方案要求执行。

5.8 在焊接时间较长的情况下，要定时检查焊机的运行情况。

5.9 施工结束

5.9.1 焊接工作结束后，切断电焊机电源，整理收拾好线路。

5.9.2 仔细检查和清理施工现场，确认无起火危险后方可离开。

### 第二节：衬塑管安装作业操作规程

一、操作步骤

1、锯皮。衬塑管剥皮时，衬塑管端不能超过割刀端面。

2、剥皮。剥皮后管件内外壁光滑完整、没有凹凸现象，根据管件型号大小确定剥皮长度。剥离长度应符合下表规定；

| 铝合金衬塑管剥皮长度 （单位：mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称外径DN | 剥“皮”长度 | 公称外径DN | 剥“皮”长度 |
| 20 | 13 | 63 | 25 |
| 25 | 15 | 75 | 28 |
| 32 | 17 | 90 | 32 |
| 40 | 19 | 110 | 38 |
| 50 | 22 |  |  |

3、预热。检查热熔板及线路是否漏电，预热温度、清洁热熔接头及管件、擦除残留。

4、热熔对接。

4.1热熔工具应采用合格的专用热熔承插连接机具，应按下表热熔技术参数进行。

| 热熔承插连接技术要求径 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称外径DN （mm） | 管件热熔长度 （mm） | 加热时间 （s） | 接插时间 （s） | 冷却时间 （min） |
| 20 | 14 | 5 | 4 | ＞3 |
| 25 | 16 | 7 | 4 | ＞3 |
| 32 | 20 | 8 | 4 | ＞4 |
| 40 | 21 | 12 | 6 | ＞5 |
| 50 | 23 | 18 | 6 | ＞5 |
| 63 | 26 | 24 | 6 | ＞6 |
| 75 | 30 | 30 | 10 | ＞8 |
| 90 | 34 | 40 | 10 | ＞8 |
| 110 | 40 | 50 | 13 | ＞10 |
| 注：环境温度低于5℃时，加热时间延长50% |  |  |  |  |

4.2连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到铝合金管断口剥皮处。同时无旋转地把管件推到加热头上，达到规定热熔深度。

4.3达到加热时间后，立即把管材及管件从加热头上同时取下，迅速无旋转地直接插入到管件内，稳定几分钟，使接头处形成均匀凸缘。

4.4在上表规定的加工时间内，刚热熔接好的接头还可以校正，但严禁旋转。注意上下管件与对接机接口的平行、力度均匀。对接完成后接头处应形成均匀凸缘。

二、工艺要求

1、管材的切割应采用专用切割机具。管材切口质量应符合下列

要求：

1.1切口端面应平整、光滑，无裂纹、毛刺、缩口、残渣等。

1.2切口端面的倾斜（与管中心轴线垂直度）偏差不应大于管材外径的1%；凹凸误差不得超过1mm。

2、燃气管道固定件设置

2.1燃气管道固定件一般应按设计要求的间距安装。设计无要求时，衬塑（PE）铝合金管道固定件宜按下表规定的最大间距设置。

| 衬塑（PE）铝合金管固定件的最大间距 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内层PE管材公称外径DN（mm） | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| 水平管m | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| 立 管m | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |

2.2管道安装完后，使用管件保护套保护，严禁裸露。

### 第三节：铝塑管安装作业操作规程

1作业前的准备及要求

1.1 工程技术人员现场踏勘，施工现场具备安装铝塑管的条件，确定施工方案，并进行施工技术交底。

1.2 施工现场有足够的空间挂放表箱，入户打孔完毕，施工用电供应正常，临时设施能够满足要求。

1.3 材料、施工力量、施工器具能保证正常施工需求。

1.4 对不熟悉铝塑管施工安装操作的人员，应进行必要的培训才能上岗操作。

2.安装表箱

2.1 按设计要求确定表箱位置，打入膨胀钉，将表箱固定于墙体上。要求表箱紧贴墙壁，不松动。

2.2 要求表箱高度距地面应为1.7米。

2.3 对于多个表箱的情况，统一确定表箱位置高度，力求美观大方。

2.4 由于现场条件的限制，不能达到以上要求的，可以根据实际情况进行适当调整。

3.铝塑管安装

3.1 对于规格小于或等于1620的铝塑管，可用手直接调直，规格大于或等于2025的铝塑管，调直一般在较平整的地面上进行，调直方法是用脚踩住管子，滚动管子盘卷向前延伸，压直管子，再用手调直即可。

3.2 铝塑管的切割应使用专用的管剪，也可使用手锯或其它切割工具切断。

3.3 铝塑管的弯曲：

A．铝塑管可以 直接弯曲，无需加热，弯曲半径应等于或大于管外径的五倍。

B．铝塑管的弯曲一般采用弯管弹簧、弯管器或简易弯管器辅助进行。

C．用弯管弹簧辅助弯曲时，先将弯管弹簧塞进管内到弯曲部分，然后均匀加力弯曲，弯曲成后抽出弹簧。如果弹簧不够长，可用钢丝接驳延长。

3.4铝塑管的连接

铝塑复合管的连接采用螺纹连接方式进行，螺纹连接是使用带螺纹的接头进行管道连接的方法。

3.4.1用专用塑料管剪刀剪取所需的管子长度；要求剪切口平齐并与管子中心线垂直，为减少管子的变形，剪切开始至切开一半时可上下摆动剪刀。

3.4.2使用整圆器将管子两端口整圆扩孔 。

3.4.3将管子移至安装位置，将螺母和C形铜环套入连接端，将接头本体插入管内，插入前注意检查接头本体上的胶环是否完好。

3.4.4拉回C型铜环套和螺帽，用扳手将螺帽拧固在管件本体的外螺纹上

4、工艺要求

1、为防止雨水进入表箱，进出表箱的铝塑管转角处应成直角。

2、塑卡的间距应设置为80 cm。完工后, 立管、表箱, 铝塑管应横平竖直。

### 第四节：不锈钢安装操作规程

一、操作步骤

1、下料。根据安装需要，测量管道确认切割长度，作上记号，使用不锈钢专用切割工具切割管道。

2、去除毛刺。使用专用刮刀或锉刀完全去除管道毛刺。

3、标记划线。确认管道插入管件的深度，使用画线器在管道端口画线做记号，确保插入长度，避免脱管。

4、插入管件。插入管件时要缓慢，如插入不顺畅，用洁净水浸湿管件和密封圈再插入，插入深度要与划线吻合。

5、卡压操作。用专用卡压工具卡压在管件凸环两边，确认卡压钳口凹槽对准管件的凸出部位，缓慢加压，卡压到位。

6、卡压检查。用专用成型量规检查卡压尺寸是否到位，防止不良施工。

二、工艺要求

1、必须使用专用工具进行切割管道，切断后应清楚断口的毛刺，管道的切断面应垂直管道的轴线。

2、管道的连接采用专用管件，按照厂家提供的插入长度在管端划线做标记。

3、卡压完成后，使用量规检查划线处与街头端部的距离直至合格。

4、安装时要坚持横平竖直的原则，做到安全、方便操作与检修。

5、不锈钢管接口不得暗埋墙、管道内。不锈钢管应与墙体保持一定距离，禁止贴墙安装。

6、穿越楼层时应套有防腐层穿墙管件。

### 第五节：镀锌管安装操作规程

一、操作步骤

1、测量下料。根据安装需要，测量管道确认切割长度，作上记号，使用专用切割工具切割管道。管道如有弯曲应校直并清除管内杂物。

2、套丝。管件螺纹加工采用电动套丝机，套丝机操作按照《套丝机作业操作规程》执行。

3、连接。连接时先用手旋拧2-3扣，然后用管钳旋拧，直到旋紧为止。

4、防腐。安装过程中，破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。

二、工艺要求

1、套丝螺纹应端庄、清楚。不得有毛刺，乱丝、断丝或缺丝总长度不得超过螺纹全长10％。套丝完毕后，随即清理管口，将管子端面毛刺处理完、使管口保持光滑。

2、连接管接头填料采用聚四氟乙烯生料带或液体生料带，采用聚四氟乙烯生料时应按逆螺纹方向缠绕，以便在旋转螺纹时，填料道越旋越紧，填料缠绕要适当，各种填料在螺纹里只能使用一次。若螺纹拆卸重新装紧时，应更换填料。

3、镀锌管套丝时，丝口长度不得超出板牙。留余长度大约为2～3口丝。

### 第六节：PE管安装操作规程（电熔承插连接）

一、操作规程

1、切管。根据安装需要，确定切割长度，使用专用切割工具切割管材。

2.清洁接头、划线。用细砂纸、刮刀等刮除管材表面的氧化层，用干净棉布擦除管材和管件连接面上的污物，标出插入深度线。

3.套管。将电熔管件套入管道至规定的深度，将焊机与管件连好。

4.校正。调整管道和管件的位置，使管材和管件在同一轴线上，防止偏心造成接头焊接不牢固，气密性不好。管材必须按照标记承插到位，确保在焊接及冷却过程中管材与管件不产生位移。

5.通电熔接。通电加热的时间、电压应符合电熔焊机和电熔管件生产厂的规定，以保证在最佳供给电压、最佳加热时间下，获得最佳的熔接接头。

6.冷却。将熔接后的管道、管件放置冷却，时间达到后打开夹具。

二、工艺要求

1、管材的连接端要求切割垂直，以保证有足够的热熔区。常用的切割工具有旋切刀、锯弓、塑料管剪刀等；切割时不允许产生高温，以免引起高温变形。

2、划线必须按照厂家提供的相关长度参数进行划线。

3、在焊接过程中必须杜绝一下几种违规操作：1.管材插入管件深度不够或一端插入深度过长2.未刮削管材表面氧化皮即进行承插焊接3.承插元件与管材不同轴。

4、冷却期间，不得移动被连接件或在连接处施加外力或对焊口进行强制制冷

### 第七节  PE管安装操作规程（热熔对接）

一、操作步骤

1、清洁。清洁焊机表面、铣削和加热工具。焊接表面污物应用洁净布擦净，铣削和加热工具上的聚乙烯残留物只能用木质刮刀切除。

2、准备。将PE热熔对接焊机以及液压站、铣刀、加热板等相关电源准备好，将对接架平稳放置。

3、放置。将需要焊接的两段PE管放置于对接架中，连接处置于对接架四夹具的中间。

4、固定、对中。合上对接架的上下支架，并用螺栓将PE管固定对中。

5、铣削。将铣刀放置于两PE管中间，推动液压站的操纵杆，将两PE管与铣刀接触，铣好两PE管连接平面。

6、对中、清洁。对铣削过程中产生的管材偏移，进行再次对中、调整错边量。两焊管段端面要完全对中，错边越小越好，错边应不能超过壁厚的10%。调整好后对端口进行清洁。

7、加热。将加热板从提篮中取出放入两pe管中间，进行加热，待两管开始翻边并达到要求之后，放回加热板。对接温度一般在200-235℃之间为宜，加热板加热时间冬夏有别，焊接不同的管材时，加热板的温度选择也有所不同，对应PE100选择（225±10）℃，PE80选择（210±10）℃， 加热的时间及形成的卷边高度通常要靠目测判断，所以操作者必须经过培训。以两端面熔融长度为1-2mm为佳。

8、对接。将热板取出后，立即按要求的压力，迅速合拢待焊接PE端口。

9、冷却。对接完成后，待冷却时间结束，焊口温度和环境温度一致时即可卸压至0。拆下所焊管材，本次焊接结束。

### 第八节  PE管安装操作规程（热熔承插连接）

一、操作步骤

1、预热。预热对接机、检查预热温度，并清洁对接机、擦除残留物。

2、检查。现场进行外观检查，符合要求方可使用。主要检查项目包括耐压等级、外表面质量、配合质量、材质的一致性等。

3、清洁。清洁、擦拭PE管件承插端。

4、热熔。热熔时，两端PE管件需保持平行。

5、对接。对接完成后两端管件应笔直。

二、工艺要求

（一）一般规定

1、管道连接前应对管材、管件及管道附属设备按设计要求进行核对，并应在施工现场进行外观检查，管材表面伤痕深度不应超过管材壁厚的10%，符合要求方准使用。

2、聚乙烯管材、管件的连接，必须根据不同连接形式选用专用的连接机具，不得采用螺纹连接和粘接。连接时，严禁使用明火加热。

3、聚乙烯管材、管件的连接应采用热熔对接连接或电熔连接（电熔承连接、电熔鞍型连接）；聚乙烯管道与金属管道或金属附件连接，应采用法兰连接或钢塑转换接头连接，采用法兰连接宜设置检查井。

4、公称直径小于90mm的聚乙烯管道宜采用电熔连接。

5、管道热熔或电熔连接的环境温度宜在-5～45℃范围内，在温度低于-5或风力大于5级的条件下进行热熔和电熔连接操作时，应采取保温、防风措施，并应调整连接工艺；在炎热夏天进行热熔和电熔连接操作时，应采取遮阳措施。

6、管材、管件存放处与施工现场温差较大时，连接应将管材、管件在施工现场放置一定时间，使其温度接近施工现场温度。

7、管道连接时，聚乙烯管材切割，应采用专用割刀或切管工具，切割端面应平整、光滑、无毛刺，端面应垂直于管轴线。

8、管道连接时，每次收工，管口应采取临时封堵措施。

9、管道连接结后，应按相关规定进行接头质量检查。不合格者必须返工，返工后重新进行接头质量检查。

（二）热熔连接

热熔对接连接设备应符合下列规定：

1、机架应坚固稳定，并能保证加热板和铣削工具切换方便及管材或管件方便的移动和校正对中。

2、夹具应能固定管材或管件，并能使管材或管件快速定位或移开。

3、铣刀应为双面铣削刀具，应能将待连接的管材或管件端面铣削成垂直于管材中轴线的清洁、平整、平行的匹配面。

4、热板表面结构应完整，并保持洁净，温度分布应均匀，允许偏差为设定温度的±5℃。

5、压力系统的压力显示分度值不应大于0.1MPa。

6、焊接设备使用的电源的电压波动范围应不大于额定电压的±15%。

7、热熔对接连接设备应定期校准和检定，周期不宜超过1年。

8、热熔对接连接操作应符合下列规定：

（1）根据管材或管件的规格，选用相应的夹具，将连接件的连接端应伸出夹具，自由长度不应小于公称直径的10%，移动夹具使待连接件端面接触，并校直对应的待连接件，使其在同一轴线上。错边不应大于壁厚的10%。

（2）应将聚乙烯管材或管件的连接部位擦拭干净，并铣削待连接件端面，使其与轴线垂直。切屑平均厚度不宜超过0.2mm，切削后的熔接面应防止污染；

（三）电熔连接

1、电熔连接机具应符合下列规定：

（1）电熔连接机具的类型应符合电熔管件的要求。

（2）电熔连接机具应在国家电网供电或发电机供电情况下，均可正常工作。

（3）外壳防护等级应不低于IP54，所有印刷线路板应进行防水、防尘、防震处理，开关、按钮应具有防水性。

（4）输入和输出电缆，在超过-10℃～40℃工作范围，应能保持韧性。

（5）温度传感器精度应不低于±1℃，并应有防机械损伤保护。

（6）输出电压的允许偏差应控制在设定电压的±1.5%以内；输出电流的允许偏差应控制在额定电流的±1.5%以内；熔接时间的允许偏差应控制在理论时间的±1%以内。

（7）电熔连接设备应定期校准和检定，周期不宜超过1年。

2、电熔连接机具与电熔管件应正确连通，连接时，通电加热的电压和加热时间应符合电熔连接机具和电熔管件生产企业的规定。

3、电熔连接冷却期间，不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。

4、电熔承连接操作应符合下列规定：

（1）管材、管件连接部位擦拭干净；

（2）测量管件承口长度，并在管材入端或口管件入端标出入长度和刮除入长度加10mm的入段表皮，刮削氧化皮厚度宜为0.1-0.2mm；

（3）将管材或管件入端入电熔承管件承口内，至入长度标记位置，并检查配合尺寸；

（4）通电前，应校直两对应的待连接件，使其在同一轴线上，并用专用夹具固定管材、管件。

（四）法兰连接

1、金属管端法兰盘与金属管道连接应符合金属管道法兰连接的规定和设计要求。

2、聚乙烯管端的法兰盘连接应符合下列规定：

（1）应将法兰盘套入待连接的聚乙烯法兰连接件的端部；

（2）应按本规程规定的热熔连接的要求，将法兰连接件平口端与聚乙烯复合管道进行连接。

（3）两法兰盘上螺孔应对中，法兰面相互平行，螺栓孔与螺栓直径应配套，螺栓规格应一致，螺母应在同一侧；紧固法兰盘上的螺栓应按对称顺序分次均匀紧固，不应强力组装；螺栓拧紧后宜伸出螺母1～3丝扣。

（4）法兰密封面、密封件不得有影响密封性能的划痕、凹坑等缺陷，材质应符合输送城镇燃气的要求。

（5）法兰盘、紧固件应经过防腐处理，并符合设计压力要求。

（五）钢塑转换接头连接

1、钢塑转换接头的聚乙烯管端的连接应符合本规程相应的热熔连接或电熔连接的规定。

2、钢塑转换接头钢管端与金属管道连接应符合相应的钢管焊接或法兰连接的规定。

3、钢塑转换接头钢管端与钢管焊接时，在钢塑过渡段应采取降温措施。

4、钢塑转换接头连接后应对接头进行防腐处理，防腐等级应符合设计要求，并检验合格。

### 第九节：套丝机作业操作规程

1.套丝机应由专人保管、使用及维修，保管使用人员要做到三懂(懂原理、懂构造、懂性能)、四会(会安全操作、会维护保养、会排除一般故障、会应急措施)、十字作业(清洁、润滑、调整、紧固、防腐、扭紧)。

2.套丝机在搬运过程中，要保持稳定，不得倾斜、碰撞、摔打。

3.套丝机操作场地应保证有一定的空旷工作面，不得影响安全与交通，距离易燃、易爆、易腐蚀及电气危险物化学物品等安全距离不得小于lO米。

4.设备不得摆放于暴晒、淋水、淋雨、潮湿或松软沙地等处，要求摆放平稳。

5.使用设备前做到三查(一查电源线路、开关、插头等电器是否完好，绝缘层有无损伤。二查有无不安全因素，三查设备是否完好)，一搬动(挂上档用手将卡盘转动1.5至2转，不得有卡、碰、磨等异常现象)。

6.电源线路不得影响安全、交通，禁止放置于易燃、易爆、腐蚀、化学物、危险品、高压电器、油类物品、潮湿、水源、高温、道路中间及人踏车压和易碰挂处，线路周围及线路上不得放置它物，特别是硬物和锐口物，牵好线路检查确认无问题后，再插电源插头。

7.操作前准备

7.1输出轴加油孔加注40#机油，每孔约20—30克。

7.2加冷却液(可用废机油或皂化机油，不得用清水或纯皂化水)加至液箱约l/2处。

7.3滑轨轴和齿条等处就加润滑油，一般为20#机油。

7.4检查电源、电压是否是220V，电源线截面积是否大于或等于O.7 mm2 (不得小于0.7mm2)。

8.螺纹连接操作

8.1管螺纹用套丝机进行加工。套成的丝扣不得有乱丝、偏丝、毛刺等现象。断口或缺口部分不得超过整个丝扣的10％，丝扣松紧程度要适宜。当螺纹扣被旋紧后，应有2-3扣余扣为宜。

8.2在内外螺纹之间加聚四氟乙烯生料带，缠绕应按逆螺纹方向，以便在旋转螺纹时，填料道越旋越紧。

8.3连接时先用手旋拧2-3扣，然后用管钳旋拧，直到旋紧为止。

9.安全措施

9.1使用电动套丝机时，操作者必须戴防护眼镜。

9.2管子套丝，除安置支撑框架外，管旁不准闲人站立，以防管子旋转伤人。

9.3套丝机必须按照设备性能的规定执行，不得违反规定操作。

9.4 套丝机发生险轧情况，一定要切断电源，检查原因。待排除故障确认正确后，才能够继续工作。

9.5 操作工在操作过程中，不得擅自离开岗位，以防发生意外事故。

9.6 安全操作(十)禁止。

9.6.1 禁止长发不戴帽子或大袖口操作。

9.6.2 禁止带手套操作。

9.6.3 禁止酒后操作或其他人员操作。

9.6.4 禁止湿手、油手操作电器部分。

9.6.5 禁止无冷却液及润滑油的干式操作。

9.6.6 将管子穿入卡盘时对准中心轻慢插入，禁止猛穿硬碰，防止损坏设备及零部件。

9.6.7 加工长管时，应采取支撑托架，禁止憋劲运转。

9.6.8 禁止超负荷运行，带负荷起动、强力运转。

9.6.9 禁止用它物敲打设备。

9.6.10 禁止长时间连续运转(设备工作率为40％)

9.7 操作后的工作

9.7.1 拔掉电源，收好电源线路。

9.7.2 将设备清扫干净。

9.7.3 检查各处有无螺栓松动，并拧紧。

9.7.4 将设备移至安全地点存放。

9.7.5 做好例行保养和运作记录。

9.7.6 作业后。产生的铁削和垃圾应收集到专用垃圾桶，擦试机油的废纱应扔到废棉箱。

9.7.7 套丝机应定期进行维护、保养。

### 第十节：气割作业操作规程

1 操作步骤

1.1 准备好氧气、乙炔、割炬、合适的割嘴，把割件垫好。

1.2 去除表面污垢、油漆、氧化皮等。

1.3 起割

1.3.1 先稍微开启乙炔调节阀，再打开氧气调节阀并立即点火。然后增大预热氧流量，对工作进行预热。

1.3.2 待工件呈亮红色时，慢慢开启切割氧气调节阀，看到铁水被氧化流冲掉时，再加大切割氧气流。

1.4 气割

1.4.1 在切割过程中割炬运行要均匀，割嘴离工件要保持适当距离。

1.4.2 气割300—500mm后，需移动操作位置。此时先关切割氧调节阀，待移动到新的位置时，先预热到燃点，在缓慢开切割氧。

1.5 结束阶段

1.5.1 临近结束时，割嘴向气割方向后方倾斜一定的角度。

1.5.2 割完后，迅速关闭切割氧调节阀，并将割炬抬高，在关闭乙炔调节阀，最后关闭预热氧调节阀。

2 技术要求

2.1 割件必须垫好并与地面保持一定距离，切勿在离水泥地很近的位置切割，以防水泥爆溅。

2.2 在切割过程中，如因割嘴过热或飞溅物将割嘴堵住，发生回火而使火焰突然熄灭并发生响声，应立即关闭切割氧阀。与此同时，迅速将割炬抬起并关闭预热氧开关，在关乙炔阀，待割嘴稍冷后，清通割嘴，再行点火切割。

2.3 气割结束时，如停止工作时间较长，应旋松氧气减压器调节杆，再关闭氧气瓶阀和乙炔瓶阀。

3 安全措施

3.1 氧气瓶和乙炔瓶应配齐防震胶圈和瓶嘴帽，搬运时防止撞击和剧烈震动，防止摔破瓶口引起爆炸。

3.2 氧气瓶口、氧气表严禁沾染油脂。在氧气瓶上装卸氧气表应使用扳手，不准用其它工件敲击。瓶内氧气不宜全部用完，应留有200Kpa压力。

3.3 氧气瓶、乙炔瓶禁止接触明火，并应加遮护，防止在烈日下暴晒和受高温热源辐射。

3.4 氧气瓶与乙炔瓶搬运过程中严禁混装，现场使用时其安全间距不得小于5米，二者距明火均不应小于10米。氧气胶管为红色，乙炔胶管为黑色或绿色，不得混用。乙炔胶管内积水，宜用压缩空气或氧气吹除后用乙炔气置换，方可使用。

3.5 乙炔瓶必须安有防止回火的安全装置(回火防止器)。

3.6 点火时，割炬口不准对人。正在燃烧的割炬不得放在工作地面上。割炬嘴堵塞时，不许同时开启氧气及乙炔阀门，防止氧气倒流入乙炔瓶或回火防止器中。

3.7 乙炔管破裂着火时，应先将割炬火焰熄火，然后停止供气。在氧气胶管着火时，应迅速关闭氧气阀门，停止供气。禁止折弯氧气管来灭火。

3.8 由于割嘴过热堵塞，而发生回火或多次鸣爆时，必须迅速关闭氧气阀再关乙炔阀，然后将割炬冷却，在排除故障。

3.9 高空作业时，氧气瓶、乙炔瓶应放在工作处下方上风头5米以外。禁止将氧气瓶、乙炔瓶放在高压道及主要电力线路下面施工。高空切割下的料头应采用可靠方法运回地面，不准随意乱掷。

3.10 工作完毕应将氧气瓶、乙炔瓶气阀关好，氧气瓶应拧上瓶嘴帽。

4 乙炔瓶操作规程

4.1 乙炔瓶的外表面应漆成白色，并用红漆写明“乙炔”字样。

4.2 要防止乙炔遭受剧烈震动与撞击。

4.3 严格在烈日下暴晒和靠近热源。一般瓶体温度不得超过30—40℃。

4.4 使用时瓶应直立固定放置，防止瓶内丙酮流入减压器、皮管或焊炬(割炬)内，以免发生维修。

4.5 乙炔减压器和瓶阀的连接必须可靠、严密、发生漏气时严禁使用。

4.6 瓶内乙炔不允许全部用完，应保持50Kpa以上的压力，并将阀关紧，防止泄露。

5 氧气瓶操作规程

5.1 氧气瓶的质量，漆色应符合《气瓶安全监督规程》的要求，使用附件完好无缺。

5.2 氧气瓶要放在离火源及热源较远的地方，距离不得小于10米。

5.3 禁止氧气瓶和乙炔瓶及其它易燃品堆放在一起，两者相距不得小于10米。场地狭窄时，至少也要保持5米以上。

5.4 氧气瓶在室外放置时要避免阳光自己暴晒，防止气体膨胀而爆炸，夏季应放在阴凉处。

5.5 氧气瓶若放在钢板上，同时钢板上又有电焊工作时，氧气瓶下一定要垫木板绝缘，防止氧气瓶带电。

5.6 氧气瓶上严禁染油脂，也不准戴着沾有油脂的手套去触碰或使用沾有油污的工具去操作。

5.7 在冬季使用氧气瓶时，如发现瓶口有冻结现象，只能用热水或蒸汽逐渐加热使之解冰，严禁用明火直接加热，或使用钢器敲击。

5.8 氧气瓶停止工作时，应关掉氧气瓶阀，松开减压器的螺丝，在结束工作时，应随手将瓶上的安全帽拧上，以保护瓶阀不受损坏。

5.9 氧气瓶内的氧气不允许全部用完，至少保留200Kpa的剩余压力，并关紧瓶阀，防止杂质、空气和其它气体进去瓶内，保证下次充不会降低氧气质量或发生意外危险，所有等待重新充氧的气瓶，应集中移到旁处。

5.10 氧气瓶上应装有防震橡胶圈，搬运前先检查瓶上安全帽是否拧紧。搬运中要避免碰撞和剧烈的震动。用车运输时，要用三角本板卡牢，防止滚动，装车高度不得超过车厢板的高度。(使用氧气瓶头部都应朝一个方向装)并严格禁止将易燃物和带有油性的物品和氧气瓶同车运输，随车人员禁止吸烟，装卸车时禁止使用吊车。

### 第十一节：管道吹扫试压作业操作规程

1 吹扫操作步骤

1.1 吹扫前的检查：吹扫前必须有专人检查吹扫的准备工作是否按吹扫方案准备就绪。诸如：吹扫口是否已按要求安装好?是否符合安全要求?吹扫需用的机具设备是否己准备完备等等。

1.2 空压机操作人员，必须听从吹扫指挥人员的指令，启动空压机对吹扫管道充气加压，直至规定压力。不能随意开机、停机。

1.3 吹扫口操作人员，应按照吹扫指挥人员的指令，快速开启吹扫口控制阀门，排气吹扫，至管内压力为零，即关闭吹扫口控制阀门，不能随意开启或关闭充气加压，直至规定压力。不能随意开机、停机。

1.3吹扫口操作人员，应按照吹扫指挥人员的指令，快速开启吹扫口控制阀门，排气吹扫，至管内压力为零，即关闭吹扫口控制阀门，不能随意开启或关闭控制阀门。

1.4第一次吹扫后，应按1.2和1.3条要求，重复操作，直至管道内无机械杂质撞击声、水流声、风喷口气流中无污物时为止。

1.5若吹扫的管道很长，则必须分段进行。

1.6吹扫安全措施

1.6.1负责安全工作的人员，应切实做好安全措施、设施等方面的检查和安全警戒工作，严防发生安全事故。

1.6.2凡是吹扫口均必须紧固，以免高速排放的气流引起强烈震动发生安全事故，吹扫口和排气管都应设置在空旷、开阔处，不致造成污染危害的地方吹扫、排放。

1.6.3管道内吹扫出的脏物，不允许进入设备内，设备内吹扫出的赃物不得进入管道。

2强度试压操作步骤

2.1按已批准的试压方案进行。

2.2试压前的检查：试压前必须有专人检查试压的准备工作是否按试压方案准备就绪？诸如：试压所需的机具、设备、仪表是否已经准备好?应提前安装的是否已经装好?是否符合安全要求?组织安排和安全措施是否已经落实等等。

2.3参加试压工作的全体人员，必须有明确的分工，各负其责，并提前进入岗位。做好本岗位的操作准备工作。

2.4负责安全工作的人员，应切实做好安全措施、设备等方面的检查工作，确保不发生安全事故。

2.5空压机操作人员，必须安装试压工作指挥人员的指令开机，给试压管道充气，加压不得随意操作。

2.6其它各方面的操作人员，均应集中精力加强注意力，严格服从试压指挥员的指挥，认真守成本岗工作，以防发生安全事故。

2.7逐点检查、整改

2.8强度试压安全措施

2.8.1试验介质：天然气管道一般采用压缩空气试压，严禁用水试压。

2.8.2试验压力：试验介质为气体时，试验压力为设计压力1.5倍。

2.8.3试验压力达到后，应稳定4小时，降压率不超过1％为合格。

2.8.4升压必须缓慢上升，严禁跳跃式上升，升压过程中达到一定压力值时，应停止升压进行全程巡检，确认无泄压可继续升压。

2.8.5强度试压合格后，泄压降至严密性试压要求的最高压力进行稳压观察。

3严密性试压操作步骤

3.1在强度试压的基础上，泄压降压至设计最大工作压力的1.25倍稳压。

3.2稳压24小时，观察并记录压力变化。

3.3检查、验漏

3.4组织交流

3.5技术要求

3.5.1试验介质一般采取压缩空气，当施工管道过长时，应酌情考虑分段进行上述工作。

3.5.2试验压力为1.25倍的工作压力。稳压不小于24小时，降压率不得超过1％。

3.5.3操作过程中产生的废气、废水固废物要按规定进行处理。

3.5.4放空管口应设在空旷地带加固牢靠并设有安全警戒标志和警戒区域。

### 第十二节：管道陆地穿越工程作业操作规程

1管沟的开挖准备

1.1燃气管道进行街道、道路穿越前，应征得相应管理部门同意，并办理相关施工许可证。

1.2开挖机具、器件的准备

1.2.1进行街道、道路的燃气管道管沟开挖前，应准备相应的机具、器件：安全警示标志牌、混凝土切割机、混凝土路面破碎机、钢质桥排或厚铁板，以及采取周密的安全措施必备的物资等。

1.2.2主要街道或车辆、行人流量比较大的道路，设备施工警戒区域，封闭作业，设立安全警示标识，夜间应设置警示灯。必要时修建临时道路，以确保车辆绕道行驶。

1.2.3对于主要街道或车辆。行人流量比较大的道路，在噪声不对居民生活造成影响的情况下，可考虑在夜间车辆和行人较少时进行管沟管道敷设开挖施工，持车辆和行人通行，并做好安全防护措施，防止车辆行人跌入沟内。

1.3破混凝土路面或街面宜采用切割机切割，沥青路面可采用单斗挖掘机破除。

1.4管沟成型后，进行管沟测量，确定管沟达到规定的要求。穿越管沟开挖深度要求：

1.4.1一般街道深度不小于900mm：

1.4.2二级公路、重要街道不小于1200mm；

1.4.3乡村公路不得小于900mm。

1.5燃气管道穿越其他管道、沟槽，如给排水管、排水沟等，其相互之间的垂直净距离不应小于0.15m，与直埋(管埋)电缆的垂直净距不得小于0.5m，交叉点两侧各1Om范围内的管段应采取加强防腐绝缘。

2管道焊接

2.1穿越公路或街道的燃气管道，应尽可能使用较长的管道，以尽量减少穿越段的焊缝。

2.2穿越管道焊缝应进行100％无损探伤检测，穿越段采用特加强级防腐，对于穿越二级公路的管道应进行单独试压。当设计有特殊要求时，按设计要求进行。

2.3焊接质量要求执行GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》。

3用作穿越的套管要求

3.1对于穿越道路或街道无套管的燃气管道，应按《埋地输油输气钢管道结构设计规范》进行强度设计：

3.2穿越管道采用的套管规格应符合设计规定，套管内径应比燃气管道外径大100mm以上。

3.3燃气管道进入套管前，应用电火花检漏仪对防腐层进行检验，对不符合要求的要进行补伤。

3.4如场地不满足拖管要求，在燃气管道检验合格后，穿入套管，每2m设一支架，采用葫芦或其它吊装器具，吊入管沟内。吊放过程中要注意保持支架稳固，下放速度均衡。

3.5管道及套管就位后，套管两端与燃气管道的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封，按设计要求装设检漏管。

3.6如设计对穿越段有特殊要求时，如加设支座等，按设计要求组织施工。

4管沟回填

管道(包括套管)经检验合格后，进行管沟回填，先用细土回填至0.3m务实，再进行分层回填并务实，恢复街道和道路原貌。

5填写相关旋工报表，并作好隐蔽工程记录。

6相关文件及技术标准

6.l GB50028—2006《城镇燃气设计规范》

6.2 CJJ33—2005《城镇燃气输配工程施工及验收规范》

6.3 CJJ63—2005《聚乙烯燃气管道工程技术规程》

6.4 GB50235—97《工业金属管道工程施工及验收规范》

### 第十三节：角向磨光机、砂轮切割机作业操作规程

1操作步骤

1.1装好合适的砂轮片。

1.2摆好工作位置。

1.3穿戴好劳保，戴好墨镜。

1.4站在工作侧面进行打磨或切割。

1.5完毕后，清理场地，摆放好设备。

2注意事项

2.1使用前先检查电源、防护罩、传动装置是否完好。

2.2使用砂轮切割机时底座要垫好、放平、被切管子要卡牢。

2.3工作时集中精神，身体不应正对锯片。

2.4切管时，应先让砂轮无负荷空转至最高速度温度后，再往下压手柄，用力不宣过大，压下时用力应均匀，锯片不得摆动和侧向受力。向上抬时应轻台。若发现异常，应立即停下检查，以免砂轮片破碎造成事故。

### 第十四节：电火花检漏作业操作规程

1操作步骤

1.1连接地线，检测接地线与主机和实测物良好接触。

1.2连接主机和探棒。

1.3根据不同的探测需要选择适当的探极，探刷。

1.4检查机器工作情况：

1.4.1按开机键，电源指示灯应亮。

1.4.2调节高压调压旋钮至检测所需电压。

1.4.3将接地长线的裸点与探极接近，应有火花产生，并伴有声音报警，逐渐调高输出高压，火花产生的距离越来越大，说明仪器工作正常，即可开始检测。

1.5腐层厚度选择合适的检测电压，具体参考下表：表1.5

| 防腐材料 | 防腐层厚度（mm） | 检测电压（KV） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环氧煤沥青 | 0.2 0.4 0.6 0.8 | 4-5KV或自定 | 如有标准应根据标准执行 |
| 石油沥青 | 2 3 5.5 7 9 | 11 15 18 20 24 |  |
| 聚乙烯胶带 | 根据：3249TC=V公式换算V；电压TC；防腐层厚度按SY4014-92验收规范标准执行 |  |  |
| 搪玻璃 | 视经验确定检测电压一般为8KV-20KV |  |  |
| 其它防腐材料 | 根据设计部门的设计检测电压或材料本身的绝缘性能而定。 |  |  |

其高压调整过程如下：先按4.1.4.1、4.1.4.2两项进行，使高压有输出，调整高压输出旋钮，使其指示在适当的数值，便可进行测试。

1.6不同的防腐材料和厚度，选择较佳的测试速度，以保持更好的检测质量。(若检测环境吵杂，可接耳机监听报警声音)

1.7检测完毕后，本机四分钟后自动断电或按关机键关机。

2技术要求

2.1被测防腐层表面应保持干燥，若沾有导电层(尘)或清水时，不易确定漏蚀点的精确位置。

2.2检测时第一次应选择最低检测电压来检测，检测完毕后再提高限电压检测一次，多次检测可以尽量减少漏检。

2.3检测中如果发生高压电弧，且声音为“啪啪”的声响，应确认涂层有漏点，先用明显的记号笔进行标记。

2.4检测中如果发生细微电弧，且声音为“嗤嗤”的声响，应确认涂层是否潮湿，如果是低电压检测的，应将电压调至最高限(在确认涂层厚度的前提下)，看是否产生高压电弧，不产生电弧则确认无漏点。

2.5正常情况下，对接头和弯角处应多次检测，且探刷的移动速度不宜过高，否则不易发现细微漏点。

2.6对有疑问的的涂层，应采用多次检测或更换一台电火花检漏仪进行检测，如果不能判断应咨询有经验的人员进行判定。

5安全注意事项

5.1开机后，严禁探棒与大地接触。充电时，严禁带充电器开机。

5.2操作人员应熟悉本仪器的使用说明书，严格按操作规范使用，注意保护仪器，防止摔、碰和高温。请勿置于潮湿和腐蚀性气体附近。

5.3检测过程中，检测人员应戴上高压绝缘手套，任何人不得接触探极和被测物，以防触电。

5.4检测完毕应将探棒与接地线接触，将高压静电进行释放，避免伤人。

### 第十五节：管道碰口作业操作规程

1工程量(视具体情况而定)。

2准备工作

2.1技术准备：碰口前由建设方组织召开碰口作业落实会，并现场逐一落实工程量及技术交底。精选技术好的焊工、管工并严格审查其资格。碰口作业前应具备的现场条件是：各相关管道连接试压清管合格。

2.2设备及工具准备：指挥车、工程车、抢险车、焊机(自带发动机)、坡口机、吊轮、撬杠、灭火器、通讯工具、常用施工工具、备品备件等。

2.3材料准备：封头、弯头、无缝管短节、玻纤布、沥青及常用焊接材料。

3操作步骤及安全操作规程

3.1放线：施工前两天由建设方组织全部施工队伍现场逐一落实工作量，各施工队伍落实开挖碰口点工作坑。

3.2通知管道辖区受影响的相关单位。

3.3关闭相关阀门进行放空。

3.4管道碰口焊接；按管道焊接施工作业文件执行。

3.5焊口探伤：严格按工程施工要求进行。

3.6根据碰口完成时间可先后分片供气。

3.7技术要求

3.7.1燃气管道碰口动火，焊补管道和设备，必须制定安全注意事项，并报经主管部门同意，须有专职安全员在场监护，方能施焊。

3.7.2在易燃、易爆、危险场所施焊时，需征得有关部门的同意，并采取有效的防范措施。

3.7.3管内无余气或具备能安全施工后方可动火。

4安全注意事项

4.1为了保证工程安全正常实施，成立工程安全、应急抢险领导小组，并编制好安全应急预案。

4.2工程安全管理工作，施工前必须先办理好“有限空间作业票”、“临时用电票”、“工业动火票”等，票证不齐，严禁施工。

4.3在安全硬件方面，施工现场必须准备施工标记牌、灭火器，新老管道碰口时准备消防车等。

4.4随机安全检查，发现问题立即整改。

4.5跟班民工要事先进行安全教育才能跟班劳动。

4.6将安全须知等用广告形式进行现场公示，让安全工作深入人心。

### 第十六节：管道坡口制作及管道组队作业操作规程

1低压管坡口制作操作要求

1.1对壁厚≤4mm的管子对接，可不开坡口，两管间留1.5-2.5mm的间隙即可焊接。

1.2对壁厚>4mm的管子对接，可采用V型坡口，两管间留1.5-2.5mm的间隙，钝边留1-1.5mm，坡口角度60-70o，对不等厚管对接，坡口角度60-65°。

1.3对壁厚≥4mm的三通接头支管坡口，两管间留0.5-2mm的间隙，钝边留1-2.5mm，坡口角度40-50°。

2高压管线开坡口操作要求

2.1对壁厚为4-8mm的高压管子对接，开V型坡口，两管间留2-2.5mm的间隙，钝边留1-1.6mm，坡口角度60-70°。

2.2对壁厚为9-16mm的高压管予对接，开V型坡口，两管间留2-3.5mm的间隙，钝边留1.5-2mm，坡口角度60～65°。

3焊接常用的坡口型式和尺寸，依据焊接工艺指导书进行施工。

4管线组对

4.1用木方垫好两根管子。

4.2管口对心找正

4.2.1在焊口处用钢板尺沿一根管子的外壁周围分几处逐次与之卡齐，如果这些地方和另外一根管子的外壁也卡齐，这说明其中心也是对正的。

4.2.2定位点焊，电焊后再用上述方法校正一次。

4.3管子倾斜度找正

4.3.1在管子的侧面，沿一根管子的外表面拉一根粉线检查，找出两根管子在水平方向上的倾斜角度。

4.3.2再用水平尺在管子顶面检查找正两根管子在垂直方向上的倾斜角度。

4.3.3若以上两个方面都找正了，这两根管子的中心就对直了。

4.4技术要求

4.4.1对中低压管，对缝处两管壁外表面的局部错动量不能超过壁厚的10％，且最大不能超过3mm。

4.4.2对高压管，壁厚≤15mm时，错口量不能超过O.5mm。壁厚>15mm时，错口量不能超过lmm。接头组对后，两管的轴线应在一直线上，偏斜误差不得超过1／1000。

4.4.3管口组对前应清除管内杂物，尤其是距管口50mm的内壁必须清除干净。由管工对管口坡口质量进行检查和验收。除连头、弯管处外，管道组对应用内对口器。对口时吊管机数量不宜少于2台。吊带应满足强度要求，不损伤防腐层。吊点应置于已划好的管长平分线处。

4.4.4在纵向坡度地段组对应根据地质情况，对管子和施工机具采取稳固措施，其施工方法应根据地形、地势、地质情况确定。山区石方地段宜采用沟下组对，组对前应根据测量角度准备好弯管，采用对号入座的方法进行安装。

4.4.5管口细对若有错边，应均匀分布在整个圆周上，严禁采用锤击方法强行组对。跟焊道焊接后，禁止校正管子接口的错边量。使用内对口器时，应在根焊完成后拆卸移动对口器，移动时，管子应保持平衡。

5安全注意事项

5.1为了保证工程安全正常施工，根据具体工程编写施工安全要求及注意事项。

5.2作业人员必须严格和正确使用劳动防护用具。

5.3若发生安全事故，现场人员应紧急救护，并迅速拨打120紧急求救电话。

### 第十七节：中低压管对管焊接作业操作规程

1对焊操作步骤

1.1确认焊工资格

焊工必须持有焊工考试委员会颁发的资格证书，在施工前经考试合格后方可参加施焊。

1.2确认焊接设备

焊接设备选用硅整流逆变焊机，做到专人专机专用，定期维护和保养，确保设备完好，仪表灵敏可靠，读数准确，能满足和适应生产需要．

1.3确认施焊环境

下列环境下如无有效的防护措施，不得进行施焊。

①下雨、下雪天 ②大气相对湿度大于90％ ③手工电弧焊，风速超过8m/s；氩弧焊，风速超过2.2m/s。4.1.4确认焊材：

焊条发放前必须经300-350℃烘烤，恒温1-2h，焊条在烘箱内自然降温到150℃。每次烘烤量不宜过大，一般每层堆放5-6根焊条厚度，并且放置均匀，焊条发放以根为单位，并且应有记录。现场使用焊条应放入保温筒内，随用随取，若发现焊条药皮脱落，裂纹偏心等，不得用于焊接。施焊过程中，一旦发现药皮严重发红，该段焊条应予以作废。

对放入保温筒超过4小时的焊条及当天未用完的焊条，必须如数回收入库，回收焊条单独存放，挂牌标识，按要求重新烘烤，并优先发放，重新烘烤次数不得超过两次，否则应做降级处理；焊丝使用前应清除其表面的油污、锈蚀。

1.5清管

管道组对前，应将管内浮锈、泥沙等杂物清除干净．严禁在管内存放工具及其它杂物。

1.6清理坡口

对口前用电动钢丝刷、锉刀、角向磨光机等将坡口及坡口内外侧20mm范围内的泥土、底漆、垢锈、毛刺和水等清理干净，使其呈现金属光泽，管口打磨后钝边及坡口角度应符合要求。

管道端部10mm范围内的螺旋焊缝余高应打磨掉，并平缓过渡；两螺旋焊缝的间距不得小于100mm。不等壁厚对接V型坡口采用内壁削薄，削薄长度不小于3倍的壁厚差。

1.7管道组对

管道组对时，其坡口形式和组对参数可参照符合表4.1.7要求．具体应根据焊接工艺评定参数为准。

表1．7

| 名称 | 坡口型式 | 壁厚（mm） | 组对参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间隙b（mm） | 钝边p（mm） | 角度a |
| 管道焊接 | V | 4-10 | 2-2.5 | 1-1.5 | 60±5° |

组对采用外对口器及托架，不得采用强力对口。对口错边量不应超过管壁厚的15％，且不得大于1.5mm。

定位焊长度10 mm，高2-3mm，采用的焊接工艺与正式焊接相同。当使用外对口器时，必须在管圆周120o分别进行定位焊。定位焊焊缝厚度不得大于2/3的管壁厚度且根焊焊完总长的50％以上，方可撤去外对口器。

点固焊后管子应放置牢固，以防焊接后产生变形。

管口处的焊接作业空间不应小于500mm，沟下焊接时，工作坑应保证焊工操作顺利和施工安全。

没有特殊情况点固的焊口不能过夜。

1.8管道焊接

(1)采用氩弧焊打底，手工电弧焊填充盖面的焊接工艺。

(2)焊接引弧应在坡口内进行，严禁在坡口外管壁上引弧打火。

(3)每根焊条，每道焊缝均应连续一次焊完，两层相邻焊道引弧点位置应错开20-30mm。引弧点必须打磨，以减小起弧点的焊接缺陷。

(4)焊接过程中发现偏吹，易粘条或焊条根部严重发红等不正常现象时，应立即停止焊接，更换焊条及修磨接头后再施焊。

(5)为保证焊道层间温度要求，每道焊口除正常清渣外应连续焊完。

(6)施焊时，管子应保持平稳，不得受到震动和冲击，以免影响焊接操作。

1.9外观检查

(1)盖面焊完成后，应使用电动磨光机和电动钢丝刷除去焊缝表面或母材表面附着的飞溅物及熔渣，焊工自检以确保焊缝外观质量。

(2)焊缝表面不得有裂纹、凹陷、气孔、夹渣和熔合性飞溅等缺陷。

(3)焊缝宽度为每边超出坡口1～2mm。

(4)焊缝余高≤1+0.1δ(δ为管壁厚)，局部不超过3 mm，且长度不大于30 mm。

(5)咬边深度≤0.5mm，咬边长度：在任意300mm连续焊缝中，咬边累计长度不得大于50mm

1.10无损检测

由无损检测责任人对焊缝外观进行检查，外观合格后方可进行无损检测。

由无损检测责任人填写无损检测委托单，无损检测公司进行无损检测，并应于当日出具检测报告。

当射线复验不合格时，应对该焊工所焊的该类焊缝按原射线探伤复验数量补充探伤。若仍不合格，应停止该焊工对该类焊缝的焊接工作，并对该焊工所焊的该类焊缝全部进行射线复验。

1.11返修

焊缝返修执行管线焊接工艺参数

依据无损探伤返修通知单分析缺陷性质，确定缺陷位置，并由技术人员确认。

用角向磨光机清除缺陷，并将该处磨出长度不小于50 mm的坡口形状，方可补焊。

同一部位返修次数不得超过两次，如二次返修后仍不合格，应当割开重新组焊。

2技术要求

2.1单面焊双面成形。

2.2焊缝表面无裂纹，烧穿，未熔合，焊瘤，气孔，渣等缺陷，咬边小于0．5mm。

2.3施焊结束进行严格的外观检查后，还应按工艺要求进行严格的无损探伤检测至合格。

3安全注意事项

3.1必须确保焊工持有关资质证并接受相关培训。

3.2应定期对电焊机、乙炔瓶、氧气瓶、氩气瓶等设备进行维护保养，达到报废的要立即报废，不能继续使用，焊件、焊条要按规定进行管理。

3.3应确保焊接方法，工艺参数的确定。

3.4焊接过程产生的废气，废水及固废物要按规定进行处理，焊接完毕后要检漏。

### 第十八节：法兰安装连接作业操作规程

1法兰连接操作步骤

1.1法兰表面应光滑，不得有砂眼、裂纹、斑点、毛刺等能降低法兰强度和连接可靠性的缺陷。

1.2法兰连接时，应将两个法兰找正对平。

1.3平焊法兰的内外两面都必须与管子焊接。焊完后，若焊缝有高出法兰内端面的部分，必须将高出的部分挫平，以保证法兰连接的严密性。

1.4预先在法兰的螺栓孔中穿上几根螺栓(如四孔法兰穿上三根，八孔的穿上五根)，把垫片插入两个法兰之间，垫片的内径不能小于管子的内径，外径不能防碍螺栓穿入法兰的螺栓孔。

1.5垫片放好后，再把余下的螺栓孔全都穿上螺栓，然后调整垫片，使垫片的中心和法兰的中心重合，不能偏斜。

2技术要求

2.1凹凸式的密封面法兰，垫片一定要放在凹槽内。

2.2最后用扳手拧紧螺栓，螺栓的拧紧应按对角顺序进行。双头螺栓拧紧后应保持两端一致，单头螺栓全部螺母应位于法兰同侧。拧紧螺栓时，不能一次拧到底，要分2-3次拧紧，以使法兰的垫片受力均匀，密封性能良好。

2.3法兰拧紧后，要求两片法兰之间隙应互相平行，否则应拆卸后调整。

2.4采用石棉板作垫片时，则要求垫片完整，端正。安装时，法兰垫片必须保持清洁，并于其两面涂上一层黄油或机油。

2.5安装完毕后，用洗洁精或肥皂水检漏。

3安全注意事项

3.1法兰安装时应排空管道介质，尽量不带气操作。

3.2安装完毕应缓慢试压至规定压力，并观察试漏。

### 第十九节：电工作业操作规程

1工作内容

1.1当施工现场需要电工时，需向安全生产部汇报。

1.2按电工相关的操作规定进行维修与维护，并保证其安全使用。

1.3若出现电气道路的短路、断路，接到相关人员通知要及时到达并及时排除故障。

1.4计划材料，由电工根据现场情况计划所需用料。

1.5领料。由用工单位根据电工所开用料表组织人员到库房领料。

1.6班组长根据现场情况及用工单位要求，按照用电安全相关规定组织施工。

1.7工作完毕，对维修安装的道路按相关要求进行严格检查，保证安全。

2安全注意事项

2.1严格按电工操作规程作业。

2.2电工操作时现场必须要有安全监护人，严禁独自一人上岗作业。

2.3电工操作属于高空(处)作业的必须严格执行《高空作业安全管理规定》。

### 第二十节：调压箱启动调试作业操作规程

1操作步骤

1.1启动前，所有阀门应处于关闭状态。

1.2打开调节盖，放松调节螺旋，使弹簧处于自然关闭状态。

1.3将U型压力计接到测试口，打开测压旋塞。

1.4缓慢开启调压箱的高压端球阀。

1.5旋动调节螺丝，逐渐给弹簧加压，压力计读数上涨。当上涨到2800Pa时，停止施动螺丝，观察数分钟，使关闭压力稳定在2800Pa左右，此时高压器关闭压力不得回升。

1.6开启低压端球阀，向系统供气，此压力计读数下降，在出气阀门处于全开情况下十分钟后，观察U型压力计读数，使出气压力保持在2800Pa。

2技术要求

2.1进入无人值守的调压室应先开启大门，自然通风10min后确认安全时方可进入。

2.2应按时记录调压器的进出口压力，了解调压器的工作情况及其机能。

3安全注意事项

3.1用洗洁精检查调压箱内各丝扣连接是否漏气，若无漏气，将调压箱盖好。

3.2若漏气，则将漏气点整改后，再检查漏气与否，直到不漏为止，再将调压箱盖好。

3.3各操作人员在操作过程中严禁正对阀门丝杆，高压弹簧。

3.4各操作人员在操作过程中要严禁烟火，并有监护人员负责周边环境的警戒。

### 第二十一节：阀门安装作业操作规程

1操作步骤

1.1准备工具、材料。

1.2检查阀门的型号、规格。

1.3螺栓、密封垫圈涂黄油。

1.4密封垫圈放入法兰凹面内。

1.5闸阀就位。

1.6戴上螺栓。

1.7加足盘根。

1.8开关检查。

1.9验漏，合格后投入运行。

1.10做好工作记录。

2技术要求

2.1阀门中的丝杆、铜套、执行机构、密封端面等应预先清洗、润滑。

2.2安装中阀门的执行机构不得作起吊点。

2.3螺栓应分别对角上紧，使法兰间隙大小一致。

2.4加足盘根后，盘根压盖的下边缘不得露在盘根盒外。

2.5如果验漏不合格，应排空至压力为零后才能处理泄漏点，严禁带压紧螺栓和盘根。

2.6安装前应整体试压(强度和严密性试验)，合格后方能安装。

3安全注意事项

3.1安装完毕后，试压时应缓慢升压，仔细观察法兰连接处及阀体有无泄漏情况，如有应立即停止升压。

### 第二十二节：管道阴极保护施工作业操作规程

1工作内容

1.l阴极保护施工前，应保证被保护的金属管道应有良好的防腐绝缘层。

1.2牺牲阳极的施工要求：

a)阳极的埋设：按比例配制、调匀好填料，装入Φ300X1000的棉或麻布袋中，将经过用铁砂纸打光及表面清洁处理的阳极及时插入填料中心位置，并压实；包外用铁线缠绕绑实平卧或竖直埋设在管道侧边的2-3M处，埋深应与管道埋深相同，并要在冰冻线以下，用细原土掺盐分层浇水湿润后回填混凝土。

b)所有的电缆与阳极、铜鼻子、管道、加强板的连接采用锡焊(分线盒内的连接除外)，焊接前都要剥去防腐绝缘层，清洁、打光焊接处；在焊接处及电缆的外裸部位必须做好绝缘防腐处理；电缆加PVC保护套管松缓自然埋设，埋深与管道埋深相同。

c)在防护罩内的电缆要有个0.8m的冗余长度(电缆冗余部分不加PVC保护套管)，以便将分线盒提出地面检测参数，分线盒的两个出入线孔用浸过沥青的麻丝填实，再用沥青填平做防水处理。

d)连接管道的电缆颜色应与其它电缆颜色区分开来，以便辨认检测。

e)分线盒在施工安装、检测完毕后，分线盒盖子须拧紧防水。

f)阳极的埋设点必须做永久性标志，并填入“投产保护参数测量表”中，永久性标志可以包括周围建筑物。

1.3铝热焊的施工步骤：

第一步：除锈，大约需要50mm*50mm的区域，要求表面干燥无油脂。

第二步：剥掉电缆的绝缘层，露出大于50mm的铜芯，

第三步：将模具压紧在被焊接钢质表面，电缆插入模具内。

第四步：放入垫片，并放入焊剂和点火粉。

第五步：盖好模具盖，准备就绪后，点火。

第六步：点火时注意安全，焊接完成二十秒后，提起模具。

第七步：清除模具内的焊渣；焊接完毕。

1.4测试桩的设置：测试桩是为了监测牺牲阳极装置的保护电位，测试头是为了检测、掌握阴极保护系统运行后管道被保护状态而设置。

a)测试桩、测试头宜设置在燃气主干管沿线。

b)宜每2组牺牲阳极或至少500m设置1个测试桩。

c)测试桩应设置在牺牲阳极附近，且应安装在管道沿线中土壤腐蚀性强、湿度大、地下水位高或管道绝缘防腐层薄弱的地点。

d)宜在每个测试桩附近设置1个测试头。

1.5牺牲阳极在埋设时，与保护的燃气管道的距离不宜小于0.3m,也不宜大于7m，埋设深度不宜小于lm，且埋设在潮湿的土壤中。埋设形式可采用立式或卧式。在阳极与保护管道之间，严禁设置其他金属构筑物。

1.6当土壤中含有硫酸盐还原菌，且硫酸根含量大于0.5％时，通电后，对地电位应达到-0.95V或更负。

2技术要求

2.1对阴极保护间内所有电气设备的安装是否符合《电气设备安装规程》的要求，各种接地设施是否完成，并符合图纸设计要求。

2.2对阴极保护的站外设置的选材、施工是否与设计一致。对通电点、测试桩、阳极地床、阳极引线的施工与连接应严格符合规范要求。尤其是阳极引线接正极，管道汇流点接负极，严禁电极接反。

2.3图纸、设计资料齐全完备。

3安全注意事项

3.1为了保证工程安全正常施工，作业人员必须严格和正确使用劳动防护用具。

3.2若发生安全事故，现场人员应紧急救护，并迅速拨打120紧急求救电话。

### 第二十三节：阀门试压作业操作规程

1操作步骤

1.1闸阀

1.1.1外观检查无明显缺陷，外包装无严重破损，规格型号符合铭牌标识为合格。

1.1.2密封材料抽查每批到货阀门抽查盘根填料，按厂家、按类型抽查1～2个(由厂家提供材料)，使用材料符合要求。

1.1.3强度试验先将阀门水平放在试压台上，打开阀门，打开上出气口，将打压泵设置为低压后上水，等空气排净后将上出气口关闭，打压泵设置为高压后将压力升至1.5倍，保压时问为5分钟，检查阀门壳体无可见砂眼、缩孔和裂纹，并不降压为合格。

1.1.4上密封试验强度试验合格后，将压力降到1.1倍公称压力，将手轮开到上密封位置，松开填料压盖，停压4分钟，无渗漏、不降压为合格。

1.1.5低压密封试验上密封试验合格后，卸去压力打开上排气口和下排水口，把紧填料压盖，打开上密封，用上排气口充气排水，完成后将上排气口和下排水口关闭，用空气充气至0．6Mpa，关闭阀门。卸下阀门，水平放置阀门，空腔内倒入洁净水，密封面上无气泡冒出为合格，反方向相同。

1.1.6试验记录阀门试验合格后，认真填写试压记录。

1.1.7产品防护阀门试验合格后，将阀门关紧后，将水吹干，喷漆标识，法兰口封堵后整齐排列在试压合格区内。

1.2截止阀

1.2.1外观检查同1.1.1

1.2.2密封材料抽查同1.1.2

1.2.3高压密封试验将入口向下放在试压台上，打开阀门，打开上出气口，将打压泵设置为低压后上水，等空气排净后将阀门关闭，打压泵设置为高压后将压力升至1.1倍保压时间为2分钟，上出气口无水排除、不降压为合格。

1.2.4上密封试验高压试验合格后，将上出气口关闭打开阀门，将手轮开到上密封位置，松开填料压盖，将压力到1．1倍公称压力，停压4分钟，无渗漏、不降压为合格。

1.2.5强度试验上密封试验合格后，把紧填料压盖，打开上密封，将压力升至l.5倍保压时间为5分钟，检查阀门壳体无可见砂眼、缩孔和裂纹、不降压为合格。

1.2.6试验记录同1.1.6。

1.2.7产品防护同1.1.7。

1.3单向阀

1.3.1外观检查同1.1.1。

1.3.2密封材料抽查同1.1.2。

1.3.3强度试验将入口向下放在试压台上，打开上出气口，将打压泵设置为低压后上水，等空气排净后将上出气口关闭，将压力升至1.5倍保压时间为5分钟，检查阀门壳体无可见砂眼、缩孔和裂纹、不降压为合格。

1.3.4高压密封试验

用上面排气口调整压力到1.1倍关闭，打开下排水口，保压时问为2分钟，上面压力表不降压，下排水口无水排出为合格。

1.3.5试验记录同1.1.6。

1.3.6产品防护同1.1.7。

1.4其他阀门

1.4.1球阀、蝶阀结构与闸阀有些相似，不需要上密封试验，检验合格后应将球阀放置为开启状态，其他与闸阀试压程序相同。SH标准闸阀、截止阀低于1.6Mpa的没有上密封

1.4.2针形阀、角阀结构与截止阀有些相似，不需要上密封试验，角阀使用临时法兰连接，其他与截止阀试压程序相同。

2技术要求

2.1阀门试压时，在升压过程中严禁快速升压，必要时采用手动试压泵升压。

2.2在奥氏体不锈钢阀门试验时，水中氯化物含量不得超过100mg／L试压前需要做试压用水的氯离子检验，和阀门的材质光谱分析。

2.3试压结束后，将水倒尽，并用空气吹干，将阀门露出的丝杠部分用润滑脂防锈。

3安全注意事项

3.1阀门试压前，检查管道阀门与支架的紧固性和盲板的牢靠性，确认无问题后方可进行强度和严密性试验。

3.2阀门试压时，划定危险区，并安排人员负责警戒，禁止无关人员进入，升压和降压都应缓慢进行，不能过急。

3.3阀门试压时，如有泄露，不允许带压检修，待卸压后检查检修。

3.4阀门试压完后，试压水按规定引至安全排放地点。

### 第二十四节：气体置换作业操作规程

1操作步骤

1.1现场操作人员在置换前认真学习置换方案，熟练操作各设备，能进行故障判断和简单的维护，熟练掌握所用仪表操作和维护。

1.2工艺设备员在置换前按方案要求进行焊接接口及仪表安装，在置换当天提前进入现场，对管道接口和所有仪表进行全面的检查。

1.3检测员在置换开始后，实时监控站场和各放散点仪表的压力值，当压力值超过方案要求时，立即向巡线组组长及安全生产部汇报。置换开始时，负责对仪表的操作和维护。

1.4工艺设备员在置换前一天，按方案要求打开天然气置换流程阀，关闭所有预留管道阀门、排污阀、放空阀和线路分支阀。

1.5置换当天再次检测阀门开启状态。并在各放散点安排一名工艺设备员(人员紧张的情况下可由检测人员操作)

1.6工艺设备员在置换时负责阀门的状态的维护，以防其他人员随意开启关闭阀门。并按安全生产部的指令和置换流程开启关闭相关阀门。

1.7巡线小组工艺设备员按巡线小组组长的指令进行阀井盖开启和关闭，当出现紧急情况时按指令进行阀门操作，并协助做好泄漏点安全警示布置。

2技术要求

2.1氮气置换空气时需用含氧仪检测，连续三次含氧量为1％为合格。完成氮气置换空气后，再用天然气置换氮气。

2.2在换气开始时，置换气体的压力不能快速升高。特别对于大口径的中压管道，在开启阀门时应逐渐进行，施工现场阀门启闭应由工艺设备员控制并听从巡线组组长、安全生产部的命令。

2.3在天然气置换氮气时，现场操作人员使用自备手机通讯时，应距离放散点30米外。

2.4置换工作不宜选择在晚间和阴天进行。因阴雨天气压较低，置换过程中放散的天然气不易扩散，故一般选在晴朗的上午为好。风量大的天气虽然能加速气体的扩散，但应注意下风向外的安全注意事项。

3安全注意事项

3.1所有参加置换人员统一着装，必须穿戴好防静电服，不许穿带钉子鞋，应使用防爆工具。

3.2树立警告标志和警示彩带，未经许可人员禁止入内。置换开始前，在通往作业带的所有进口道路设置警告标志，管道置换完成后再撤去标志。这些标志上用中文标出：“危险！正在进行天然气置换”。

3.3在放散区10米范围内禁止闲杂人员与机动车辆通行，杜绝火种和烟火。

3.4对各种开关、控制器、仪表信号装置、电气设备、易燃物品，凡不属于自己职责或安全注意事项不齐备，禁止乱动。凡挂有“危险”、“禁止动手”、“禁止入内”等标志的地方，严禁乱摸。

3.5所有的参加置换人员都应有当地的医疗和紧急处理机构的电话。

3.6除非可以保证一定的实际安全距离，否则置换区不要设置在人口稠密区可采用临时管道引至开阔空旷处。

3.7在置换开始起，巡线小组配备可燃气体报警仪(0～5％)，对置换区域内所有管道设备进行巡视检查。重点防止居民破坏管道，重点检查管道设备法兰连接处和阀井处。

3.8发现天然气泄漏时，应立即确定泄漏点，关闭泄漏点两端的阀门，并疏散人群，张拉警示带，竖立警示牌显示：“危险！此处天然气泄漏”。并向安全生产部汇报，维护现场安全，等待抢险队抢修。

3.9置换完成后将临时管线拆除，并将外露的管头封堵严密并掩埋。

### 第二十五节：单线图绘制作业操作规程

1操作步骤

绘制单线图流程

熟悉图纸

绘制单线草图

现场测绘图面计算

绘制标准单线图

焊缝标记

2技术要求

2.1管道单线图，是按正等轴侧或斜二侧投影的绘制方法，画成以单线表示的管道空视图(立体图)，图上有表示管道走向的标识、焊口编号和管道材质。单线图走向、尺寸均依平面图和剖面图所提供的数据绘制。

2.2单线图的绘制必须注意以下事项：

a)箭北号：即所画管道坐标方位。

b)可不按比例绘制，但各部分尺寸和各阀门管件的大小要适当，不要有过大的差异。管道一律用单线表示，管件、阀门、法兰、支架和各种仪表用统一的图例符号绘制，但要做到清晰、明白，易于看懂。

c)管道单线图应按设计划分区域或工段进行编号。每个管号单独出图，若管线太长或详图较多，也可单个管号绘制多张管线图。

d)在管线的起点和终点标出介质的流向，并标出与管道相连接设备的接管口，设备位号及管口标高。

e)管架统一编号，并与管架表中编号一致；阀门可不注型号、规格。

f)在蒸汽拌热管保温的管道两边画出流向箭头，并标出拌热管起止点的拌热管站编号。

g)管道的对接焊缝以十字交叉表示

2.3管道单线图应包括的内容

2.3.1箭北号。

2.3.2管道单线图必须有明确、清晰的箭头号及管道焊缝编号(对于埋地管道每隔一定距离埋设一个标桩的，必须在管线图上标示出来，填上桩号)，编号方法如下：用阿拉伯数字表示，依序编号为“1”、“2”、“3”，，，，。

2.3.3管道工作介质类型及流向箭头。

2.3.4管道起点、终点的名称，附近参照物的名称及与管道间的定位距离尺寸。

2.3.5管线标高及长度。

2.3.6管道的名称、规格、型号及标准号。

2.3.7管道主要设计参数，比如管道设计工作压力、工作温度、工作介质等。

2.3.8对管道无损探伤所采用的方法(比如是用超声波或x射线等)、比例、标准。

2.3.9管道单线图绘制人签字及签字日期。

### 第二十六节：焊缝返修作业操作规程

1焊缝返修确定方式

1.1管道焊缝的无损探伤抽检数量，应按设计规定执行。当设计无规定时，抽查数量不应少于焊缝总数的15％，且每个焊工不应少于一个焊缝，并应侧重抽查固定焊口。

1.2当抽样检验的焊缝全部合格时，则此次抽样所代表的该批焊缝应为全部合格。

1.3当抽样检验出现不合格焊缝时，对不合格焊缝返修后，应按下列规定扩大检验：①每出现一道不合格焊缝，应按原探伤方法，再抽检两道该焊工所焊的同一批焊缝；②当第二次抽检仍出现不合格焊缝时，则应对该焊工所焊全部同批的焊缝按原探伤方法进行检验。对出现的不合格焊缝必须进行返修，并应对返修后的焊缝按原探伤方法进行检验；③同一焊缝的返修次数不应超过2次。

2焊缝返修条件

2.1无论是何种形式接头的焊缝，其外表质量不符合特种设备焊接要求时，则必须对该焊缝进行返修。

2.2无论是何种位置、何种焊接方法焊接的拼板对接焊缝，当焊缝经无损探伤后，其焊缝内部或表面存在超过该产品无损检查要求的焊接缺陷时，则必须对该对接焊缝进行返修。

3操作步骤

3.1明确焊接方法

3.1.1对焊缝的返修，可采用手工电弧焊或CO2气体保护焊焊接。

3.1.2当采用特殊焊接方法进行焊缝的修补，该焊接方法需得到有关检验部门的认可。

3.2明确焊接材料

3.2.1焊接材料的选用必须为公司内焊接工艺认可试验合格的焊材。

3.3明确焊接人员

3.3.1从事焊缝返修的焊工，需经理论及操作培训，经考试合格，方能在按本工艺要求进行焊缝的返修。

3.4焊前清理

3.4.1焊前，焊工必须对返修部位的焊缝及焊缝两侧各宽20mm范围内清除氧化物、水份、油污等。

3.4.2当焊缝清理后未能及时进行返修，并因气候或其它原因影响而受潮、生锈等，在返修前应重新清理。

3.5操作步骤

3.5.1当采用碳弧气刨剔除焊缝中的缺陷时，需保证缺陷已剔除后，方能进行焊接。

3.5.2对接焊缝中的缺陷在采用碳弧气刨剔除，当碳刨深度达到2／3板厚时仍未发现焊接缺陷，则需在第一面焊接修补后，对焊缝背面继续采用碳弧气刨进行查找，直至缺陷完全剔除后，方能焊接完成。

3.5.3焊缝中存在裂纹缺陷时，当裂纹长度不超过20mm，深度不超过5mm，可用碳弧气刨剔除裂纹，在确认裂纹已清除干净后，再进行焊接修补。当裂纹长度超过以上尺寸时，首先应在裂纹两端点用钻头或气刨打上止延孔，防止裂纹延伸，然后用碳弧气刨一层层地刨去裂纹，再用着色探伤检查裂纹是否已全部清除，在着色探伤检查证实裂纹已全部清除后，再进行补焊。

3.5.4对接焊缝的修补，应严格控制焊接规范。修补过程中尽可能采用多层多道焊，收弧时填满弧坑。

3.5.5检验

①修补结束后，焊工必须清除焊渣及焊缝周围的飞溅。

②技术要求为一、二级的焊缝修补后，需对修补焊缝重新进行超声波检查。

③对接焊缝的返修允许重复修补，但第三次返修需经安全生产部负责人、工艺责任人及焊接责任人确认并采取相应的工艺措施后，方能进行返修。

4技术要求

4.1焊缝表面存在的焊接缺陷，可采用砂轮去除而对整体焊缝也能满足标准要求的则可不需焊接，直接采用砂轮去除焊接缺陷。

4.2一般角焊缝的焊接缺陷可直接采用焊接方法进行修补，但对于直接修补仍无法满足要求的焊接缺陷，如密集气孔等，则需要采用砂轮或碳弧气刨剔除缺陷后方能进行焊接修补。

4.3对于水密的角焊缝，其焊缝表面存在气孔、夹渣等焊接缺陷，则需用砂轮或碳弧气刨剔除缺陷，然后焊接修补。

4.4修补焊缝表面缺陷时，修补长度不得小于50mm，严禁点焊修补气孔和咬边等缺陷。

4.5焊缝内部存在超标的焊接缺陷时，需采用碳弧气刨剔除缺陷，然后焊接修补。

4.6焊缝修补后应保证修补焊缝与正式焊缝圆滑过渡，突变的部位需打磨光顺。

5安全注意事项

5.1引弧前应提示在场人员，避免弧光伤害。

5.2在潮湿地点作业时，应穿戴绝缘胶靴或采取其他绝缘措施后，才能工作。

5.3在自然通风不良，有害气体不易排出的环境下作业，应采取强制通风措施。

5.4在狭小的坑、通风不良、槽内施焊，应有两人轮换工作，并持有有限空间作业票。若一人工作，必须有人监护。

5.5夜间电焊作业，应有足够的照明设备。高处作业必有可靠的安全防护措施(如安全带、安全网、脚手架、安全警戒线标志等)。

5.6拖拉电缆转道时，要注意周围情况不得用力过猛，以免拉倒他人及对象或使自己摔倒。

5.7焊、补天然气管道及设备，必须要有可靠的安全注意事项，严格按照动火碰口方案要求执行。

5.8在焊接时间较长的情况下，要定时检查焊机的运行情况。

5.9施工结束后

5.9.1焊接工作结束后，切断电焊机电源，整理收拾好电缆软道。

5.9.2仔细检查和清理施工现场，确认无起火危险后方可离开。

### 第二十七节：手工氩弧焊作业操作规程

1操作步骤

1.1手工氩弧焊操作前必须严格清除填充焊丝及焊件坡口和坡口两侧表面至少20mm范围内的油污、水分、灰尘、氧化膜等。

1.2根据焊件要求选择适当的钨极。

1.3根据焊件结构需要加工合格的坡口形式。

1.4检查供气和供水系统，确保其畅通。

1.5进行焊接。

2技术要求

2.1选择适当的焊接参数，避免产生焊缝成型不良。

2.2保证焊件的装配质量，选择适当的焊接电流、焊件速度、送丝速度，以确保不产生烧穿现象。

2.3保证焊件坡口加工质量和合适的根部间隙，正确控制熔池的温度，避免产生未焊透现象。

2．4选择正确的焊接速度、焊接参数、熔池温度，合理地添加焊丝，以确保不产生咬连边现象。

2.5严格清理焊件、焊丝表面，检查供气系统并确保气路畅通，提高操作技能，防止气孔的产生。

2.6严格控制焊件及焊丝的P、S等含量，严格清理焊件表面，选择合理的焊接参数，对结构刚度较大的焊件可更改结构或采取焊前预热、焊后消氢处理。

3安全注意事项

3.1工作前要穿好工作服、绝缘鞋，戴好手套等安全防护用品，操作时做好防护措施，防止弧光照射、灼伤。

3.2使用前检查焊接电源，控制系统是否有接地线，没有地线不准使用。传动部分要正常，氩气、水源必须畅通。如有漏水、漏电现象，应立即及时修理。

3.3根据不同焊接产品采用相应的焊接规范进行焊接，确保钨棒直径、电流、气体流量、焊机极性与工件相匹配。

3.4打磨钨棒时，必须戴口罩、手套，并遵守砂轮机安全技术操作规程。优先选用铈钨极。

3.5在安装减压阀、流量计时，应避免面向气瓶。

3.6在电弧附近不准赤膊或裸露身体其他部位，不准在电弧附近吸烟、进食，以免臭氧烟尘吸入体内。

3.7室内焊接场地，必须配置良好的通风设备。

3.8焊接过程中应避免钨棒与工件短路或钨棒和焊丝接触短路。

3.9严禁焊接带有压力及易燃，易爆和装过剧毒的工件。

3.10严禁焊把钳或电缆触及气瓶。

3.1l焊接作业完成以后先关闭焊机电源、冷却水，然后关闭气瓶阀门，最后关闭总电源。

一、维护保养通则

维护保养前需对调压器的出口压力、切断压力、放散压力进行测量并作记录。然后将调压器前后的进出口阀门关闭，完全泄掉调压器阀体内部的压力（切断器阀处于上扣状态即切断阀是开启的；保养后重装时应小心，以免损坏阀口、平衡薄膜等零件；组装好后应检查各活动部件能否灵活运动；组装完后，按调压器通气运行方法进行保养后的压力设定，并用肥皂液检查所有连接密封部位有无外泄露。

二、调压器通气运行程序

（1打开调压器切断阀。

（2缓慢打开调压器的进口阀门，观察进口压力是否正常。

（3用肥皂液检查调压器所有连接密封部位有无外泄露。

（4调节调压器的出口压力为正常值。

（5调节调压器的切断压力为正常值。

（6调节调压器的放散压力为正常值。

（7缓慢开启调压器的出口阀门，送气。

三、维护保养安全注意事项

（1进行定期维护时，必须有两名以上的熟练操作工进行操作，严格按照维护操作规程进行操作。

（2维护放散过程中，应仔细检查周围环境，确保无明火。另外，在燃气完全散发之后，方可操作。

（3维护工作完成后，维护人员要将检修过程、结果记录到调压箱、柜维护档案。

四、日常维护

根据气质情况，至少每月应进行一次例行检查：

（1用燃气报警仪器或皂液检查调压器有无外泄漏。

（2检查调压器的出口压力或关闭压力是否在规定范围内。

（3带切断的调压器应检查切断器脱扣机构能否正常工作，检查切断后关闭是否严密。

（4检查过滤器压差表，如压差过大则需清洗过滤器。

（5对调压器外部进行清洁。

五、定期检查维护

根据气质情况，每3-6个月定期对调压器进行检查：

（1对调压器的关闭压力进行一次检查。

（2对切断器进行启动压力设定值检查。

（3对调压器、指挥器内部零件进行清洁维护，对其易损件如：阀口密封件、平衡膜、0型圈进行检查，及时更换已溶胀、老化、压痕不均匀的密封件；及时更换磨损、变形的零件。

（4对切断机构、放散机构内部进行清洁维护，对其易损件如：阀口密封件、平衡膜、0型圈进行检查，及时更换已溶胀、老化、压痕不均匀的密封件；及时更换磨损、变形的零件。

（5清洗过滤器，根据情况更换滤芯。

（6检查管道及各部件外观油漆涂层，若剥落严重请予除锈补漆。

六、维护程序

（1用肥皂液或检漏仪检查调压器是否外漏。

（2检测调压器的出口压力是否正常。

（3关闭调压器的进出口阀。

（4排空腔体内气体。

（5清洗或更换过滤器。

（6清洗调压器主体，更换易损件。

（7清洗指挥器，更换易损件。

（8吹洗信号管。

（9清洗切断阀主体、更换易损件。

（10清洗安全放散阀主体、更换易损件。

（11组装好调压器，打开调压器进口阀门，进行查漏。

（12合格后按照规定调试调压器、切断压力、安全放散压力。

（13调试出口压力，送气。

## 第二章：巡检作业操作规程

一、室外巡检

（一）管线巡检

1、巡管人员应掌握国家、省、市相关燃气法律、法规及行业各项管理规定。

2、巡管人员对供气区域内，室外所有的地上、地下燃气管道负有全面巡视检查的责任。

3、巡管人员应掌握所辖区域内管网设施、设备的功能、型号、规格，以及管道直径、材质、埋深走向、界桩的准确位置。

4、每月对所辖区域管线进行巡查。特别情况如大雨、洪水、地震等自然灾害，要加强巡检次数，严看严管。

5、巡管人员采用测漏仪和经验观察为主要检查手段，检查管线运行情况，压力表压力是否正常，管线有无泄露情况。

6、巡检人员应在管线中心线左右5米的范围内采用步行方式巡视检查，以便更加容易发现异常情况。

7、对巡检中发现管道及设施上有乱堆、乱放现象的，应立即清除。

8、对巡检中发现建（构）筑物施工及其他开挖作业涉及管道安全运行的，巡检人员应立即加强现场监督，必要时予以制止，及时上报。

（二）阀井巡检

1、阀井每月巡查一次，节假日、用气高峰及特殊情况应加检。

2、阀门井巡检要点：

（1）检查阀门井井盖井圈是否完整、有无破损，井盖上方有无占压；

（2）检查阀门及附件有无泄漏；

（3）检查阀门井内有无积水、杂物、塌陷等。

（三）调压设备的巡检

1、调压设备每月巡检一次，节假日、用气高峰及特殊情况应加检。

2、打开柜门，检查工艺各连接部位有无泄漏、松动现象，发现泄漏后及时维修，维修不了及时上报。

4、检查调压器出口压力及调压器、过滤器、安全放散阀、阀门、仪表等设备运行有无异常，发现问题及时上报。

5、保持调压设备清洁，保持调压柜卫生。

6、检查时禁止携带火种和易燃物品靠近燃气设备设施。

二、入户巡检与宣传

（一）入户巡检

1、入户检查频次

入户安全检查频次应不低于《城镇燃气管理条例》所作规定，节假日及特殊情况应加强巡检。

2、检查前的准备

⑴穿戴红色燃气工作制服，佩戴胸牌；

⑵根据实际情况携带燃气检漏仪；

⑶准备入户安全检查记录、入户安全检查回执单；

⑷肥皂水、刷子、抹布；

(5)拍照或录像等记录设备。

3、检查要点

主要检查户内燃气设施的动、静密封点。

（1）阀门、活接、表前阀、灶前阀、弯头、燃气表有无泄漏。

检测方式：燃气检漏仪、肥皂水检测。

正常状态：燃气检漏仪低档不报警，肥皂水刷后不起泡。

（2）灶具及连接软管有无泄漏、是否符合使用规定

检测方式：燃气检漏仪、肥皂水检测

正常状态：未超过规定使用期限，软管连接正常，未出现老化、龟裂现象；燃气检漏仪检查连接口及灶具，检漏仪低档位不报警。

（3）表前阀门、灶前阀门开关是否操作灵活

（4）私拉乱接情况

（5）气表计量是否正常

校验天然气表计量是否正常，并检查表底，表背处腐蚀情况

4、事故处理

发现泄漏，根据现场情况做如下处置：

（1）打开门窗通风；

（2）关闭进气阀门，切断气源；

（3）严禁启闭电气设备；

（4）通知室内抢修队；

（5）维护好现场秩序，并配合抢险队做好抢险除漏工作。

（二）入户宣传

进行入户宣传时应向用户加强以下内容的宣传和告知：

1、安全用气常识，使用时必须保持室内空气流通，长期不使用应关闭总阀。

2、灶具必须为天然气专用灶具（最好是带有熄火保护装置的灶具），软管接头连接是否紧密。灶具、热水器、软管不能超过使用年限（灶具、热水器使用年限为8年，软管使用年限为18个月）。

3、发现燃气泄漏，应立即关闭室内外总阀并保持室内空气流通，严禁使用明火和电气开关，必须立即到室外安全地方拨打抢修电话。

4、任何人不得擅自安装、改装、拆除室内外天然气设施及计量装置，确需拆、改、迁天然气管道及设施，请到公司申请处理。

5、管道及其他燃气设施上不得悬挂物品，不得损坏燃气设施。

三、记录与汇报

1、燃气管线、阀门阀井、调压设备巡检完毕后应及时做好巡检记录，并就巡检情况及时向科长汇报。

2、对巡检发现的问题应立即妥善处置，不能处置的应立即向科长、分（子）公司负责人汇报。

3、每个阀门阀井保养结束后应悬挂标识牌进行标注，标识牌应注明维护保养人姓名、巡查日期。

4、入户检查完毕未发现安全隐患的应请用户填写入户检查回执单并签字；发现因用户原因导致安全隐患的应立即下达隐患整改通知书，告知整改内容、要求及时限。

5、巡检记录、入户检查回执单、隐患整改通知书应由专人妥善保存备查。

### 第一节：天然气门站操作规程

一、SCADA系统操作规程

（一）作业前准备

1、检查电脑防病毒、木马软件更新升级情况

2、本系统应由SCADA系统管理员进行操作

（二）操作步骤

1、登录站控系统

（1）启动工程软件

（2）启动工作站

（3）选择用户名，输入密码

2、工艺流程巡查

（1）与巡检一次仪表数值进行比对。对数值不一致时查明原因，上报处理进行记录。

（2）对系统显示各数值与历史数值进行比对，对变化量进行分析。有问题及上报记录

3、报警列表查询

（1）点击“报警列表”按钮

（2）选择报警时间范围内，点击确定。

（3）如有报警情况需进行查明报警原因，排除故障

（4）填写SCADA系统报警记录

4、报警设置

（1）点击“报警设置”按钮，点击“报警开关”按钮，处于选择状态。

（2）根据运行情况，分另设置“低限”、“高限”、“低低限”、“高高限“，并确保“高限”大于“低限”，“低限”大于“低低限”，“高高限”大于“高限”。

5、趋势曲线查询

（1）点击“趋势曲线”按钮，选择曲线1-6中的一个。

（2）选择变量值，点击确认。

（3）分别选择曲线设置中的起启时间、时间范围、时间间隔、量程范围的变量并确认，读取数值。

（三）注意事项

1．不在工作站设备附近使用油脂类、污物、液体，以免损坏设备

2．操作工作站进行硬件及周边设备检查时应带防静电手环

3. 报警设置需经过上级领导同意后方可进行

4．严禁带入易燃、易爆物品、强磁场物品；未经许可，严禁携带U盘、移动硬盘、光盘等存储设备与实时系统连接

二、放空操作规程

（一）作业前准备

1、填写工艺操作票，确认作业位置

2、按要求劳保着装，准备相关工具，灭火器

3、观察天气情况，作业现场的风力，作业现场周边及风向下游均无安全隐患时，方可进行放散作业。

4、放散作业应避开雨雪雷电及大风等恶劣天气。

5、操作时应一人操作，一人监护，一人做好周边警戒

（二）操作步骤

1、关闭放散管段上下游阀门，确认放散管段压力表显示正常

2、缓慢打开放散管上的放散球阀，然后缓慢打开放散管上的放散截止阀，进行放散。

3、观察放散管段压力下降情况，直至显示为“0 Mpa”

4、放散完成后，先关闭放散球阀，然后关闭放散截止阀。监护人员确认，放散管路确实关闭。

5、清理现场工具杂物等，并填写记录。

（三）注意事项

1、监护人随时监控周边情况，如有异常情况立即报告，必要时停止作业

2、开启排污阀应缓慢平稳

三、调压器操作规程

（一）作业前准备

1、操作人员要明确所操作燃气系统的压力等工艺参数设置要求。

2、检查所用工具、物品是否齐全，穿戴好工作服及劳保用品。

3、操作现场严禁烟火，防止静电产生，禁止碰撞、敲击管道及设备。

（二）操作步骤

1、调压器的投用

（1）确认调压器的进出口阀门已关闭；

（2）测试切断阀的复位操作，确认切断阀设置压力正确并处于正常工作状态。测试中切断阀或附加在调压器上的切断阀在执行了切断动作后须人工进行复位。

（3）缓慢开启进口阀门,并观察上游压力表是否在允许的压力范围,为避免出口压力表在送气时超量程损坏,可先关闭压力表下阀门,待压力稳定后再开启。

（4）缓慢开启调压器进口阀门,观察低压端压力,压力平稳后逐步全部开启调压器的进出口阀门，实现对系统供气。

（5）调压器初次投用要加强巡护次数并做好记录。

2、调压器的运行压力设定

（1）检查调压器的所有阀门是否处于关闭状态。

（2）打开调压器的调节螺栓帽，松开锁母，将调节螺栓逆时针调至无压力。

（3）打开调压器上入口阀门，观察入口压力情况。

（4）在入口压力稳定状态下，缓慢顺时针调节调压器的调节螺栓，直至达到调压器的出口设定压力，观察出口压力情况，直至压力稳定。

（5）打开调压器后管路上的排气阀，出口压力会下降，缓慢调节调压器的调节螺栓，使压力稳定于出口设定压力。

（6）锁紧调节螺栓锁母，盖好调节螺栓帽。

（三）注意事项

1、应按时记录调压器的进出口压力，了解调压器的工作情况及其机能。

2、各用气场所可根据其用气特点要求和侧重保护方式的不同，调整各压力的设定值并结合工作实际调整压力设置。

3、低温天气投用调压器要检查并落实保温防冻和排污等措施。

4、操作过程中，应注意保护精密仪表，要缓慢开启阀门，不得猛开猛关以防压力波动过大，损坏仪表。

四、切断阀操作规程

（一）作业前准备

1、操作人员要明确所操作燃气系统的压力等工艺参数设置要求。

2、检查所用工具、物品是否齐全，穿戴好工作服及劳保用品。

3、操作现场严禁烟火，防止静电产生，禁止碰撞、敲击管道及设备。

（二）操作步骤

1、切断阀维护操作步骤

（1）关闭检修切断阀的前后阀门，放空管道气体，通过压力表安装阀门检查是否存在阀门内漏情况。

（2）松动切断阀阀盖螺栓。

（3）卸开切断阀指挥器，清洁皮膜并检查有无缺损或沙眼，并清洁切断阀腔体。

（4）按顺序恢复好切断阀。

（5）关闭排空阀，打开切断阀前端进口阀，检查有无泄漏。

（6）调节切断压力。

（7）缓慢打开出口阀门。

（8）清理场地，整理工具并存放归位。

（9）做好相关记录。

2、切断阀调节切断压力操作步骤

（1）检查调压器的所有阀门是否处于关闭状态。

（2）缓慢打开调压器入口阀门，并打开进气总管上压力表的控制阀门，观察压力情况。

（3）在入口压力稳定状态下，打开调压器前的阀门，调节调压器调节螺栓至设定的切断压力值。

（4）调节切断阀的调节螺栓直至切断阀动作。

（5） 重复调试三遍，确认压力表示值与设定切断压力值值相符,切断压力设置完毕。

（6）拧上切断压力螺栓外盖，恢复调压器的运行压力，清理现场工具及杂物

（三）注意事项

1、了解调压器的工作情况及其机能。

2、各用气场所可根据其用气特点要求和侧重保护方式的不同，调整各压力的设定值并结合工作实际调整切断压力设置。

3、低温天气投用调压器要检查并落实保温防冻和排污等措施。

4、操作过程中，应注意保护精密仪表，要缓慢开启阀门，不得猛开猛关以防压力波动过大，损坏仪表。

五、燃气自动加臭装置操作规程

（一）作业前准备

1、按要求劳保着装，戴口罩、橡胶手套等防护用品。

2、确保操作现场周围无任何安全隐患

3、准备相关加臭工具、抹布、灭火器

4、检查臭剂储罐液位，液位计标记刻度不应低于50。

5、熟悉和掌握燃气加臭装置及工艺流程。

（二）操作步骤

1、加臭剂的补充

（1）加臭剂一般使用四氢噻吩（THT），使用氮气作为输送加臭剂的气源。

（2） 用高压胶管与气源管接头连接，将上料气源部分组装好，安装在臭剂桶的放气口（小口）上，气源截止阀应为关闭状态。

（3）将臭剂输送部分组装好，安装在臭剂桶的出料口（大口）上,输液管一端探至臭剂桶底,另一端通过上料球阀插入储罐内，确保连接部位密封良好。

（4）将气源压力调至0.04Mpa以下,缓慢开启气源截止阀开始加料工作,观察储罐液位,达到液位计合适的高度时立即关闭气源截止阀，整理好上料装置，封闭臭剂桶。

（5）清理现场工具、杂物等，填写臭剂装填记录。

2、加臭机启/停

启动

（1）打开加臭机出料口阀门，打开计量泵前后阀门，打开加臭机出口阀门

（2） 打开计量泵防爆开关

（3） 打开电脑控制器，调整好相关参数

停止

（1） 关闭电脑控制器

（2）关闭计量泵防爆开关

（3）关闭加臭机出料口阀门，关闭计量泵前后阀门，关闭加臭机出口阀门

3、加臭机内循环

（1）关闭加臭机计量泵防爆开关，关闭出料阀门。

（2）打开进料桶管路阀门，打开加臭机计量泵防爆开关。

（3） 适当加大计量泵单位时间工作次数，观察臭液回流情况。

4、电脑控制器操作

（1）手/自动/停止转换 按上/下键转换为计量泵工作状态界面，按1为停止，按2为手动，按3为自动

（2）手动加臭次数变更 按F2转至计量泵界面，按“修改”，输入“手动量”数值，按“输入“后再按“退出”键确认

（3）系统时间调整 按F 4进入系统时间界面，按“修改”后输入新的系统时间，按“输入“后再按“退出”键确认

（4）打印设定 按F 5进入打印时间界面，按“修改”后输入新的打印时间，按“输入“后再按“退出”键确认

（三）注意事项

1、经常检查计量泵的润滑油面，保证润滑充分。

2、妥善保管加臭剂,以防泄漏。

3、操作中臭剂接触到皮肤上时即时用大量清水冲洗，并喷消臭剂；当吸入时应立即移至空气新鲜处，必要时应立即就医。

六、过滤器更换滤芯操作规程

（一）作业前准备；

1、劳保着装，准备相关工具、灭火毯、喷水壶、灭火器。

2、熟悉掌握过滤器的性能、原理及作用。

3、检查过滤器进口阀、出口阀及排污阀应转动自如。

4、办理作业许可证。

（二）操作程序

1、过滤器排污操作

（1）更换滤芯前应开启备用管线，确保正常供气。

（2）过滤器排污时须依次关闭其出口阀、入后阀,缓慢开启排污阀（保持常开状态没有压力）。

2、滤芯更换操作

（1）使用正确工具拆卸过滤器。

（2）缓慢打开过滤器盖，用水壶向过滤器内喷水，预防有硫化氩铁自然。

（3）取出过滤器滤芯，拿到安全区域内。

（4）更换后，按照拆卸的逆顺序依次安装并更换过滤器密封圈。

（5）通气前，关闭压差表两端的进出气阀及操作中的球阀和截止阀，依次开启过滤器入口阀和出口阀。

（6）用检漏仪或检漏液进行检漏，同时观察压力表指示情况，气压稳定后，开启压差表的进出气阀。

（7）作业完成后填写排污记录表、设备保养记录表。

（三）注意事项

1、作业应避开雨雪雷电及大风等恶劣天气。

2、操作时，操作人员所处位置应符合安全要求。

七、流量计注油操作规程

（一）作业前准备

1、正确穿戴劳保用品。

2、准备相关工具、抹布、流量计专用润滑油。

（二）操作步骤

1、 将流量计注油瓶擦拭干净，不要留有灰尘或杂质

2、 检查流量计油瓶内的润滑油颜色是否正常，一般应为淡红色。

3、 向注油瓶倒入适量的润滑油，盖好帽盖

4、 根据流量计注油计划，按压3次加油压把

5、 注油完毕后，检查有无漏油情况

6、 用抹布将注油瓶、注油管路等部位擦拭干净

（三）注意事项

1、注油作业应避开雨雪雷电及大风等恶劣天气。

2、操作时应一人操作，一人监护

八、更换阀门盘根操作规程

（一）作业前准备

1、确定作业内容，对作业人员进行分工。

2、正确穿戴劳保用品。

3、工具准备齐全。

（二）操作步骤

1、关闭需更换填料阀门上下游阀门。

2.缓慢松开螺帽，卸下阀门盖。

3.观察密封填料函内原有密封填料情况。

4.将准备好的密封填料绕丝杆一圈，平整压入密封填料函内，若未填满，重复再加，一直加到放入压盖、拧上压盖螺帽为止。

5.上阀门盖，紧固密封填料压盖螺帽，活动丝杆，保持阀门开关灵活。

6.缓慢开启进出口阀门进行检漏，无泄漏。

7.清理场地，清点工具并存放归位。

8.做好相关记录。

（三）注意事项；

1.工具轻拿轻放。

2.操作时，操作人员所处位置应符合安全要求。

九、阀门井操作规程

1、检查与准备

（1）正确穿戴劳保着装，携带安全带、检测仪等辅助工具。

（2）操作人员不得单独作业，至少有1人在井上监护。

（3） 下井作业前，必须打开阀井通风换气，时间不得短于5分钟。

（4）下井作业前，使用检测仪检测阀井内可燃气体浓度。

（5）若有燃气泄漏或井内空气严重污浊时，应用鼓风机强制通风后方可作业。

（6）若阀井内存有积水，应及时抽出积水，发现漏水的阀井及未防腐的阀体，应及时记录并上报。

（7）测试井内含氧量低于8%时或听到井内有漏气的响声，应佩戴呼吸器、氧气瓶、系好安全带后才能下井，佩戴呼吸器前应检查其是否完好。

2、操作程序

（1） 手轮(手柄)直径(长度)小于或等于320mm时，只允许一人操作。

（2）手轮(手柄)直径(长度)大于320mm时，允许多人共同操作，或者借助适当的杠杆(一般不超过0．5m)操作阀门。

（3）操作闸阀、截止阀过程中，在阀门关闭或开启到上死点或下死点时，应回转1／2～1圈，以免损坏密封面。

3、注意事项

（1）作业时必须使用防爆工具，若使用铁制工具必须涂抹黄油，防止互相撞击产生火花。

（2）作业人员在阀井内连续工作不得超过15分钟。

（3）严禁将手机、打火机等物品带入阀井。

（4）作业完毕后，应及时清理现场。

十、阀门开关操作规程

（一）作业前准备；

1、操作前要清楚管路内介质的流向，注意检查阀门开闭标志。

2、通常情况下，关闭阀门时手轮(手柄)向顺时针方向旋转，开启阀门时手轮(手柄)向逆时针方向旋转。

（二）操作程序

1、 操作截止阀过程中，在阀门关闭或开启到上死点或下死点时，应

回转1／4～1/2圈，以免损坏密封面。

（三）注意事项

1、操作阀门时，应缓慢开关，均匀用力，不得用冲击力开闭阀门。

2、球阀操作完成后必须仔细确认球阀的状态。

3、严禁用过大过猛的力操作阀门。

4、球阀只允许在全开或全关状态下运行，禁止用于节流或在非全开关位运行。

十一、电动阀门操作规程

1、作业前准备；

（1）操作前一定要清楚介质的流向，应注意检查阀门开闭标志。

（2）检查电动阀外观，看该电动阀门是否受潮，如果有受潮要作干燥处理；如果发现有其他问题要及时处理，不得带故障操作。

（3）对停用3个月以上的电动装置，启动前应检查离合器，确认手柄在手动位置后，再检查电机的绝缘、转向及电气线路。

2、操作程序；

（1）如果是在控制室控制电动阀，把转换开关打大REMOTE位置，然后通过SCADA系统控制电动阀的开关。

（2）如果手动控制，把转换开关打在LOCAL位置，就地操作电动阀的开关，电动阀开到位或者关到位的时候它会自动停止工作，最后把运行转换开关打到中间位置。

（3）采用现场操作阀门时，应监视阀门开闭指示和阀杆运行情况，阀门开闭度要符合要求。

（4）采用现场操作全关闭阀门时，在阀门关到位前，应停止电动关阀，改用微动将阀门关到位。

（5）操作成功后应关闭电动阀门的电源。

3、注意事项

1、行程和超扭矩控制器调整后的阀门，首次全开或全关时，应注意监视行程的控制情况，如阀门开关到位置没有停止的，应立即手动紧急停机。

2、在开、闭阀门过程中，发现信号指示灯指示有误、阀门有异常响声时，应及时停机检查。

3、同时操作多个阀门时，应注意操作顺序，并满足生产工艺要求。

十二、更换压力表操作规程

（一）作业前准备

1、穿戴劳保用品。

2、办理作业许可证

2、确认设备各阀门的开关状态。

3、准备好相关设备、工具（使用防爆工具）

（二）操作步骤

1、关闭压力表控制阀。

2、两手各执一把扳手，扳手开口与表接头和活接头紧密结合，让压力表逆时针缓慢旋转，待压力表松动时，观察压力表数值，等表内压力排空后，继续松动压力表，最后用手缓慢旋下压力表。

3、安装压力表

（1）打开取压针阀，吹扫取压管内污物后，再关闭取压针阀。

（2）检查压力表接头内垫片，如损坏，进行更换。并给垫片涂抹少量黄油重新装回。

（3）将新表套入活接头，用手紧1-2圈后，再用双手对握扳手，将表上紧。

（4）开启压力表。

（5）开启压力表是应缓慢开启控制阀，防止对压力表造成伤害。

4、检漏清理

（1）待压力表指针基本稳定后进行验漏，确保无泄漏。

（2）清理现场，清点、擦洗工具。

（3）做好相关记录。

（三）注意事项；

1、操作前要关闭压力表控制阀。

2、操作时，操作人员所处位置应符合安全要求。

3、拆装压力表不得损坏接头螺纹。

4、使用工具时要轻拿轻放。

十三、灭火器检查操作规程

（一）准备工作

1、熟悉和掌握常用灭火设备的适用范围及有效射程。

2、在操作过程中如发生保险销脱落等情况，应该立即汇报给站长做好记录，并请求维修或更换灭火器。

3、操作人员穿戴好劳保用品。

4、准备工具、材料：棉纱。

（二）程序与步骤

1、将灭火器擦拭干净，保持清洁。

2、干粉灭火器是否放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方，环境温度在-5℃——45℃为好。

3、灭火器压力值是否处于正常压力范围，如果压力偏低，需及时更换。

4、二氧化碳灭火器每月称重检查。

5、灭火器的保险销和铅封是否完好。

6、灭火器压力表外表面是否完好，否则更换压力表。

7、喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤，否则更换软管。

8、灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷，及时更换。

9、灭火器的压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等，否则必须更换。

10、筒体、连体部位、筒底是否严重变形、锈蚀(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)，否则必须报废。

11、灭火器筒体强制8年报废。

12、每年应对灭火器充装换粉。

13、每月由检查人填写检查表。

（三）注意事项；

1、在搬运过程中，应轻拿轻放，防止撞击。

2、在寒冷季节使用二氧化碳灭火器时，阀门开启后，不得时启时闭，以防阀门冻结。

十四、35kg推车式干粉灭火器操作规程

（一）准备工作

1、作业人员正确穿戴劳保用品。

2、准备必要的器材：符合操作要求的推车式干粉灭火器。

3、确认现场火灾性质适用于推车式干粉灭火器。

（二）作业步骤

1、将推车式干粉灭火器拉或推到火源现场，一人迅速取出喷管，伸展胶管至平直，站在火焰上风5-8米方向位置双手紧握喷管，对准火焰根部；另一人去掉铅封、拔出保险销，提起拉杆(开关)，开始灭火，对准火焰根部推进，直到将火完全扑灭。

2、火扑灭后，压下灭火器开关，即停止喷射。

3、作好相关记录。

（三）注意事项

1、按周期检查灭火器，确保使用性能可靠。

2、属地员工熟练掌握推车式干粉灭火器的正确使用方法及适用范围，开展应知应会培训及岗位练兵。

3、灭火器按规范进行配置及定点存放，禁止随意挪动。

4、扑救可燃、易燃烧液体时，注意射流与液面夹角不能太大。

十五、正压式呼吸器操作规程

（一）操作前准备

1、检查空气呼吸器各组件是否齐全、有无缺损，接头、管路、阀体连接是否完好。

2、检查空气呼吸器供气系统气密性和气源压力数值。

3、检查气瓶固定带的长度是否合适，固定带卡子是否卡好锁紧；如果固定带的长度不合适要重新调整。

（二）操作步骤

1、瓶阀向下背在人体的背部；根据身高调节好调节带的长度，扣

好腰带；调节带和腰带长度合适并扣好腰带后，人体肩部不会明显地感到呼吸器的重量；将压力表调整到便于观察的位置。

2、将快速接头插好，供气阀和面罩连接好；把面罩的脖带挂在人

体脖子上

3、将瓶阀打开一圈以上，此时应该听到一声响亮的报警器报警声

音，告知使用者瓶阀打开后气路已充满压缩空气；压力表的指针也应指示相应的气瓶贮气压力。

4、佩带好面罩深吸一口气，供气阀供气后观察压力表的指针，在

大吸气量时是否回摆，如果回摆，说明瓶阀的开启量不够，应将瓶阀再打开一些，直到压力表指针不回落为止。

5、呼吸器取下步骤：

a.松开面罩系带，关闭供气阀

b.从头上取下面罩，将脖带挂在脖子上

c.关闭甁阀开关

d.解开腰带卡子，为了便于从人体上取下呼吸器，搬动调节

带卡子，调节带自动拉长

e.从人体上取下空气呼吸器，放在清洁无污染的地方

（三）使用后的维护

1、取下呼吸器后，应对呼吸器进行初步清洁，除掉其上边明显的污染物，并注意不要污染面罩内部，然后从空气呼吸器上拆下。

用中性清洁剂对面罩进行清洗，用专用镜片纸或脱脂棉将镜片擦净，在用医用酒精对面罩的口鼻罩、密封唇进行清洗和消毒，然后将面罩晾干或用暖风吹干。

2、将空气呼吸器恢复到使用前的状态

a.将气瓶充气至30Mpa，气瓶冷却后，压力不能低于28 Mpa

b.将气瓶瓶阀各减压器连接好，并用固定带将气瓶固定。

C.检查气瓶是否固定牢固。

3、将符合使用要求的空气呼吸器存放到规定地点

十六、电工安全作业操作规程

（一）作业前准备

1、正确穿戴电工手套、电工鞋等劳保防护用品。

2、检查所用工具、材料是否齐全。

3、掌握必要的电工知识与操作技能，持证上岗。

4、严格按照电工作业操作票程序执行。

（二）操作步骤

1、各种电气设备开关部分，必须按规定作业，并做好接地线加线工作，保险丝必须根据设备容量大小选择适宜安装和改装的各种线路，在各部检查无误后，方准接通电源。

2、检查维修电器设备时，必须先切断电源，后进行验电。必要时挂装设接地线、设遮拦。如检修地点转移时一定要有监护，并在开关处挂“有人工作禁止合闸”的字样，非有关人员不得擅自移动标示牌。

3、在有爆炸性危险环境中检修作业时，必须首先确认周围环境无危险浓度气体。打开设备防爆外壳前，必须确认本回路已断电；合上并上紧防爆外壳后才能通电试验。

4、高空作业时，应遵守高空作业安全规范,必须戴好安全帽，系好安全带，严禁带电作业。

5、安装临时线时，必须用绝缘良好的橡皮线，架设时需设专用器具和专用瓷瓶固定。禁止在树上或脚手架等物体上挂线。临时线架设时，户内离地高度不得低于2.5m，户外不得低于3.5m，与设备水管、排水管、门窗等距离在0.3m外，与道路交叉处不低于6m。

6、任何电器设备在没有验电之前，一律视为有电处理，不准用手和带有金属物的工具触及。

7、在停电的电气设备上工作，应采用必要的安全技术措施，如挂

警告牌、装接地线等以防意外事故的发生。

（三）注意事项

1、用电线路必须符合安全规定，不得乱拉乱接，影响安全和交通。在电气线路及电气设备上工作，必须有保证安全的组织措施和技术措施。

2、配电箱需有漏电保护装置，配电箱接出的焊机等电气设备的装机容量不得超过配电箱的总负荷，操作动力配电箱，禁止带负荷拉闸，电气设备不准在运行中进行维修。

3、手提照明灯必须使用安全电压（36V），固定照明灯应远离接气管口。若电器设备发生火灾时应使用二氧化碳灭火器，不得使用泡沫灭火器灭火，严禁使用导电的液体灭火。

4、定期检查配电箱的进出电源线和电动工具的电源线的绝缘情况，电气工具和保险装置按规定时间进行测试检查，保证性能可靠，运行良好。

十七、低压配电控制柜操作规程

（一）作业前准备

1、配电控制柜（箱）要由专人负责，操作人员必须经过培训并取得电工操作证。

2、操作人员要熟练掌握本岗位及周边设备、设施的电源刀闸、断路器、开关、按钮、指示灯、显示屏、仪表的位置、功能和正常工作时的状态参数。

3、正确穿戴劳保防护用品，准备相关工具

4、操作时应一人操作，一人监护

5、检修设备时，要先在检修设备配电控制柜（箱）内控制开关上悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌

（二）操作步骤

1、设备日常运行和操作中发现电器元件如断路器、按钮、指示灯损坏，应及时上报，禁止带故障操作和野蛮操作。

2、设备运行中注意配电控制柜通风散热，通风散热口禁止遮挡和放置物品，以免因过热导致异常停机甚至烧坏配电控制柜内元件、线路。

3、操作人员应保持配电控制柜内整洁，柜内严禁放置工具、个人物品和其他杂物，配电控制柜附近严禁堆放易燃、腐蚀性物品。

（三）注意事项

1、操作人员操作时严禁湿手操作，开闭电源刀闸、断路器时应戴绝缘手套，操作时侧身操作，避免发生意外时弧光伤害操作者面部、颈部。

2、维护时必须确认维护对象已断电，并在上级开关处悬挂“有人工作，禁止合闸”指示牌，工作时严格按照电工安全操作规程进行。

3、清理灰尘时严禁使用湿抹布。

4、更换熔断器等电器元件和电线、电缆时，尽量更换同规格型号元件和电线、电缆，如备品不齐全且生产急需，需用其它规格型号代用时，必须经专责技术人员批准并记录存档。

5、如需要改动柜内接线，必须经专责技术人员批准并记录存档。

6、维护结束后，禁止预约时间送电，必须由维护人员通知操作人员送电。

十八、发电机启停操作规程

（一）作业前准备

1、正确穿戴劳保防护用品，准备相关工具

2、操作时应一人操作，一人监护

3、送电前必须告知相关人员，然后再送电，以免发生人员触电

4、检查发电机输出电压断路器及各负荷开关，应处于分断状态，检查双电源自动转换开关状态正常。

5、检查发电机机油有无渗漏,液位应在规定范围内

6、检查发电机各连接处螺栓有无松动现象

7、插入控制钥匙，拨到“开”位置，检查柴油箱油位

（二）操作步骤

1、控制钥匙拨到“START”，松开手，启动发电机。

2、观察显示屏，三相电压稳定后，闭合输出电压断路器

3、观察变电箱上电压仪表、频率仪表，按下启动按钮送电。双电源自动转换开关自动转换为连接发电线路状态。

3、电网送电后，首先将控制钥匙拨到“关”位置，双电源自动转换开关自动转换为连接电网线路状态。

4、断开发电机输出电压断路器

（三）注意事项

1、发电机电瓶至少1个月使用一次，并进行充电

2、发电机运转时每小时检查燃油情况,需填加时及时加注。

3、若启动一次时，应30秒后再启动，1分钟启动次数不应超过2次。

4、当重新加入燃油后，需检查油路内是否混入空气，如有必须先排除空气

### 第二节：高坪配气站操作规程

一、日常操作规程

1、值班人员每日交接班必须四人在场交接，填写《交接班记录簿》。

2、值班人员应每1小时对配气站工艺区、周围环境、人员车辆进行巡查，发现异常立即报告、处理；检查工艺区压力表、安全阀及其他设备设施有无“跑、冒、滴、漏”现象，填写《配气站巡检记录簿》。

3、操作人员应每30分钟在运行记录薄上记录配气站来气流量、压力、温度、差压等数据。

4、每天检查消防设施是否完好有效，填写《消防检查记录簿》。

5、按照要求建立、填写《设备设施记录簿》、《配气站出入登记簿》。

二、清洗、更换孔板阀操作规程

（一）提取孔板

1、打开孔板平衡阀，使孔板阀上下腔室平衡。

2、打开滑板阀；

3、转动下齿杆将孔板从下阀腔提到上阀腔；

4、关滑板阀；

5、关平衡阀；

6、开放空阀，排尽上阀腔气体；

7、打开上阀腔顶丝，取出顶板、压板；

8、转动上齿杆，提出孔板。

（二）清洗检查

1、清洁孔板、孔板架、压板

2、外观检查：上下游表面，园筒形部分边缘不应有沉积污垢、坑浊及明显缺陷；同时检查孔板上的橡胶密封脂，应无断裂、坑槽、严重腐蚀、变形，否则更换；

3、测量孔板孔径，并记录数据，检查是否与孔板上刻印的孔径值一致。

（三）装入孔板

1、将孔板装入孔板架，在孔板架齿槽处抹上适量黄油，将孔板架放入阀腔，注意孔板安装的方向；

2、转动上齿杆，使孔板架进入上腔室内，安装密封垫片、压板，紧固压板顶丝。

3、关闭放空阀，打开平衡阀；

4、打开滑板阀；

5、转动下齿杆，将孔板导板摇至下阀腔；

6、关闭滑板阀，关闭平衡阀；

7、打开放空阀将上阀腔压力放空至零，关闭放空阀；

8、检查各密封处，若有泄漏应立即处理

三、管道排污操作规程

1、根据实际情况，确定排污周期。

2、排污时，先后打开分离器下方黑色排污闸阀、截止阀；

3、排放30秒至1分钟后，先后关闭截止阀、排污闸阀，完成排污。

四、涡能流量计加注润滑油操作规程

1、每个月应向涡能流量计加注润滑油；

2、加注前应检查涡能流量计油壶是否清洁，油量是否充足；

3、确认油壶清洁，油量充足后，搬动加油柄来回两次完成加注。

五、其他

1、每季度对阀门进行一次保养、注油；

2、每星期对不常用阀门进行一次关闭和开启试验；

3、根据压力表、安全阀校检截止日期，每半年对压力表进行校检，每年对安全阀进行校检。

4、加臭机加注加臭剂以及因降输差开关气等操作规程具体按照有关规定执行。

### 第三节：龙门配气站员工操作规程

一、日常操作规程

1、值班人员每日交接班必须四人在场交接，填写《交接班记录簿》。

2、值班人员应每1小时对配气站工艺区、周围环境、人员车辆进行巡查，发现异常立即报告、处理；检查工艺区压力表、安全阀及其他设备设施有无“跑、冒、滴、漏”现象，填写《配气站巡检记录簿》。

3、操作人员应每30分钟在运行记录薄上记录配气站来气流量、压力、温度、差压等数据。

4、每天检查消防设施是否完好有效，填写《消防检查记录簿》。

5、按照要求建立、填写《设备设施记录簿》、《配气站出入登记簿》。

二、管道排污操作规程

1、根据实际情况，确定排污周期。

2、排污时，先后打开分离器下方黑色排污闸阀、截止阀；

3、排放30秒至1分钟后，先后关闭截止阀、排污闸阀，完成排污。

三、涡能流量计加注润滑油操作规程

1、每个月应向涡能流量计加注润滑油；

2、加注前应检查涡能流量计油壶是否清洁，油量是否充足；

3、确认油壶清洁，油量充足后，搬动加油柄来回两次完成加注。

四、其他

1、每季度对阀门进行一次保养、注油；

2、每星期对不常用阀门进行一次关闭和开启试验；

3、根据压力表、安全阀校检截止日期，每半年对压力表进行校检，每年对安全阀进行校检。

4、加臭机加注加臭剂以及因降输差开关气等操作规程具体按照有关规定执行。

第四节：东观配气站操作规程

一、日常操作规程

1、值班人员每日8:30、12:00、18:00通过远程监测平台监测配气站运行情况，记录配气站来气流量、压力、温度、差压等数据，出现异常立即赶赴现场进行检查确认。

2、配气站负责人及相关人员应定期或不定期到现场对工艺区进行巡查，检查压力表、安全阀及其他设备设施有无“跑、冒、滴、漏”现象。

3、配气站负责人及相关人员每周对配气站工艺、消防设施、电气管理、周边环境进行检查，消除安全隐患。

二、管道排污操作规程

1、根据实际情况，确定排污周期。

2、排污时，先后打开分离器下方黑色排污闸阀、截止阀；

3、排放30秒至1分钟后，先后关闭截止阀、排污闸阀，完成排污。

三、其他

1、每季度对阀门进行一次保养、注油；

2、每星期对不常用阀门进行一次关闭和开启试验；

3、根据压力表、安全阀校检截止日期，每半年对压力表进行校检，每年对安全阀进行校检。

4、加臭机加注加臭剂按照有关规定执行。