| 文件资料更改记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所更改文件的名称 | 更改内容(换版、换页或更改条款) | 更改日期 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

目  录

第一章 总则	1

第二章 安全生产责任制	3

一、总经理的安全生产职责	3

二、法人代表安全生产职责	4

三、分管安全副总安全工作职责	5

四、公司其他领导的安全生产职责	6

五、安全运行部负责人安全职责	7

六、各生产经营部门负责人安全职责	8

七、安全生产领导小组安全职责	9

八、总经办安全工作安全工作职责	10

九、安全运行部安全工作职责	11

十、计划财务部安全工作职责	13

十一、工程技术部安全工作职责	14

十二、客户服务部安全生产职责	15

十三、配气站安全工作职责	16

十四、抢险队安全生产职责	17

十五、站长的安全生产职责	18

十六、专、兼职安全员安全生产职责	19

十七、输配工安全生产职责	20

十八、维修工安全生产职责	21

十九、会计安全生产职责	22

二十、员工安全生产职责	23

四、安全生产会议管理制度	41

五、安全生产费用管理制度	43

六、安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度	46

七、文件档案管理制度	50

八、安全培训教育管理制度	53

九、特种作业人员管理制度	58

十、设备设施安全管理制度	62

十一、安全设施管理制度	68

十二、建设工程“三同时”管理制度	72

十三、设备检维修安全管理制度	75

十四、特种设备安全管理制度	79

十五、监视和测量设备安全管理制度	86

十六、关键装置和重点部位安全管理制度	88

十七、生产设备设施拆除和报废管理制度	91

十八、消防安全管理制度	93

十九、治安保卫管理制度	94

二十、燃气管道抢修安全管理制度	97

二十一、作业安全管理制度	99

二十二、动火作业安全管理规定	107

二十三、吊装作业安全管理规定	112

二十四、动土作业安全管理规定	116

二十五、断路作业安全管理规定	119

二十六、高处作业安全管理规定	121

二十七、临时用电和电气检修作业安全管理规定	126

二十八、盲板抽堵作业安全管理规定	130

二十九、进入受限空间作业安全管理规定	133

三十、值班、交接班安全管理制度	138

三十一、相关方及外协单位管理制度	141

三十二、变更管理制度	146

三十三、风险评价管理制度	149

三十四、风险评价准则	155

三十五、危险物品安全管理制度	161

三十六、重大危险源管理制度	166

三十七、安全检查制度	169

三十八、隐患排查治理制度	172

三十九、职业卫生管理制度	176

四十、职业危害因素监测与分级管理制度	180

四十一、劳动防护用品管理制度	185

四十二、女职工劳动保护管理制度	188

四十三、应急管理制度	193

四十四、应急救援器材检查维护制度	201

四十五、事故管理制度	203

四十六、安全标准化自评管理制度	209

- 第一章 总则

第一条  为贯彻《中华人民共和国安全生产法》，加强公司生产经营活动中安全工作的领导和监督管理，明确安全生产责任，杜绝各类事故的发生，保证在公司生产经营活动中的人身安全与健康，以及财产安全，保证公司顺利发展和维护公司社会信誉。

第二条  公司安全生产方针、原则和目标

1、安全生产方针：

安全第一，坚持安全优先； 以人为本，履行社会责任；控制风险，防止重大事故。

2、安全生产原则：

（1）“管生产必须管安全”原则。安全寓于生产之中，技术人员和生产组织者在生产技术实施过程中应当主动承担安全生产的责任，要把管生产必须管安全原则落实到每个职工的职权岗位责任制中去，从组织上、制度上固定下来，以保证这一原则的实施。

（2）“一把手负责”原则。公司总经理是安全生产工作第一责任人，对公司安全工作负全面责任。

（3）“一票否决”原则。各成员公司工作业绩再好，只要出现重大、特大、较大安全责任事故，取消一切个人和集体先进奖励资格。

（4）坚持“三同时”、“四不放过”原则。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用。在处理事故时，对事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。

（5）坚持生产和安全工作“五同时”原则。即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，对安全工作进行计划、布置、检查、总结、评比。

3、总体安全生产目标：

（1）全年“三无”，无重大责任事故，无人员伤亡、死亡事故，无爆炸、中毒事故。

（2）严格控制轻伤事故，各成员公司全年轻伤事故不超过3次或累计直接经济损失在5万元以内；杜绝直接经济损失达5万元以上的经济损失事故（包括无人员伤亡的交通事故、生产性火灾、机械设备及其他生产性事故）。

（3）不发生对公司社会形象造成重大负面影响的安全生产事件。

第三条  适用范围

本制度适用于四川省远宏利民天然气有限公司安全运行管理工作。

第四条  本制度归口管理部门为四川省远宏利民天然气有限公司安全运行部。

- 第二章 安全生产责任制

## 一、总经理的安全生产职责

公司总经理是安全生产工作第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。认真贯彻国家、地方政府、公司等有关安全生产的法律、条例、标准、规范和各项规定，教育职工树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，做到安全文明生产，支持安全技术的工作，解决安全生产中存在的重大问题。

（1）建立、健全本单位安全生产责任制。

（2）组织制定并督促落实本单位安全生产规章制度和操作规程。

（3）配备符合条件的分管安全负责人、技术负责人，并赋予其技术决策和安全生产指挥权。

（4）保证本单位安全生产投入的有效实施。

（6）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（7）组织制定本单位安全教育培训计划并监督落实。

（7）组织开展安全生产标准化建设。

（8）组织实施本单位从业人员的职业健康工作。

（9）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（10）及时、如实报告生产安全事故。

（11）每年向职工代表大会、职工大会、股东大会报告本单位的安全生产情况。

（12）组织事故现场的抢救, 不得在事故调查处理期间擅离职守。

## 二、法人代表安全生产职责

（1）负责企业的管理工作，把安全生产工作列入重要议事日程，与生产工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比、同奖惩。

（2）贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，认真执行各项安全生产的法律法规和安全标准。

（3）建立健全安全管理制度和安全操作规程。

（4）根据企业生产情况，审核重大灾害事故的预防和处理方案、事故应急救援处理预案。

（5）建立健全安全管理组织机构，设专（兼）职安全管理人员，提高安全管理人员的专业素质。

（6）主持召开企业安全管理专题会议，及时通知企业安全生产工作情况和有关安全生产的重大问题。

（7）组织开展安全大检查，整改事故隐患和确保资金投入，不断改善安全条件；

（8）发生重大事故时，及时组织抢救，并参与事故的调查处理工作，及时向上级有关部门报告。

## 三、分管安全副总安全工作职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和强制性国家标准、行业标准、安全标准。

（二）协助单位主要负责人履行安全生产管理职责，代表单位主要负责人者处理安全管理体系的日常事务，组织、实施、落实本单位有关安全管理制度和安全检查，及时协调解决存在的重大问题。

（三）负责建立与实施安全管理体系，监督和指导本体系履行安全生产职责。

（四）负责组织制定审核安全生产管理制度和安全操作规程，并督促执行。

（五）组织审定公司年度安全工作计划、年度报告、阶段性目标和指标。

（六）主持召开安全例会，报告安全生产工作，认真听取意见和建议，及时分析企业安全生产现状，汇总不安全隐患，提出应对措施，并组织实施。

（七）定期组织和开展企业的全面安全生产检查，及时采取措施处理企业存在的安全隐患。制止和查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为，制止超能力、超强度、超定员组织生产。

（八）按国家规定提取安全经费，并专款专用；采取有效措施，不断改善员工劳动条件和安全生产环境。

（九）负责安全事故的调查处理，主持重大伤亡事故的调查、分析、处理，向单位主要负责人报告安全管理体系的问题和重大的改进需求，及时如实向安全生产监督管理部门和上级主管部门报告企业事故。

## 四、公司其他领导的安全生产职责

（1）在总经理领导下，负责分管范围内的安全管理工作，每月参加公司组织的安全会议、安全检查。

（2）负责督促公司各项安全管理制度在分管范围内的贯彻落实。

（3）及时解决分管范围内的安全生产中的重大问题。

## 五、安全运行部负责人安全职责

（1）贯彻执行国家安全生产法律法规方针、政策、标准、规范和公司各项安全管理制度，监督检查、指导协调公司各部门的安全生产工作。

（2）组织安全生产检查和专项督查，督促各项安全制度落实。

（3）组织召开安全会议，研究、协调和解决安全生产中的问题。督促、检查安全会议决定事项的贯彻落实情况。

（4）组织开展安全活动，提高全员安全素质。

（5）制定公司安全生产发展规划，定期分析和预测公司安全生产形势。

（6）负责发布公司安全生产信息；负责公司生产安全伤亡事故统计；组织、协调事故的调查处理工作；组织安全生产应急救援预案的编制和安全生产应急救援体系建设；组织指挥安全生产应急救援演习；协调重大安全事故应急救援工作。

（7）组织实施对安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等工作，并进行监督检查。

（8）组织、指导公司的安全生产宣传教育工作，负责组织安全生产管理人员、特种作业人员、主要经营管理者参加政府部门举办的安全培训、考核工作；监督检查各基层单位安全培训工作。

（9）负责有关安全设施、应急救援设备及劳动防护用品配备的监督管理工作，负责消防器材的配备工作。

（10）在新建、改建、扩建等基建项目（工程）的设计、施工和投运时，参与安全（消防）卫生设施的审查、验收。

（11）审核公司各岗位安全技术操作规程和安全技术措施项目。

（12）组织事故调查处理，监督落实防范措施，并对事故责任者提出处理意见。

（13）负责较大危险动火作业、高处作业和进入有限空间的审核，监督危险作业各项安全措施的落实。

（14）负责计量设备器具管理，对供销差进行分析。

（15）制定年度、月度安全工作计划，认真组织实施。

（16）负责安全工作的总结、评比，行使安全奖惩建议权。

（17）组织《安全管理目标责任书》的签订工作。

（18）监督各部门认真做好消防保卫、车辆安全管理工作。

## 六、各生产经营部门负责人安全职责

（1）贯彻执行国家安全生产法律法规方针、政策、标准、规范和公司各项安全管理制度；

（2）组织制定实施本部门安全生产规章制度、规定、安全操作规程、应急救援预案和安全技术措施计划；制定、落实安全生产责任制，将安全责任落实到班组、个人；

（3）建立安全生产管理机构配备相应专、兼安全生产管理人员，开展日常和定期安全生产检查，及时消除安全事故隐患，配合上级部门安全检查；

（4）积极进行安全新技术应用，持续改进安全生产状况；

（5）组织对新进人员、转岗人员（包括实习、代培人员）进行部门安全教育，对员工进行经常性的安全意识、安全知识和安全技术教育；组织开展岗位技术练兵，并定期组织安全技术考核；定期进行应急预案演练;坚持特种业人员持证上岗；

（6）把安全生产工作列入议事日程，组织并参加安全会议，做到安全生产“五同时”，及时解决本部门安全问题，上报安全生产情况；

（7）组织部门安全检查，落实隐患整改，保证生产设施、设备、及其附属设备、安全装置、消防设施、防护器材等处于完好状态，并教育员工加强维护，正确使用。

（8）制定部门专项应急预案，及时组织应急救援本部门发生的安全事故，并按规定上报事故，注意保护事故现场。

（9）组织对本部门的轻微事故调查，并作出处理意见，上报股份公司，接受配合上级部门对事故调查和处理；

（10）按规定对带电、动火、登高、进入有限空间等危险作业进行审批和报批，落实作业安全措施。

## 七、安全生产领导小组安全职责

（1）贯彻执行安全生产法律、法规和强制性国家标准、行业标准，参与本单位安全生产决策。

（2）参与制定安全生产规章制度和安全操作规程并督促执行。

（3）监督和指导本单位其他机构、人员履行安全生产职责。

（4）开展安全生产检查，制止和查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。

（5）制止超能力、超强度、超定员组织生产。

（6）对发现的事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改，并报告本单位负责人。

（7）落实岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。

（8）参与本单位安全生产应急预案的制定及演练。

（9）法律、行政法规规定的其他职责。

## 八、总经办安全工作安全工作职责

（1）贯彻执行国家和公司的安全法律、法规、制度和要求，负责组织制定相关的安全管理制度。

（2）负责公司安全信息汇总上报工作，负责重大突发事件有关信息的发布；负责与新闻媒体的协调联络，配合做好企业稳定工作。

（3）负责所有上报、下发有关安全管理文件的审核、登记行文和归档工作，妥善处理和保管公司相关档案资料的安全管理工作。

（4）加强对要害部门的管理，负责签发出入要害部门的许可证，预防事故发生。

（5）负责组织制定公司公务车辆和生产场所安全管理制度，并对其进行安全监管管理。严禁车辆带病运行，或违章、疲劳、酒后、无证驾驶，防止发生交通事故的发生。

（6）负责收集处理和反馈员工关心的安全问题，开展丰富多彩的安全竞赛活动。

（7）定期开展安全、防火大检查，及时发现并整改事故隐患。

（8）负责办公区域的安全用电用水、防火防盗、治安、保卫等工作。

## 九、安全运行部安全工作职责

1、组织贯彻落实国家、四川省远宏利民天然气有限公司和地方有关安全生产的方针、政策，在安全生产第一负责人的领导下负责企业的安全生产工作，确保各项政策和管理指引得以顺利实施；

2、全面负责公司安全体系建设、危险源识别、制定安全改进目标及方案、安全过程控制、安全应急管理、员工职业健康、安全检查与整改、消防管理及生产运行管理工作；

3、组织建立和审核安全管理标准、各项安全管理规则和工作制度，并组织实施内部安全审核，保障各项安全活动有章可依；

4、组织制订、修订、审查本公司安全生产运行管理制度、安全技术规程和事故应急预案，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并监督检查执行情况；

5、负责编制、汇总各种生产运行报表，负责建立和完善生产运行方面的规章制度，并监督执行；

6、组织并参加安全大检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改落实情况；并督促各成员公司定期开展消防、事故应急演练活动；负责监督、检查、审核安全技术措施的实施情况及经费的使用情况；

7、负责各成员公司安全月报表的收集与统计和制定季度、年度工作计划，定期召开安全生产例会，按时通报各成员公司安全生产动态和信息；

8、深入现场检查，纠正违章指挥、违章作业，遇到危及安全生产的紧急情况，有权下令停止作业；

9、制定安全目标、计划，监控，落实危险源控制措施，重点监管危险源的要害部位，编制危险源名录，定期组织危险源评价，审核安全评估报告，便于对危险源采取有效控制措施；

10、负责安全设施运行、管网场站运行安全、办公场所、劳动保护、特种作业等安全运行管理，有效降低职业病；

11、组织制定应急预案编制、评审、备案演练、考核及评估工作，降低发生应急事件时的危害；

12、实施事故应急救援、事故调查处理和办理结案工作，组织各类事故的汇总、统计、通报与奖惩，确保落实“三不放过”原则；

13、负责对公司的安全考核评比工作，实施安全奖惩管理，落实安全责任；定期组织开展安全宣传教育、安全活动、特种作业人员的安全技术培训，通过考试、考核等方式强化员工安全意识；

14、监督检查易燃易爆物品、安全用火管理制度的执行情况以及安全装备的维护保养和管理工作；

15、参与新、扩、改建工程的竣工验收和试运行工作，负责审查新建、扩建和大修、改造工程的设计和施工计划是否符合安全卫生标准，对人员资质及安装单位资质进行安全监督、检查和安全评审；发现隐患及时汇报，并督促有关部门限期整改；对不合技术要求和安全要求的，有权进行处罚，并终止施工；

16、负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案，按规定参加事故的调查、处理工作；

17、参与物资材料供应商、制造商资质审查，监督检查安全设备、设施的维护管理；

18、督促有关部门按规定及时发放个体防护用品和用具，并监督检查其质量和使用情况；

19、进行职业健康管理，要求各部门、人员自觉遵守职业健康管理规定和行为准则，有效降低职业病；

20、根据国家法律法规、消防规范，制定公司消防安全管理标准、消防预案，预防事故的发生和在事故发生时能紧急响应，减少事故发生率，确保消防安全工作有章可依；

21、完成领导交办的其它工作。

## 十、计划财务部安全工作职责

（1）负责组织安全管理工作资金预算的编制和审核；

（2）按比例提取公司安全经费，确保安全经费专款专用，不得挪作它用。

（3）负责协调有关部门加强对安全相关资金的财务资产管理，负责审查各类事故处理费用的开支，降低安全成本，提高安全效益。

（4）负责保证安全管理、培训计划项目、隐患治理等资金筹措、审批和拨付；

（5）做好防火、防盗工作，安全支取公司的各类款项，确保公司资金、票据的安全保管。

## 十一、工程技术部安全工作职责

（1）参加对工程项目的设计审查，使其符合国家安全防火和劳动卫生要求，按国家有关规定使劳动保护设施和环保项目与主体工程同时设计、施工、投产；

（2）负责制定和审查新建、改建、扩建的施工安全措施，并向劳动、消防等上级部门办理“三同时”手续；

（3）负责工程与施工双方的联系协调和竣工后的交接工作，防止事故发生；

（4）工程验收时，对新安装的各种设备，必须把产品说明书、强度计算书、材质化验结果、技术证明书等技术资料全部移交至相关部门；

（5）负责对外包工程及外来基建队伍的安全教育。签订承包合同时，要将安全措施作为重要内容写入合同中，并监督检查执行情况。发生事故严格按合同协议处理；

（6）对不严格遵守国家安全规定进行的燃气建设，有权责令其停止设计、施工和监理活动，工程不得进入验收程序；

（7）负责施工过程中的安全、防火工作；

（8）负责派遣施工队伍对出现的燃气事故进行抢修处理。

## 十二、客户服务部安全生产职责

（1）认真贯彻执行党和国家关于安全生产的方针、政策、法律、法规和技术标准，组织落实公司各项安全制度。

（2）定期组织开展户检工作，强化重点要害部位的管理，并监督落实，保证安检到位及时。

（3）组织或监督所辖部门对员工进行安全技能及安全知识培训，提高员工的安全意识。

（4）监督各下属单位的每月安全生产专题例会及安全检查情况，发现问题及时督促整改，并抓好落实。

（5）积极组织开展安全月、消防日等一系列安全活动，组织加强对用户安全知识宣传。

（6）组织加强对入户维修人员及入户安检人员的管理，督促检查责任的落实，采取有效措施，降低户内非突发泄漏的安全事故和社会举报率。

（7）组织加强对抢险队伍的演练，提高抢险人员的实战水平，抢险及时率100％。

（8）制定用户发展、用户管理计划时，应将安全技术措施做为重要内容纳入计划。

（9）积极向新发展用户，做好安全用气宣传工作。

（10）与用户签订供气合同时，应该明确用户的安全用气责任，提供安全用气宣传资料。

## 十三、配气站安全工作职责

（1）严格按配气站操作规程做好供气工作。

（2）24小时做好值班工作。

（3）按要求做好配气站设备的维护和保养工作。

（4）做好环境卫生工作。

（5）加强专业技能的学习和应用工作。

（6）加强安全生产法律法规和公司规章制度的学习。

（7）完成领导交办的其它工作任务。

## 十四、抢险队安全生产职责

（1）坚决执行公司各项抢险规章管理制度；

（2）负责落实公司各项抢险规定和要求；

（3）负责公司抢险工作；

（4）发生漏气、火灾、爆炸等事故，抢险队员应积极配合消防部门共同抢救；

（5）发生人员伤亡等事故，应立即采取紧急措施进行抢救，及时就医；

（6）经常组织学习、培训抢险应急知识，定期进行抢险预案应急模拟训练；

（7）抢险队员要求24小时保持通讯畅通，未经总经理批准严禁离开城区；

（8）完成领导交办的其它工作。

## 十五、站长的安全生产职责

（1）贯彻执行公司对安全生产的规定和要求，组织学习安全生产专业知识，全面负责本场站（班组）的安全生产工作。

（2）组织场站（班组）员工学习并贯彻执行各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵纪守法，制止违章行为。

（3）组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。

（4）负责组织对新入公司员工、转岗人员（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育。

（5）组织安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并及时报告上级；发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录；协助事故调查、分析，落实防范措施。

（6）搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查工作，使其经常保持完好和正常运行；督促和教育员工正确使用劳动保护用品、消防设施。

（7）搞好“安全月”、“百日安全赛”等安全活动和班组安全生产活动，总结安全生产先进经验。

（8）发动员工搞好文明生产，保持生产作业现场整齐、清洁。

## 十六、专、兼职安全员安全生产职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，严格遵守各项安全生产的法律法规和强制性国家标准、行业标准、安全标准。

（2）积极宣传、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的法律、法规、政策及公司的各项安全管理制度和措施，在公司领导和安全运行部的业务指导下，搞好安全生产工作，对本岗位的安全负直接责任；

（3）贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行；

（4）参与编制或修订公司安全生产管理制度和安全技术操作规程，并督促检查贯彻执行情况；

（5）督促各公司管理好安全设备、消防器材、防护器材和急救器具，掌握各公司工作环境情况，提出改进意见和建议；

（6）检查落实施工作业安全措施，确保作业安全；调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见。坚持经常性的巡回检查制度，制止违章指挥和违章作业，发现有可能造成事故的因素时，有权停止作业，撤出人员，并立即报请主管领导处理；

（7）参加各类事故的调查处理和做好统计分析，按时填写并收集整理各类安全报表，并做好分析及传达工作；

（8）健全完善安全管理、安全运行基础资料及建档工作，做到齐全、实用、规格化；

（9）积极推进安全标准化工作的有效实施和参与公司安全文化建设。

## 十七、输配工安全生产职责

（1）坚决执行公司各项规章管理制度；

（2）负责值班、输配气计划的执行；

（3）负责实时记录、分析输配气情况；

（4）负责生产设备的维修、维护保养工作；

（5）负责做好交接班记录，当班问题及时处理；

（6）负责按时填报各类报表；

（7）完成领导交办的其它工作。

## 十八、维修工安全生产职责

（1）坚决执行公司各项规章管理制度；

（2）负责通气点火工作；

（3）负责燃气户内设施的维修；

（4）负责配套器具的安装、调试及维修等售后服务工作；

（5）完成领导交办的其它工作。

## 十九、会计安全生产职责

（1）坚决执行公司各项规章管理制度和工作流程；

（2）负责分公司会计核算总帐及会计报表的审核工作；

（3）负责公司纳税申报工作及涉税业务管理；

（4）负责材料物资的往来款项结算和资金收付管理工作；

（5）负责售气系统管理工作；

（6）负责分公司日常财务报销审核和工资核算；

（7）负责汇总分析经营情况和成果，负责汇总编制各种财务报表；

（8）建立健全会计档案资料的管理工作，保守公司财务机密；

（9）负责日常监督和检查各项财务工作的开展和执行情况；

（10）接受监督、指导、检查，参加相关业务技能培训；

（11）配合公司各部门工作的开展，完成领导交办的其它工作。

## 二十、员工安全生产职责

（1）必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施、公司规章制度、禁令等相关规定。

（2）积极参加各种安全培训教育、岗位技术练兵和事故预案演练。学习掌握安全生产技能和应急措施，具备安全生产知识。

（3）正确操作，严格执行工艺要求和操作规程，执行安全用火、安全检修、设备作业等作业环节的安全管理制度和规定，精心维护设备，保持作业环境整洁，做好各项记录，搞好文明生产。

（4）按交接班规定办好交接手续，按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。

（5）正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时向上级如实报告，按事故应急预案正确处理，并保护好现场，做好详细记录。

（6）正确佩带与使用劳保用品，妥善保管、正确使用各种防护器具和安全设施。

（7）拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止，在紧急情况下停止作业、采取紧急撤离措施。

（8）积极参加各种安全活动。

- 第三章 安全管理制度

## 一、安全生产目标管理制度

### 1目的

为认真落实党和政府有关生产方针、政策和劳动保护法规、坚持安全第一、预防为主、综合治理、总体推进、保护职工的安全与健康、促生产、增效益，特制定本制度。

### 2原则

坚持安全生产是社会主义企业管理的一项基本原则，坚持安全生产有奖有惩、重奖重罚的原则，坚持安全生产责权利相结合的原则；

2.1各级领导在执行安全生产奖惩制度时应以身作则，敢于动真、奖惩斗硬；

2.2各级在实行内部经营承包，计件工资、奖金分配等时，都必须把安全列为一项重要指标进行考核；

2.3把安全工作真正纳入企业社会主义劳动竞赛，安全在评选各类先进、奖金分配上具有票否决地位。安全工作作为职工技术水平、升级、招干、聘用等的重要考核内容之一；

2.4认真贯彻党的安全生产方针，保质保量完成生产任务。为企业增效益成绩显著的车间、部门班组以及模范遵章守纪，在生产中作出贡献的个人，以及在生产过程中，对发生重大事故征兆及时向领导报告，或发生事故后，当机立断排除险情，抢救事故有功，从而避免了重大事故，或显著减轻了事故伤害程度及损失的个人，公司将给予表彰和一定的物质奖励。

### 3 职责

3.1 总经理

3.1.1负责组织制定和修改总体和年度安全生产目标。

3.1.2组织实施安全生产目标，并对安全生产目标实施情况进行考核。

3.1.3负责与各部门负责人签订安全生产责任书。

3.2 安全运行部

3.2.1负责将年度安全生产目标分解到相关职能部门，并制定年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法。

3.2.2负责安全生产目标和指标、及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。

3.2.3监督公司各级人员签订安全生产责任书。

3.3 相关职能部门

3.3.1负责落实安全生产目标与指标实施计划。

3.3.2负责安全生产目标和指标、及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。

3.3.3负责与本部门人员签订安全生产责任书。

### 4运作程序

4.1 安全生产目标的制定

4.1.1总体和年度安全生产目标由主要负责人组织公司安全运行部会根据历年和上年安全生产执行情况制定，并以文件形式下发安全生产目标。

4.1.2年度安全生产目标应包括隐患排查治理、员工教育培训、作业规范、事故伤害等指标。

4.1.3安全生产目标的制订不能低于行业和安监部门规定的指标，不得低于上年度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。

4.1.4依据年度安全生产目标评估考核的结果，主要负责人应在每年1月份组织公司全体管理人员召开会议，重新修订年度安全生产目标。

4.1.5总体和年度安全生产目标经总经理批准后，分发到每个职能部门。

4.1.6总经办应设计制作宣传栏，在公司显眼位置向公司员工宣传公司总体和年度安全生产目标；安全领导小组在安全教育培训时对全体员工进行目标实施方面的培训。

4.2 年度安全生产目标的分解

4.2.1公司年度安全生产目标制定/修订后，安全运行部负责将年度安全生产目标分解成安全指标，分配到各相应的职能部门，并形成文件经主要负责人批准后，分发到相关职能部门。

4.2.2各部门负责人应通过例会或安全教育培训，向本部门员工宣传教育与本部门相关的安全生产目标和指标。

4.3 安全生产目标与指标的实施

4.3.1安全运行部负责组织相关职能部门制定年度安全生产目标与指标实施计划，经主要负责人批准后，连同年度安全生产目标与指标一起，分发到相关职能部门。

4.3.2各部门负责人应通过例会或车间级安全培训，向本部门员工宣传教育安全生产目标与指标，及其实施计划。

4.3.3各部门负责人负责组织落实与本部门相关安全生产目标与指标实施计划。

4.4 安全生产目标与指标的评审和考核

4.4.1安全运行部每季度统计和监测各职能部门安全生产目标和指标完成情况，并将统计和监测的结果填入年度各部门安全生产目标与指标实施计划执行情况监测记录中，并按规定进行奖惩。

4.4.2若发现偏离目标值时，要求相关部门分析原因，制定整改措施及时整改，以防目标和指标产生过度偏差。

4.4.3主要负责人在半年安全生产专题会上，对上半年安全生产目标与指标实施计划落实情况进行小结，及时指出存在的问题，采取相应的整改措施。

4.4.4主要负责人每年1月15日前组织对前一年的安全生产目标进行考核和评估，并将考核和评估的结果填入《年度各部门安全生产目标与指标实施计划执行情况监测记录》和《安全生产目标完成效果评估》，并按《考核办法》执行奖罚措施。

4.4.5根据安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估的结果，若需要对安全生产目标指标及其实施计划进行调整或修改，由主要负责人组织执行。

4.4.6经调整或修改后的安全生产目标指标及其实施计划，由安全运行部分发到相关部门，并重新组织宣传教育和培训，原旧版安全生产目标指标及其实施计划由安全运行部回收作废。

### 5 相关文件和记录

5.1安全方针和年度安全生产目标文件

5.2年度安全生产工作计划

5.3安全生产目标责任书

5.4年度安全生产目标考核记录

5.5安全生产奖惩记录

5.6各部门、站场安全目标责任书完成情况考核登记表

## 二、安全生产责任制管理制度

### 1目的

为建立健全、落实安全生产责任制，确保各级领导、技术员、调度和员工履职到位，根据公司各部门规章及安全生产标准，保护职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。

### 2使用范围

本制度适用于公司各部门、各级人员安全生产责任制管理。

### 3术语和定义

安全生产责任制：是根据我国的安全生产方针和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动和生产经营过程中对安全生产应负责任和应当改进的安全生产职责做出明确规定的制度。

### 4职责

4.1总经理负责组织制定、签发本公司各级安全生产责任制，对本公司各部门领导进行责任制的沟通与评估。

4.2部门领导和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并用实际行动表明对安全生产的承诺，层层签定安全生产目标责任书。

4.3安全运行部负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。

### 5内容与要求

5.1安全生产责任制的制定

5.1.1安全运行部负责制定各级部门、人员安全生产责任制。

5.1.2公司领导层、各部门、技术员、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位。

5.1.3建立的安全生产责任制需要达到如下要求。

①实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，适时进行修订。

②要与公司各种管理制度协调一致。

③要根据部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考核。

5.2安全生产责任制的沟通

公司对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是部门负责人和管理人员。

5.3安全生产责任制的评审

定期评审与更新，保持适宜性：

（1）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；

（2）与公司管理体制的协调性；

（3）所有责任制的可操作性。

5.4安全生产责任制的培训

对公司主要负责人、各部门负责人、安全员、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。

5.5安全生产责任制的考核

由公司安全运行部组织对各部门进行考核，各部门负责内部的考核，至少每年进行一次考核，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，与安全生产目标考核同时进行。

### 6 相关文件和记录

5.1主要负责人任命文件

5.2主要负责人安全承诺书

5.3安全生产责任制

5.4年度安全生产目标考核记录

5.5安全生产奖惩记录

5.6组织机构图、安全生产管理网络图

5.7设置安全生产领导小组的文件

5.8设置安全运行部的文件

## 安全考核及奖惩制度

### 1目的与范围

1.1为加强公司安全管理，增强员工的安全责任感，杜绝违章、消除隐患、减少事故，提高全体员工安全意识，形成“安全生产，人人有责”、“安全工作，事事有关”的安全氛围,特制定本制度。

1.2执行部门：安全运行部。

### 2处 罚

根据“谁主管，谁负责；谁出问题，谁承担责任”的原则，对相关部门领导和责任者进行处罚。

2.1特别重大事故、重大事故、较大事故，发生一次扣100分，再次发生者，由公司安全生产主管部门确定处罚意见。

2.2人身死亡事故发生一次扣100分。

2.3 造成社会影响发生一次扣10--50分（不可抗拒、等原因除外）。

2.4发生重大中毒、火灾、爆炸事件每发生一起扣50分[定义为：（1）涉险10人以上的事件；（2）紧急疏散人员500人以上的事件；（3）设施设备发生无法控制的局面；（4）危及重要场所和设施安全（电站、重要水利设施、危化品库、油气站和车站、码头、港口、机场及其他人员密集场所等）的事件]。

2.5第三方破坏管道的，1次扣1分。

2.6未按规定时间报送事故，以及瞒报、谎报的，一经发现，按同事件性质扣分标准2倍加扣。

2.7发生对公司市场形象、社会形象，造成重大负面影响的安全生产事件，每次扣10-50分（重大负面影响指被政府、媒体、网站、报刊、广播电视等披露的；总部认为有重大负面影响的）。

2.8责任事故产生死亡或直接经济损失的，除依法予以追究外，还应按以下规定处理：

（1）死亡事故/直接经济损失100万元以上

由公司安全运行部根据事故性质和造成的损失情况决定处罚意见。

（2）直接经济损失50万元以上100万元以下

处罚公司总经理5000元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理4000元，其他副总经理职级/安全运行部经理/事故责任部门经理、事故直接责任人2500元、副经理2000元、员工1500元；工程技术部经理/客户部经理/ 安全运行部副经理1500元，部门经理/工程技术部副经理/客户部副经理/安全运行部员工1200元，部门副经理/客户部员工/工程技术部员工，其它部门员工800元。情节严重、造成重大影响的，总部对公司总经理、直接责任人和其他责任人给予相应经济处罚或降薪、降职、辞退等行政处理。直接责任人按直接经济损失1%-5%赔偿，并取消当年一切奖金。

（3）直接经济损失20万元以上50万元以下

处罚公司总经理3000元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理2400元，其他副总经理职级/安全运行部经理/事故责任部门经理、事故直接责任人1600元、副经理1300元、员工900元；工程技术部经理/客户部经理/安全运行部副经理1000元，部门经理/工程技术部副经理/客户部副经理/安全运行部员工800元，部门副经理/客户部员工/工程技术部员工 700元，其它部门员工600元。情节严重、造成重大影响的，总部对公司总经理、直接责任人和其他责任人给予相应经济处罚或降薪、降职、辞退等行政处理。直接责任人按直接经济损失1%-5%赔偿，并取消当年一切奖金。

（4）重伤/中毒事故或直接经济损失10万元以上20万元以下

处罚公司总经理2000元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理1600元，其他副总经理职级/安全运行部经理/事故责任部门经理、事故直接责任人1200元、副经理900元、员工700元；工程技术部经理/客户部经理/气站管理部经理/安全运行部副经理800元，部门经理/工程技术部副经理/客户部副经理/气站管理部副经理/安全运行部员工600元，部门副经理/客户部员工/工程技术部员工/气站员工500元，其它部门员工400元。总部对直接责任人通报批评，取消事故直接责任人当年年终奖金和安全奖金。

（5）轻伤事故全年累计4次以上/累计直接经济损失达5万元以上10万元以下

处罚公司总经理1000元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理800元，其他副总经理职级/安全运行部经理/事故直接责任人、经理600元、副经理600元、员工400元；工程技术部经理/客户部经理/安全运行部副经理500元，部门经理/工程技术部副经理/客户部副经理/气站管理部副经理/安全运行部员工400元，部门副经理/客户部员工/工程技术部员工300元，其它部门员工200元。

（6）全年事故累计直接经济损失2万元以上5万元以下

处罚公司总经理600元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理400元，其他副总经理职级/安全运行部经理/事故直接责任人200元，其他部门经理/专（兼）职安全员100元。

（7）发生事故造成损失，隐瞒不报者

处罚公司总经理2000元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理/事故部门经理/事故直接责任人1000元，其他副总经理职级/安全运行部经理800元，其他部门经理/专（兼）职安全员600元。

2.9无责任事故，产生直接经济损失的，按以下规定处理：

（1）死亡事故/直接经济损失100万元以上

由公司安全运行部根据事故性质和造成的损失情况决定处罚意见。

（2）直接经济损失50万元以上100万元以下

处罚公司总经理2000元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理1600元，其他副总经理职级/安全运行部经理/事故责任部门经理、事故直接责任人1000元、副经理800元、员工600元；工程技术部经理/客户部经理/安全运行部副经理800元，部门经理/工程技术部副经理/客户部副经理/安全运行部员工600元，部门副经理/客户部员工/工程技术部员工500元，其它部门员工400元。情节严重的，总部对该公司给予相应的经济处罚。

（3）直接经济损失20万元以上50万元以下

处罚公司总经理1000元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理800元，其他副总经理职级/安全运行部经理/事故责任部门经理、直接责任人600元、部副经理500元、员工400元；，工程技术部经理/客户部经理/安全运行部副经理500元，部门经理/工程技术部副经理/客户部副经理/安全运行部员工400元，部门副经理/客户部员工/工程技术部员工/气站员工300元，其它部门员工200元。

（4）直接经济损失10万元以上20万元以下

处罚公司总经理600元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理400元，其他副总经理职级/安全运行部经理200元，其他部门经理/专（兼）职安全员100元。

（5）直接经济损失5万元以上10万元以下

处罚公司总经理400元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理200元；其他副总经理职级/安全运行部经理100元，。

（6）发生事故造成损失，隐瞒不报者

处罚公司总经理1000元；分管安全领导500元；安全运行部经理/专（兼）职安全员400元，其他部门经理/专（兼）职安全员300元。

2.10违反下列条款之一，尚未造成事故的，对当事人每人每次处罚50-200元；造成事故的，按事故管理规定处罚。

（1）乱接乱拉电器线路，线头裸露、闸刀开关缺盖、保险丝不符合标准的。

（2）对下达的隐患整改通知，拖延整改或拒绝整改的。

（3）公司抢险应急人员通讯未保持24小时畅通或无人接听的。

（4）下班后没有关闭电脑、照明灯、取暖器、饮水机等的。

（5）未按规定进行巡检，编写虚假资料的。

（6）违章超速驾车、疲劳驾车、无证驾车的。

（7）对本岗位操作规程不熟悉的。

2.11违反下列条款之一，尚未造成事故的，对部门负责人或班组负责人/当事人每次罚款100-500元；对公司总经理/分管（安全、部门）领导每人每次处罚50-300元；造成事故的，按事故管理规定处罚。

（1）安全阀、压力表、温度计、流量计、避雷装置等未按规定检测的。

（2）消防设施管理不善，配置不合理，人为造成过期、失灵或损坏的。

（3）抢险、维修用具配置不合理，防护用品不齐全或失灵损坏，或未及时补充的。

（4）在规定场所内，未按照规定装置安全设备设施的。

（5）仓库物资存放混乱、归类不清及未按材料堆放要求存放的（落地、雨淋、沾油、受重等），与易燃易爆物品存放不符合有关规定的。

（6）施工现场安全管理混乱，未采取安全防护措施的。

（7）对购进材料无进货检验程序或不做检验的。

（8）车辆管理制度落实不到位的，车辆带病运行的。

（9）事故隐患未及时发现或消除的。

（10）无输配、消防设施的巡检、日常维护保养及维修工作计划的，或记录、存档不完整的。

（11）动火、试压、吹扫（通球）、置换、高处等作业未制定安全施工方案或方案不合理的。

（12）安检不彻底，出现私拉乱接、漏检情况或对安检出的隐患没有及时整改的。

（13）没有制定抢修抢险预案或未定期组织演练的。

（14）公司值班抢险电话（对外公布的电话）未保持24小时畅通或无人接听的。

（15）配气站无人值班或未对入站的外来人员和车辆进行安全告知、登记的；入站车辆未加装防火罩的；无关人员进入气站或在气站滞留、逗留的。

2.12违反《中央企业安全生产禁令》、《安全十大禁令》、《防火、防爆十大禁令》，尚未造成事故的，对当事人每人每次处罚100－1000元；对部门经理每人每次处罚100-500元；对公司总经理、分管（安全、部门）领导每人每次处罚50-300元；造成事故的，按事故管理规定处罚。

### 3处罚的实施

3.1本规定由公司安全运行部实施并交总部安全运行部备案。对查出的违章处罚，在工资中扣除，总部总经办、安全运行部跟进执行情况。

3.2属于部分责任事故的，事故损失按认定的责任比例进行折算。

3.3年度安全生产管理目标实现情况及职责要求完成情况，由总部安全运行部负责进行。

### 4奖励

奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。物质奖励可发给一次性奖金、奖品或晋级，精神奖励包括记功、授予荣誉称号等。

4.1在安全技术方面积极采取先进技术，提出重要建议并被采用有明显效果者，有发明创造或科研成果，成绩显著的，奖励2000-5000元。

4.2制止违章指挥、违章作业有效避免事故发生者，奖励100元。

4.3及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者，奖励200-1000元。

4.4发生事故时，积极抢救并采取措施防止了事故扩大，使国家和人民的生命财产免受或减少损失的，奖励500—2000元。

4.5责任单位完成年度《安全生产目标责任书》；安全生产履职考评成绩分为A、B、C、D、E  5个档次。

（1）A（A≥95分）总经理5000元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理4000元，其他副总经理职级/安全运行部经理2500元，工程技术部经理/客户部经理/气站管理部经理/安全运行部副经理1500元，部门经理/工程技术部副经理/客户部副经理/气站管理部副经理/安全运行部员工1200元，部门副经理/客户部员工/工程技术部员工/气站员工1000元，其它部门员工800元。

（2）B（95分＞B≥90分）总经理3000元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理2400元，其他副总经理职级/安全运行部经理1500元，工程技术部经理/客户部经理/气站管理部经理/安全运行部副经理1000元，部门经理/工程技术部副经理/客户部副经理/气站管理部副经理/安全运行部员工800元，部门副经理/客户部员工/工程技术部员工/气站员工700元，其它部门员工600元。

（3）C（90分＞C≥85分）总经理2000元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理1600元，其他副总经理职级/安全运行部经理1000元，工程技术部经理/客户部经理/气站管理部经理/安全运行部副经理800元，部门经理/工程技术部副经理/客户部副经理/气站管理部副经理/安全运行部员工600元，部门副经理/客户部员工/工程技术部员工/气站员工500元，其它部门员工400元。

（4）D （85分＞D≥80分）总经理1000元，分管安全副总经理/分管安全总经理助理800元，其他副总经理职级/安全运行部经理600元，工程技术部经理/客户部经理/气站管理部经理/安全运行部副经理500元，部门经理/工程技术部副经理/客户部副经理/气站管理部副经理/安全运行部员工400元，部门副经理/客户部员工/工程技术部员工/气站员工300元，其它部门员工200元。

如在工作中，对公司安全生产工作做出重大、特别重大贡献的，可给予特别奖励，其特别奖励资料及奖金数额报总部安全生产总经办审核，总部领导同意，总经理签发。

### 5其他

5.1本制度解释权归安全运行部。

5.2本制度如有未尽事宜，参照国家有关规定、办法执行。

## 四、安全生产会议管理制度

### 1 目的

为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，制定本制度。

### 2 适用范围

适用于公司各类安全工作会议的组织、筹备、会议召开程序。

### 3 职责

3.1 由公司安全生产领导小组组长负责主持公司级安全工作会议，组长因故不在时可以委托公司其他高层管理人员主持会议。

3.2 安全运行部负责公司级安全生产会议的通知召集、记录和管理，并对各配气站的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。

3.3 各配气站负责本站安全生产会议的召集、记录和管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。

3.4 各班组负责本班组安全生产会议的召集、记录和管理。

### 4 控制程序

4.1 会议分类

4.1.1 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。包括安全运行部会议，安全生产监督管理部门在我公司的工作会议等。

4.1.2 配气站级安全会议：配气站或配气站指派下属班组组织召开的安全会议。包括配气站安全例会，事故报告会等。

4.1.3 班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括班组例会，事故分析会等。

4.1.4 现场会议：在生产现场召开的安全会议。包括现场事故分析会等。

4.2 会议内容

4.2.1 公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，上级指示传达，重大事故案例分析等。

4.2.2 配气站级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结配气站前期安全工作，安排下期配气站安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。

4.2.3 班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、配气站规定，公司、配气站最新指示，事故案例分析等。

4.2.4 现场安全工作会议内容根据安全生产情况，可自行安排。

4.3 会议要求

4.3.1 会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。

4.3.2 发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。

4.3.3 会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施。

4.3.4会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。

4.3.5 公司安全运行部、配气站应定期组织安全生产例会。安全运行部每月组织召开一次安全生产例会，配气站每月召开一次，配气站的安全工作例会可以和其他会议合并召开。

4.3.6会议主持人由主管生产的人员担任。公司级安全会议和调度会议主持人由分管安全的副总担任，配气站级安全会议主持人由站长担任，班组级安全会议主持人由班组长担任。其他现场会议根据实际情况确定。

4.3.7安全运行部、各配气站及各班组应作好各自召集的安全生产会议的记录，并负责保存好各种会议纪录。

### 5 相关文件和记录

5.1安全生产会议记录

## 五、安全生产费用管理制度

### 1 目的

为建立公司安全生产投入长效机制，加强安全生产投入费用管理，确保对安全技术措施费使用的及时、到位，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。

安全费用按照"企业提取、政府监管、确保需要、规范使用"的原则进行财务管理。

### 2 适用范围

适用于公司安全生产费用的提取、使用和管理。

### 3 职责

3.1 总经理负责安全生产投入费用的使用审批。

3.2 计划计划财务部负责安全生产投入费用的筹措落实，并建立安全生产投入费用台帐。

3.3 安全运行部负责公司安全生产投入费用的使用备案。

### 4 控制程序

4.1  公司安全生产投入费用包括：

4.1.1完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括配气站、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；

4.1.2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

4.1.3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

4.1.4安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

4.1.5配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

4.1.6安全生产宣传、教育、培训支出；

4.1.7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

4.1.8安全设施及特种设备检测检验支出；

4.1.9其他与安全生产直接相关的支出。

4.2  公司以本年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

（1）营业收入在1000万元及以下的，按照4%提取；

（2）营业收入在1000万元至1亿元（含）的部分，按照年度实际销售收入的2%提取。

（3）营业收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；

（4）营业收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。

4.3安全投入保障

（1）安全生产措施费专用于保障工程项目安全生产，实行专款专用，不得挪作他用。

（2）安全生产措施费按计划列入项目成本，安全生产施措费的使用必须立项，原则上由公司具体掌握。工程项目开工初期，工程技术部必须按照轻、重、缓、急和实用性原则制定出安全生产措施、方案，以及措施费用的支出计划，报所属安全生产机构审核，送负责人审批后，由资金计划及审计部门安排资金支付，所列费用方可计入安全生产措施费。

（3）公司每年提取一定专项资金用于安全设备、设施和工艺的更新以及技术检验检测、改造和维护的费用。

（4）对公司的财产及员工的生命财产，要及时向商业保险公司或者社会保障机构进行投保。

（5）每年组织特殊工种及特殊岗位的人员进行职业病体检，每两年一次组织对全体员工进行体检，确保员工的身体健康。

（6）严格落实安全生产宣传、教育和培训，保障从业人员培训教育等费用的支出。

（7）按照相关规定按时足额配备、发放劳动防护用品的配备。

（8）整改安全事故隐患的费用，计划财务部门应根据领导批示保证资金到位。

4.4 安全生产投入费用应设专户储存，专项用于安全生产。总经理保证安全生产投入费用的提取，计划计划财务部负责安全生产投入费用的筹措落实和安全生产投入费用的专户管理。

4.5 各部门使用公司安全生产投入费用，应报安全运行部备案，由总经理审批。

4.6 计划计划财务部应根据安全生产投入费用类别建立安全生产投入费用台帐，台帐记录要及时，内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。

4.7 对挤占、挪用、虚报安全生产投入费用，公司将视其情节轻重对责任人给予500-2000元的经济处罚，构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

### 5 相关文件和记录

5.1安全投入计划表

5.2安全生产费用台帐

5.3为从业人员交纳保险凭证

## 六、安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度

### 1 目的

确保公司及时获取国家对安全生产的法律、法规及其它应遵守的要求，并建立其获取的渠道，保证公司的生产经营均符合法律、法规、标准规范的要求。

### 2适用范围

适用于对于公司经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其它要求的控制。

### 3 术语

（1）法律：全国人大颁布的安全生产法律，如：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律。

（2）法规：国务院和省级人大颁布的有关安全生产的法规，如《国务院关于进一步加强安全生产的决定》等法规。

（3）规章：国务院各部、委、局和省级人民政府颁布的规定。

（4）标准：国家、地方和行业颁布的安全标准。

（5）其他要求：各级政府有关安全生产方面的规范性文件，上级主管部门的要求，地方和相关行业有关的安全生产要求、非法规性文件和通知、技术标准规范等。

### 4职责

4.1安全运行部负责识别和获取安全生产、职业安全卫生方面的法律、法规和标准和其它要求。

4.2配气站负责识别和获取设备安全等方面的规定。

4.3工程技术部负责识别和获取消防安全方面的法律、法规和标准和其它要求。

4.4计划财务部负责识别和获取安全生产有关的费用方面的法律、法规和标准和其它要求。

4.5总经办负责识别和获取与劳动保护有关的法律、法规和标准和其它要求。

### 5工作程序

5.1获取方法

国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。

地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。

相关方提供的安全生产法律法规标准规范。

5.2识别适用性

安全运行部根据公司的特点、国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年对其进行一次评审工作。

安全运行部应将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。

当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。

5.3文件管理

安全运行部应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门执行情况。

安全运行部应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（供应商、承包商）。

各部门应对本部门适用的法规、标准妥善保管。

5.4评审

由安全运行部组织至少每年一次，或需要时的安全法律法规、标准规范及其他要求符合性评审会议。

安全运行部负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证；并由评审管理职能部门负责执行过程。

安全运行部制定本公司安全法律法规、标准规范及其他要求；由安全生产领导小组负责企业安全法律法规、标准规范及其他要求版本更新、修订和具体计划的实施。

5.5更新及融入

当现行法律法规和其它要求有变化或换版时，应及时重新识别。

安全运行部应不定期的、经常性的进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准。每年监督检查各部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。

安全运行部应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回，并进行管理。

安全生产标准化体系文件的编写人员要结合安全生产法律法规的要求编制体系文件、培训材料等，不得与其抵触；发现有不符合的内容，要重新修订体系文件的相关内容。

5.6培训及实施

安全运行部根据各部门安全生产的要求及特点，将《法律法规及其它要求清单》中相关的文件发放到各部门，以确保员工及时了解最新文件。

安全运行部负责对员工的实际需要进行调查，根据调查结果有针对性的对员工提供法律法规和其它要求的培训，并做好培训记录。

安全运行部定期或不定期检查法律法规和其它要求的贯彻执行情况，可以口试或笔试等方式进行抽查。确保员工的安全生产法律法规意识需提升70%以上。未到达70%，则需进行再次培训。

### 6 相关文件和记录

6.1 法律法规、标准及其他要求清单

6.2 各部门法律法规及其他要求识别表

6.3 法律法规、标准规范符合性评价评审记录

6.4 法律法规更新记录

6.5 法律法规符合性评价报告

## 七、文件档案管理制度

### 1  目的

为了加强安全资料、档案管理，有利于安全资料的完整性，确保档案的安全，最大限度地延长档案的寿命，更好地为各项工作服务，特制定以下制度。

### 2  适用范围

本制度适用于公司各部门及各配气站档案收集、整理、保存。

### 3  管理要求

3.1建立较完善的安全生产档案，并由专人管理安全生产档案；

3.2安全生产档案应包括以下内容：

（1）安全生产管理委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录；

（2）安全机构设置情况及专职、兼职安全员名单；

（3）特种作业人员操作资格证件及人员名单；

（4）特种设备清单及有关档案资料；

（5）作业环境监测资料；

（6）职工健康档案及健康监护资料；

（7）职业病人档案及监护资料；

（8）安全生产检查记录及整改情况；

（9）安全例会及安全日、月活动记录；

（10）职工代表大会关于安全生产的提案及整改落实情况；

（11）安全生产事故记录和统计资料；

（12）职工伤亡事故登记表等有关伤亡事故管理的档案资料；

（13）安全生产管理制度及岗位技术操作规程及作业安全规程，并汇编成册；

（14）安全经费保障情况；

（15）安全教育培训记录；

（16）事故应急救援预案，事故应急救援演练及实施记录；

（17）其他有关安全生产情况记录。

3.3安全生产档案要编写详细的目录并分档存放，以便于查阅。要逐步实现安全档案的标准化、规范化、现代化管理；

3.4安全生产档案管理人员要运用科学的方法进行统计分析，按要求将统计上报当地职能部门及安全运行部，定期向职工公布安全生产情况。

3.5有关领导和安全生产机构负责人要经常检查安全生产档案的建档和档案管理工作，使安全生产档案逐步完善和科学管理。

3.6 根据完整、准确、系统、安全和有效利用的要求，做好档案管理的收集、整理、鉴定和统计工作。

3.7 档案室内档案柜排列整齐，档案资料存放有序，便于查找利用。

3.8 档案室内档案的库房管理和安全保密工作，做到“八防、四不”即防火、防尘、防强光、防高温、防潮、防虫蛀、防有害气体、防盗；不丢失、不积压、不泄密、不失密。

3.9 严格履行档案移交、接受等手续。

3.10 认真做好鉴定工作，不得擅自销毁档案。如须销毁，须先编制销毁清册，在相关领导的批准签字后，专人监销。方能销毁。

3.11 资料的保管与保存

3.11.1 做好资料分类，进行登记、处理、存放。

3.11.2 上级文件在登记、存放后，一般保存5年。

3.11.3 公司文件在登记、存放后，一般保存三年。

3.11.4 凡借阅各项文件，资料等应进行登记，及进行收回，办理借阅手续。

3.11.5 资料保管做到完整、整洁。

3.11.6 资料丢失，及时汇报。

### 4 相关文件和记录

4.1文件发放记录

## 八、安全培训教育管理制度

### 1 目的

为提高公司从业人员安全意识、安全知识和技能，对从事与危险化学品生产、经营相关人员进行必要的安全培训，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求。

### 2 适用范围

适用于全公司安全培训教育工作。

### 3 职责

3.1总经理确保公司培训管理能满足公司危险化学品从业单位安全标准规范的需要，并为人员能力的提高提供必要的培训资源条件；

3.2安全运行部负责制定年度安全培训计划；

3.4总经办负责安全培训计划的组织实施、考核；

3.5各部门、配气站负责配合总经办实施公司级的安全培训计划；

3.6各部门、配气站负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。

### 4 控制程序

4.1安全培训的编制和审批

根据国家安全管理方针政策、公司生产经营发展及安全标准规范体系的要求，由安全运行部负责在每年年底编制次年安全培训计划，明确安全培训工作的目标、任务及具体培训项目。总经办负责将安全培训项目纳入《年度从业人员培训计划》。

4.2管理人员培训

4.2.1公司主要负责人和安全生产管理人员

公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由国家安全管理部门组织的培训，取得由国家有关资质部门颁发的《安全管理资格证》，以证明其安全生产知识和管理能力后方能聘用。

4.2.2其他安全管理人员及专业工程技术人员

其他安全管理人员（指管理部门负责人、各配气站负责人）及专业工程技术人员，由总经办负责组织进行培训教育，并经考核合格后方能任职。

4.2.3从业人员培训

4.2.3.1一般从业人员（含：操作工、班组长、）培训

（1）一般操作人员上岗前必须进行岗位基本功训练和安全知识培训，并经考试合格后取得安全运行部颁发的《安全操作证》后方能上岗；《安全操作证》每年进行一次复审，合格后方能继续持证；

（2）各配气站应结合安全生产实际制订班组安全活动计划，并组织班组实施。班组活动应作好记录台帐。活动形式包括：学习、讲座、讨论、竞赛等。活动内容包括：学习法律法规、公司安全生产制度、安全操作规程、安全技术知识，典型事例及经验，进行消防等应急演练、技术比武、查隐患活动、熟悉场站安全风险及防范措施等内容。

4.2.3.2特种作业人员的培训

（1）对特种作业人员（驾驶员、电工、压容操作等）或从事危险化学品运输的驾驶员、押运员，按国家和行业规定进行《特种行业上岗证》的取证培训和定期换证培训。由总经办审核和备案，安全运行部、运输处、质检处、具体组织实施；

（2）以上特殊工作人员的取（换）证情况由安全运行部建立取证、换证档案。

4.2.3.3“五新”教育培训

如果有新工艺、新设备、新技术、新方法、新材料投产，安全运行部应组织相应人员进行安全操作规程等适应性培训。相关人员未接受专门培训并考核的，不能上岗操作。

4.2.3.4新从业人员培训

（1）新进人员（包括大中专生、外聘人员等）入站时，由总经办组织进行公司安全培训（内容包括：有关法律、法规；安全生产和职业健康基本知识；公司安全生产规章制度、劳动纪律；作业现场存在的风险、防范措施及事故应急措施；有关事故案例），并进行考核。公司安全培训时间不低于24学时，考核合格者方能进行分配；

（2）各配气站负责组织对分配的新进人员进行二级安全培训（内容包括：本单位安全生产特点、安全生产规章制度和安全操作规程；作业现场和工作岗位存在的风险及防范措施；典型案例及事故应急措施等），并进行考核。二级安全培训时间不低于24学时，考核合格者方能进行分配；

（3）各站班组对分配人员进行三级安全培训（内容包括：岗位工艺流程、设备、岗位安全操作规程；安全装置、防护用品的性能、作用及使用方法；岗位事故预防措施、事故案例等），并进行上岗考核前操作技能考核。三级安全培训时间不低于24学时，取得《安全操作证》方能上岗。

（4）新进人员三级安全教育卡、试卷、上岗证发放记录由公司安全运行部整理、存档。

4.2.3.5其他人员培训

（1）转岗、复岗、管理人员顶岗应由相关部门进行安全培训并考核，合格后方能上岗；

（2）外来实习学生由总经办负责组织、各站配合进行安全教育培训；外来学习人员由相关部门负责安全教育培训；

（3）外来施工人员、民工、临时工由安全运行部负责组织入场前安全教育，对经培训教育考核合格的施工人员发入场证，安全运行部建立培训教育记录，外来施工人员凭入场证进入施工站区前由配气站安全员进行安全交底及安全注意事项告知，配气站建立培训记录。

4.2.3.6培训教育管理

（1）安全运行部负责制订年度安全培训计划。每半年根据安全生产形势，制订新增培训计划并组织实施；

（2）总经办负责在公司年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目；

（3）安全运行部、总经办负责安全教育培训记录存档；

（4）安全运行部、总经办负责编制安全培训效果评价书。

（5）各个配气站对安全培训的需求，填写培训需求表在每年12月底前报安全运行部，安全运行部根据各个配气站的培训需求表编制年度安全培训计划。

### 5 相关文件和记录

5.1安全培训教育需求调查表

5.2年度安全培训教育计划

5.3安全培训教育台账

5.4安全培训教育记录

5.5三级安全教育卡（人员培训教育档案）

5.6安全培训教育变更记录

5.7安全生产管理人员台账

5.8特种作业人员台账

安全培训教育管理规定

（一）负责人培训制度

包括总经理、分管副总经理都必须接受安全生产监督管理部门举办的安全培训班，经考核获得安全资格证。

（二）安全生产管理人员培训制度

安全管理人员要摆正安全与生产经营等各项活动的关系，学习和掌握安全管理知识，取得安全资格证书（安全生产监管监察部门发给安全资格证书），并保证每年至少进行1—2次培训。

（三）各种作业人员培训制度

特种作业人员除进行一般安全教育外，还必须由有关专业部门对其进行专门技术培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。已经取得证书的特种作业人员，按要求参加专业部门组织的培训、考试和考核，对操作证进行复审签认。

（四）安全培训教育制度

生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。

生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受部门（室）和班组级的安全培训。

生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。

（五）复工工人安全教育制度

凡休假7天以上返岗必须经过班组进行复工安全教育，工伤休假1个月，其他休假3个月以上者，必须经二级生产单位、班组两级复工安全教育，经考试合格后方可上岗作业。

（六）换岗工人安全教育制度

调换工种的工人必须经过安全教育，包括本岗位规程、危险因素等。

## 九、特种作业人员管理制度

### 1 目的

为了加强内部管理，确保安全生产的的顺利进行，维护公司利益，保证人员安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》、和国家经贸委《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，结合公司实际，特制定本制度。

### 2 术语

特种作业人员是指直接从事容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业的生产人员。

公司现有特种作业人员包括：电工作业；金属焊接切割作业；起重机作业；登高架设作业；锅炉作业；压力容器操作；由国家、省、市安全生产综合管理确定并报批的其它作业。

### 3 管理程序

3.1特种作业人员的录用与使用

（1）特种作业人员由公司总经办负责招聘录用。

（2）基层单位临时聘用特种作业人员必须报公司审批，并由安全运行部登记备案。

（3）特种作业人员管理，由所在单位安全管理部门负责，公司安全运行部负责监管。

（4）各单位要加强特种作业人员管理，做好培训、考核、复审的统计工作和日常检查工作，并建立特种作业人员台帐，安全运行部备案。

（5）特种作业人员，必须持证上岗。违章指挥、无证人员从事特种作业的，安全运行部对其负责人、所在单位依照有关规定进行考核、处罚。由此造成事故的，公司将给予处分，直至追究刑事责任。

（6）特种作业人员要掌握本岗位所需的安全生产知识，严格遵守安全生产规章制度和操作规程。服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品。

3.2培训及复审

（1）凡从事特种作业的人员必须取得特种作业操作证，并经公司上岗培训和考核合格方可上岗。

（2）培训特种作业人员，由各单位根据生产工作需要，审查其参加培训人员身体状况、工种特点及要求，符合条件后填写申请表或报告，由公司总经理、分管领导审批后，报安全运行部备案。

（3）取得《特种作业人员操作证》的特种作业人员，根据复审规定，由各单位统一报安全运行部联系复审。

（4）离开特种作业工作岗位连续达六个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格的，方可上岗作业。

3.3特种作业人员的监督管理

（1）公司安全运行部负责特种作业人员申报、培训、考核、复审的组织工作。

（2）公司安全运行部负责建立、健全特种作业从业人员技术档案，包括人员姓名、年龄、身份证及特种设备操作证编号、工种名称等。

（3）公司安全运行部应当加强对特种作业从业人员的安全教育和培训，保证特种作业人员具备有效的特种作业安全知识、作业技能。

（4）特种作业人员的各个使用部门应配备专兼职人员负责日常的特种作业监督、检查工作，及时发现、制止、纠正违章作业行为，督促作业人员自觉遵守相关安全操作规程。

3.4特种作业人员的权利与义务

（1）特种作业人员必须持证上岗，工作时随身携带正证和副证。

（2）特种作业人员必须参加上级主管部门和本单位组织的安全技术培训和安全学习，按时参加特种作业人员从业资格复审。

（3）特种作业人员必须严格遵守国家安全生产法律、法规，服从生产管理者的指挥，严格执行安全操作规程。

（4）特种作业人员有权拒绝违章指挥；发现事故隐患或者其他不安全因素应立即停止作业或撤出生产现场，并及时上报本单位生产管理部门和安全管理部门。

3.5特种作业人员凡有如下违章、违法情节，公司将根据其违章、违法情节轻重，给予经济处罚或行政处分直至解除劳动合同的处理：

（1）无故不参加安全技术培训和安全学习的；

（2）持无效特种作业操作证上岗作业的；

（3）擅自将涉及特种作业的设备、材料交给无上岗资质人员操作的；

（4）应当发现但未发现事故隐患或者其他不安全因素，造成人身伤亡或财产损失的；

（5）已经发现事故隐患或者其他不安全因素但不立即停止作业，造成人身伤亡或财产损失的。

3.6安全生产监督管理部门备案。

（1）未按规定接受复审，或复审不合格的。

（2）违章操作，造成严重后果的。

（3）弄虚作假，骗取特种作业证的。

（4）经体检确认，健康状况已不适宜继续从事所规定的特种作业的。

（5）调离本公司或退休（职）的特种作业人员，以及公司内调动不再从事原工种作业人员。

### 4 本制度由公司安全运行部负责解释、修订。

## 十、设备设施安全管理制度

### 1目的

为加强对生产设施的安全管理，维持生产设备正常运转，降低故障率，提高生产率，提高生产设施运行的安全性和可靠性，确保设施安全、稳定运行，特制定本制度。

### 2范围

2.1设施设备包括范围：生产装置设备、安全设施设备、特种设备设施、监视测量设施设备等。

2.2管理范围：技术文件，台账、计划编制、购置验收、安装制造、安装验收、试车的方案编制。试车的运行管理包括：设施设备的检维修、隐患整改、装置设备的开停车方案、压力容器和管线维护管理；机泵设备管理；设备防腐管理；设备管道保温冷却管理、起重设备管理；电器设备管理；通讯工具、设施管理；运输设备、工具管理；安全设施及设施设备报废处理等。

### 3职责

3.1配气站管理范围内的生产设施设备、特种设备等；

3.2安全运行部管理安全设施设备及消防设施设备等；

3.3工程技术部管理监视测量设备等；

3.4总经办管理办公交通工具、通讯工具等。

3.5设备设施管理资料内容：

（1）设施设备管理台账。

（2）设施设备技术档案。

（3）设施设备故障和维修记录。

（4）设施设备维修计划、方案、记录。

（5）特种设备购买、安装、验收、登记、检查、维护资料。

（6）生产设施设备变更台账和相关资料。

（7）监视与测量设备台账和检测资料。

### 4管理程序

4.1管理标准及要求

（1）设施设备的原始资料技术文件，例如设备说明书、合格证等资料由使用部门负责建档存放，装备研发管理部负责使用部门建档情况的检查，并进行考核管理。大型设备资料由装备研发管理部交资料室统一建档保存。

（2）设施设备的台账由各使用部门负责建立，并按照动态情况进行管理；台账要求书写清楚、字体端正；要求分别建立档案和电子文档台账。并每月将最新的设施设备台账报装备研发管理部汇总。

（3）所有设备设施更变时，由使用部门写出书面申请报告，由安全运行部、工程技术部等部门批准，方可实施变更。

4.2生产设施的选购：

（1）必须坚持“安全高于一切”的生产设施选购原则，要求做到生产设施运行中，在保证设施本质安全的同时，确保操作工和环境的安全。

（2）生产设施管理人员应根据本企业生产特点、工艺要求广泛搜集信息（包括：国际、国内本行业的生产技术水平，生产设施安全可靠程度、价格、售后服务等），经过论证提出初步意见报公司相关领导批准。

（3）设备设施购入后，要严格按安装、调试、验收、建立档案等规定程序执行。

4.3生产设施使用前的管理工作：

（1）工程技术部门制定安全操作规程、开停车方案、设备停修吹扫方案。

（2）安全运行部制定生产设施维护保养责任制和负责监督安装安全防护装置，设备定期检查和考核记录。

（3）公司组织员工培训。内容包括生产设施原理、结构、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等。经考核合格后，方可持证上岗。

（4）特种设备的操作人员应持有效的操作资格证书，否则不准上岗。

4.4生产设施使用中的管理工作

（1）严格执行本制度，公司主管领导和安全运行管理人员负责检查落实。生产设施操作工人须每天对自己所使用的设备设施做好日常保养工作。生产过程中生产设施发生故障应及时给予排除。

（2）预检预修是确保生产设施正常运转，避免发生设备事故的有效措施。生产设施使用部门管理人员根据生产设施零件的使用寿命，预先制定出安全检修周期和检修内容，落实专人负责实施。将生产设施故障消灭在萌芽状态，确保生产设施从本质上的安全性。

4.5生产设施维护保养要求：

生产设施运行与维护坚持“生产设施专人负责，共同管理”的原则精心维护，保证生产设施安全，负责人调离，立即配备新人。操作人员要做好以下工作：

（1）正确使用设备，严格遵守操作规程，不得违章操作。启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，不准超温、超压、超速、超负荷运行。

（2）对所使用的设备，要做到“四懂、三会”（懂结构、懂性能、懂原理、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障）。

（3）管线、阀门做到不渗不漏；

（4）做好生产设施经常性的清洁、润滑、紧固、调整和防腐（即十字作业法）等工作；

（5）生产设施要定期更换，强制保养，保持技术状况良好；

（6）建立生产设施保养卡片，做好生产设施的运行、维护、保养记录；

（7）保持生产设施清洁，场所窗明地净，环境卫生好；

（8）对备用设备要定时盘车，搞好防冻、防凝等工作；

（9）要建立特种设备台账和档案，包括原始资料和检维修资料、检测资料，按照国家规定定期进行检测且证件齐全。

4.6生产设施检查要求

（1）生产设施使用部门对一般重要设备和系统每小时检查1次；辅助设备和系统每2小时检查1次；运行设备和系统有缺陷时在原规定检查时间上缩短一半时间。巡检路线的确定不能出现遗漏，同时保证人员的安全，并做好记录。

（2）设备检修人员应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好安全生产。检查中发现异常情况，检查人员应根据有关规程规定和具体情况予以处理，并及时汇报。检查中对设备问题有疑问或不明白的问题，不得随意乱动设备或将其退出运行。

（3）检查中发现因巡回检查不到位，不认真，应发现而未发现设备缺陷造成事故，要追究有关人员的责任。

（4）每半年由使用部门组织维修人员，根据生产需要和生产设施实际运转状况，制定生产设施大修计划。在大修前必须制定修理工时、停歇时间、材料消耗、清洗用油及维修费用。

（5）生产设施大修完工后，必须进行质量检查的验收，并在《生产设施维修登记表》上做好记录。

（6）每年年底由公司主管领导、生产设施管理人员、部门负责人、维修人员负责，评定出设施是否完好、能否继续使用，提出对责任人的处理意见和改进措施等。

4.7生产设施更新改造及报废的管理工作

生产设施报废的基本原则：

（1）国家或行业规定需要淘汰的生产设施；

（2）生产设施已过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求；

（3）生产设施发生操作意外事故，造成无法修复或修复不合算；

（4）生产设施使用时间不长，但有更合理更经济先进的生产设施或在生产使用时需要更换的；

（5）从安全、精度、效率等方面，已落后于本行业的平均水平。

生产设施报废手续:

（6）由生产设施使用部门提出报废申请，经工程技术部确认并签署意见（压力容器报废需到原办理使用登记的部门办理报废注销手续，凡已办理报废手续的压力容器不得再作承压设备使用，更不得转让或转卖给其他单位作为压力容器使用）。

（7）由使用部门负责人填写报废申请单上交工程技术部审核，经分管副总经理、总经理批准、移交财审部办理报废结算手续。

生产设施改造的基本要求：

（8）经过技术论证后，采取新技术、新材料、新的零部件就可以提高生产设施的综合安全技术水平，经济上也是合算的。

（9）生产设施改造要持谨慎负责的态度，不能轻易蛮干，必须按时申请、认证、批准的基本程序运行。

4.8严格执行生产设施管理过程中的记录规定

建立生产设施技术管理档案，记载生产设施整个过程的状态。按照生产设施选购，生产设施维护保养、检修、更新改造、报废处理等程序运行。每个环节的责任人都要填写规定的管理表格或图表，负责人和主管领导签名确认，留档保存。

### 5 相关文件和记录

5.1设备设施台帐

5.2工艺控制流程图及自动化控制资料

5.3交接班记录

## 十一、安全设施管理制度

### 1 目的

规范安全设施的管理，完善安全设施管理的程序、内容，全面实现安全设施建设“三同时”。

### 2 使用范围

公司所有安全设施的购买、维护、保养和检验过程，安全设施建设“三同时”全过程。

### 3 术语

3.1 安全设施：指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

3.2 安全设施建设“三同时”：安全设施建设应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

### 4 职责

4.1 安全运行部是安全设施管理的归口部门，负责安全设施的归口管理，建立公司安全设施管理台帐，对各安全设施的运行情况进行监督。

4.2 总经办负责根据要求采购符合条件的安全设施。

4.3各配气站负责区域内安全设施的日常维护保养，对安全设施应承包到人，定期测试有效性，保证安全设施运行正常，在对安全设施进行变更时，严格执行变更管理。

### 5 工作程序

5.1 安全设施的范围：

5.1.1 预防事故设施

（1）检测、报警设施：压力、温度、液位、流量等报警设施，可燃气体、有毒有害气体检测和报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。

（2）设备安全防护设施：防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。

（3）防爆设施：各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施。

（4）作业场所防护设施：作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。

（5）安全警示标志：各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。

5.1.2控制事故设施

（1）泄压和止逆设施：用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施,用于止逆的阀门等设施，真空系统的密封设施。

（2）紧急处理设施：紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表连锁等设施。

5.1.3减少与消除事故影响设施

（1）防止火灾蔓延设施：阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆等设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。

（2）灭火设施：水喷淋、惰性气体、泡沫释放等灭火设施，消火栓、消防车、消防水管网等。

（3）紧急个体处置设施：洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。

（4）应急救援设施：堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。

（5）逃生避难设施：逃生和避难的安全通道（梯）、避难信号等。

（6）劳动防护用品和装备：包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。

5.2 安全设施设计阶段的管理：

5.2.1新改扩建项目的安全设施由具有设计资质的设计单位应按照《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》编制《安全设施设计专篇》。安全设施投资纳入生产建设项目概算。

5.2.2设计单位应将《安全设施设计专篇》交安全运行部进行审查，安全运行部按照《安全设施设计专篇》的有关内容制定安全设施管理台帐。

5.2.3非新改扩建项目外的新增安全设施，应由申请单位填写安全措施项目计划，报安全运行部备案后由总经理审批。

5.3 安全设施施工阶段的管理：

5.3.1 外购的安全设施在进站时，由供应部和使用配气站进行验收，必要时，由供应部、安全运行部和使用配气站共同进行验收。对验收不合格的安全设施，由采购人员联系供应商进行返修、返工、退换。

5.3.2 安全设施的施工单位须具备有关资质，各部门应督促施工单位对安全设施进行调试，并保存调试记录，项目竣工时，调试记录和监理记录移交档案处存档。

5.3.3 安全运行部应根据《安全设施设计专篇》进行检查，确保所有安全设施按要求设置。

5.4 安全设施试运行阶段的管理：

5.4.1 安全设施所在配气站应单独制定试运行期间的安全设施台帐，详细记录试运行期间的安全设施运行状况。

5.4.2 配气站对安全设施试运行期间的运行记录进行检查，日常巡检中应巡检安全设施的运行情况。

5.5 安全设施的日常管理

5.5.1 配气站应定期对安全设施进行检查维护，并保存检查维护记录，应及时消除影响安全设施正常运行的因素，保持安全设施的整洁、可靠，发现安全设施故障不能解决时，应报告管理部门。

5.5.2安全运行部应定期对安全设施进行检查，及时提出更换或修理存在故障的安全设施，按照安全设施规定的/法定的检验周期联系具有检验检测资质的单位进行检验检测。

5.5.3安全设施实行专人负责管理，安全设施承包给有关人员进行日常管理和维护，并对有关人员的承包情况进行检查考核。

5.5.4各级安全管理人员在进行安全巡检时，应对安全设施的运行情况进行检查。

5.5.5应将安全设施的检维修列入到生产设施检维修计划，检维修时需要拆下安全设施时，应经单位负责人同意，并在检维修完成时立即复原。

5.5.6不能随意拆除安全设施，拆除安全设施时，应由安全设施所在配气站提出申请，经安全运行部审查并经分管安全的副总经理批准后方可拆除。

### 6 相关文件和记录

6.1安全设施清单

6.2安全设施维护保养记录

6.3安全设施拆、除停用资料

## 十二、建设工程“三同时”管理制度

### 1 目的

为确保建设项目竣工投产后，符合国家规定的各项安全标准，保障劳动者在生产过程中的安全与健康，特制定本制度。

### 2 适用范围

本制度适用于公司所有的新建、改建、扩建项目。

### 3 职责

3.1 安全运行部负责企业建设项目“三同时”的管理，并保留相关记录；

3.2 安全运行部负责协助并监督项目安全“三同时”的执行；

3.3 工程技术部负责对企业生产设施建设中的变更进行管理，并保留相关记录：

3.4 各部门负责对本部门生产设施建设中的变更进行管理，并保留相关记录。

3.5 安全运行部负责新技术、新工艺、新设备、新产品的推广使用和对员工进行培训。

### 4 术语

建设项目“三同时”是指生产性基本建设项目中的安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以确保建设项目竣工投产后，符合国家规定的安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。

### 5 控制程序

5.1凡新建、改建、扩建、技改、革新项目，在编制方案、设计、施工、验收时都必须有保证安全生产和消除有毒有害因素的设施，这些设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投生产和使用。

5.2公司应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。

（1）在进行可行性研究论证时，必须进行安全论证；

（2）设计单位在编制初步设计报告时，应同时编制《安全专篇》；

（3）施工单位必须按照审查批准的设计方案进行施工，不得擅自更改安全设施的设计，并确保施工质量；

（4）按照国家建设项目竣工验收规范进行验收，不符合安全规程和国家或行业标准的不得验收和投产使用；

（5）建设项目正式投入运行后，安全设施必须与生产设施同时投入使用；

（6）生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，作好变更记录，并对变更全过程进行风险管理。

5.3新建、改建、扩建、技改、革新等项目的设计，必须执行以下规定：

（1）设计人员必须严格执行国家有关安全、卫生、环护、消防等设计规范和标准。

（2）设计采用新工艺、新设备、新材料、新产品时，必须有鉴定报告。

（3）新产品转入批量生产必须符合下列条件：

①采用成熟的工艺方法。

②工艺条件的选取应符合安全要求。

③具备可靠的安全措施（包括可靠的控制手段、报警装置及发生事故的紧急处理装置等）。

④设备选型和建构筑物，应符合防火、防爆、工业卫生等标准和规定的要求。

⑤设计文件要有安全可靠性评价。

5.4审查初步设计或方案时，应有安全运行部、工程技术部、安全运行部、项目所在部门参加评审工作，凡未经上述部门签署同意的，计划财务部门有权拒绝付款。

5.5凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和技术。

5.6施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。

5.7公司安全运行部、工程技术部、安全运行部、项目所在部门必须参加竣工验收工作。凡安全、卫生、消防设施没有与主体工程同时建成投入使用的，或经评审达不到原设计要求的，项目均不能验收。

### 6 相关文件和记录

6.1“三同时”相关资料：项目安全验收、审查、批复、备案文件；安全预评价、安全专篇、安全验收评价、安全现状评价；消防设计审核与消防验收文件等。

## 十三、设备检维修安全管理制度

### 1 目的

明确公司内所有检维修作业过程的安全管理规定。

### 2 适用范围

适用于公司范围内的所有检维修作业。

### 3 职责

3.1总经理对大检修计划进行审批。

3.2生产副总对检维修现场的作业安全进行监督。

3.3安全运行部负责对检维修现场的交叉作业和检维修期间的生产活动进行协调和监督。

3.4各配气站对自己所管辖区域的检维修作业进行管理。

3.5作业相关人员必须对整个作业过程负责。

### 4 控制程序

4.1检修计划的下达。

4.1.1设备检修计划分大修计划、计划停产检维修、日常检维修。

4.1.2根据设备检维修间隔期以及日常设备检查中发现和存在的问题，各生产配气站提出生产设施（包括安全设施）大修计划、计划停产检修计划（包括安全设施）大修计划送交安全运行部，由生产副总汇总，根据实际生产情况和设备运行状况，组织平衡，制定公司年度大修计划，送交总经理审核批示，下达 年度大修计划。

4.1.3年度大修计划由各生产配气站在每年的十二月中旬编制上交，同时提出备品备件、材料、工具计划，制订检修计划应包括检修项目及内容、检修单位各级检修负责人、检修进度等；计划停车检修计划应根据生产任务、外部供电情况、供水情况或节假日制定。

4.1.4日常检维修计划由各配气站编制下达。

4.2检修准备工作

4.2.1大修计划由站组织实施：重大设施检维修必须制定大修方案，方案包括：检维修项目、质量要求、工程进度、安全措施、人员配置、备品备件、材料、工具需求量，安全设施，试车验收规程，并经主管副总审批。

4.2.2各站应根据检维修计划制订风险分析、风险控制措施，方可实施。

（1）检修负责人根据检修计划编制检修施工方案，落实检修人员的具体分工及安全措施。

（2）检修负责人根据检修任务划分作业组，凡两人以上的检修作业，必须指定一人负责安全工作，检查和落实安全措施。

（3）检修负责人和检修人员必须到检修现场核实任务，并与作业人员及其相关负责人交换意见，制定安全措施。

4.2.3检修负责人要做好检修工具的整理工作，要求合理布置，周密检查，安全可靠。

4.3 检修作业管理

4.3.1检维修实施过程中，严格执行安全规章制度，现场应设安全防护栏杆、警示标志，确保检维修安全。

4.3.2特种设备安装、修理严格按照《特种设备安全监察规程》执行。

4.3.3检维修过程中应按照作业管理制度进行作业管理。检修负责人应根据作业内容办理动土、动火、高空、进入受限空间、吊装、盲板抽堵、断路、施工、临时用电、电气检维修等作业证，作为检修施工依据。

4.4设施交接

4.4.1检修前交接

（1）配气站应制定停机方案，并按规定进行停车，对生产设施进行缷压、降温、排净、置换、隔离，切断需要检修设施的水、电、气。

（2）检修负责人应在现场检查检修设施，符合安全条件的交检修单位，同时指派一人在检修现场协助工作。

（3）检修设施移交后，配气站未征得检修负责人同意，不得使用。

4.4.2检修后交接

（1）检修完毕后，检修单位要做到“三清”：一是清除设施内部遗忘工具和零配件；二是清扫管路，清理应拆除的盲板或垫圈阻塞；三是清除现场的杂物垃圾。

（2）检修完毕后应进行试漏、试压、试车，做好记录，恢复原有的安全防护设施。

（3）检修完毕要执行交接验收手续，双方负责人当场检查质量合格，安全设施恢复完备。

（4）配气站对检修前切断的管线、重点设施及人孔等，要由专人检查处理。

（5）检修后试车应与能调处取得联系，不得私自乱开乱动。

（6）生产设施大修、计划停车检维修要有完整检修记录，并存档。

（7）年度大修工作完工后，由安全运行部和配气站负责人对大修质量进行验收，计划停车检修、日常检维修由各配气站组织验收，并记录。

### 5 相关文件和记录

5.1设备检维修方案

5.2设备检修计划表

5.3设备设施检维修记录

5.4年度综合检维修方案

5.5开车前安全条件确认检查表

5.6开车前隐患排查与整改记录

## 十四、特种设备安全管理制度

### 1目的

为对特种设备进行规范管理，公司按照《特种设备安全监察条例》管理规定，特制定本制度。

### 2范围

本制度适应于我公司内部所有特种设备的管理和使用，主要包括：缓冲罐、脱硫塔、储气井等（以下简称特种设备）。

### 3管理内容

3.1新增特种设备管理

3.1.1新增特种设备必须购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的合格特种设备。

3.1.2特种设备安装前，应寻找具有国家颁发的安装许可证的单位负责安装，开工前应按照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续，不得擅自安装未经批准的特种设备。

3.1.3安装完成后，应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。

3.1.4安全运行部均应妥善保管特种设备的有关技术资料，健全档案。

特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等；特种设备运行管理文件包括：特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录（运行记录）；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录等。

3.2职责与分工

3.2.1安全运行部是公司特种设备的主管部门，其职责为：

①贯彻执行国家和上级有关法规、规章、规程等，制定、修订公司特种设备管理规章制度并监督执行；

②负责建立健全公司特种设备管理档案；

③负责组织公司特种设备的安装、验收、使用、检验、修理、改造和报废更新等管理环节的全过程管理及技术工作；

④负责特种设备和安全附件的检验工作，编制检验计划并组织实施。对不能按期进行全面检验的特种设备，负责上报公司延期检验的书面申请和监控使用措施；

⑤负责组织特种设备技术验收、注册登记和使用变更工作，向政府安全监察机构和公司报送统计报表、定期检验计划和实施情况报告；

⑥负责特种设备事故抢险、上报、调查和处理工作；

⑦负责组织相关单位编制工艺操作规程和岗位操作规程；

⑧根据特种设备全面检验计划，组织特种设备的倒空、置换，保证特种设备按期检验；

3.2.2特种设备使用部门职责

①严格执行《特种设备安全监察条例》等有关法规和公司有关特种设备等管理规章；

②负责本单位特种设备技术管理工作；

③负责上报特种设备检验、更新、修理、改造计划，参加特种设备安装验收和试车；制定延期检验特种设备的监控使用措施；

④负责编写本部门特种设备事故应急救援预案，并定期组织演练；

⑤参与特种设备事故抢险、上报、调查和处理工作；

⑤配合进行特种设备作业人员的技术培训和考核工作。

3.3特种设备使用管理

3.3.1特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。

3.3.2各设备使用地点、场所应设置安全警示标志，严格履行出入人员登记手续，安全管理人员、操作人员，一律按规定登记进入。凡进入危险场所其他人员（包括领导检查、外来参观、设备维保、设备检测人员）进入，应由本单位或部门负责人批准，并在安全管理人员、操作人员等陪同下进入，进入后严格遵守相关制度，不得操作特种设备。其他人员不得进入上述地点、场所。设备使用地点严禁吸烟，使用明火，放置杂物等。

3.3.3依据《条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向设备安全管理人员和部门安全负责人报告。

3.3.4各设备使用部门应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。培训应做出记录。特种设备作业人员的资格证书到期前三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。

3.3.5特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度：

①设备运行前，做好各项运行前的检查工作，包括：电源电压、各开关或阀门状态、油温、油压、液位、安全防护装置以及现场操作环境等。发现异常应及时处理，禁止不经检查强行运行设备。

②设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录；按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测；根据经济实用的工作原则，调整设备处于最佳工况，降低设备的能源消耗。

③当设备发生故障时，应立即停止运行，同时启动备用设备。若没有备用设备时，则应立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。

④因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行送电运行。

⑤当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。

3.3.6各使用部门应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验，校验合格证应当置于或者附着于该安全附件的显著位置，并送交机动能源部备案。

3.3.7设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前30天，向技生部报告，提出向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，通知各使用部门做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。

3.3.8使用单位根据设备使用情况，定期（至少每月进行一次）组织安全检查和巡视，并做出记录。各部门特种设备安全管理人员应当对所属特种设备的使用状况进行检查（但每月不少于一次），发现问题或异常情况应立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告机动能源部门。

3.3.9特种设备如存在严重事故隐患，或无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并由生技部部向邢台市特种设备监察科办理注销手续。

3.3.10为了保障特种设备安全运行，本单位制定了详尽的、可靠的、操作性强应急预案，主要内容包括：应急救援组织及其职责；危险目标的确定和潜在危险性评估；应急救援预案启动程序；紧急处置措施方案；应急救援组织的训练和演习；应急救援设备器材的储备；经费保障。应确保在遇到突发事件或意外情况时，能够迅速控制及疏导人员，防止引发事故。单位定期组织相关人员演练，每年不得少于一次，演练做出记录存档。

3.3.11主管部门负责人应采取定期检查和不定期抽查的方式，对各特种设备使用部门的安全生产管理情况进行检查，并将检查结果以书面形式反馈给使用部门。

3.3.12本单位结合年终评比工作，对在特种设备安全使用管理过程中成绩突出的部门或个人，给予通报表扬和奖励。对使用管理不善、设备隐患较多，给本单位造成经济损失和不良影响的部门或个人，视情节予以批评教育或处罚，触犯法律的要追究相关责任人的法律责任。

3.4特种设备维护保养管理

3.4.1根据设备使用的规范要求、使用年限、磨损程度以及故障情况，编制设备的年度、月、周、日维护保养计划，明确维护保养工作的开始时间及完成日期，按期完成计划项目。

3.4.2根据设备运行周期，定期对设备进行检修。按设备使用情况，进行有针对性的维修和保养。维护保养工作应根据设备的不同部位，编制维护保养项目明细，对易磨损、老化部位实施重点维护保养，及时更换破损、变形部件，保证设备的安全等级和质量标准。

3.4.3在维护保养工作中，摸索设备使用及磨损规律，确定维护保养周期。依据维护保养周期，储备维护保养工作所需的设备零部件，保障及时有效地实施维修保养计划。

3.4.4在不影响维修保养质量的前提下，大力提倡修旧利废。增强设备维修人员节支降耗意识，减少或降低维修保养的物料消耗。

3.4.5维修保养工作切忌走过场，敷衍了事。应建立设备维护保养档案记录，将每次维修情况、维修内容、更换配件情况用文字记录备案。使维修工作制度化、规范化、系统化，为员工专业技术培训提供教案。做到心中有数。设备使用部门的管理人员应随时掌握维护保养计划的落实情况，并负责监督检查，使设备维修保养制度化、规范化。

3.4.6当设备发生故障时，维修人员应迅速赶赴设备现场，根据故障现象，分析判断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。同时，对设备故障点相关部位进行附带检查，防止遗漏其它事故隐患。确认排除故障后，交由运行人员启动设备，待设备运行正常后方能撤离设备维修现场。如果达到了应急预案的预警要求，应迅速启动应急预案，确保紧急情况得到有效处理，防止故障扩大。

3.5其他

设备大修、改造、移动、报废、更新及拆除应严格执行国家有关规定，按单位内部逐级审批，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备，一经发现除给予严肃处理外，责任人还应承担由此而造成的事故责任。

### 4 相关文件和记录

4.1特种设备台账

4.2特种设备档案和定期检验报告

4.3特种设备维护保养记录

4.4特种设备报废注销手续

4.5压力容器和压力管道及安全附件检验报告

4.6压力表、安全阀等检验报告、合格证及更换记录

## 十五、监视和测量设备安全管理制度

### 1目的

为加强监视和测量设备有效管理，确保监视和测量结果的有效性，保证生产运行安全有序，为公司长期满负荷生产创造条件，特制定本制度。

### 2 适用范围

适用于公司所有监视和测量设备的管理工作。

### 3 职责

3.1安全运行部负责监视和测量设备的归口管理。

3.2配气站负责本站使用的监视和测量设备的日常管理。

### 4　控制程序

4.1监视和测量设备的配备

4.1.1用于安全防护的监视和测量设备在采购前应充分了解生产过程需求和使用条件。如：防爆、防尘、防水、防油等。

4.1.2严格按照国家有关测量设备的规定和公司测量管理体系程序文件规定选择合适的监视。测量设备。

4.1.3采购回的监视和测量设备应有资质的计量人员进行检定或校准并审核，以证明其满足生产要求和符合产品标准。

4.1.4合格的监视和测量设备方可于生产现场。

4.2监视和测量设备的维护保养

4.2.1监视和测量设备投入运行后，应进入公司管理台账进行管理。

4.2.2监视和测量设备根据监视和测量设备使用要求和国家规定，按照公司测量管理体系《测量设备分类及台账管理程序》规定合理确定其管理等级、类别、确认间隔并编号管理。

4.2.3用于安全防护的监视和测量设备流转及周期检定按照公司测量管理体系程序规定执行。

4.2.4在有效管理周期内的车辆设备应粘贴相应的有效合格证标识，明示其工作管理状态。

4.2.5对有效故障的监视和测量设备的确认间隔对其进行及时恢复生产现场的测量监视，降低生产和管理的安全风险。

4.2.6严格按照监视和测量设备的确认间隔对其进行周期检定，确认其工作能力持续满足安全生产的要求。

4.2.7对于外部维护或维修的监视和测量设备其结果应由公司安全运行部进行复核并验收确认。

4.3报废处理

4.3.1对无法修复的监视和测量装置，按生产设施拆除和报废制度的规定执行。

### 5 相关文件和记录

5.1监视和测量设备台账

5.2监视和测量设备检验报告

5.3监视和测量设备校验和维护记录

5.4压力表、安全阀等检验报告、合格证及更换记录

5.5紧急停车系统分布图及维护记录

5.6监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录

## 十六、关键装置和重点部位安全管理制度

### 1 目的

为保护本公司内部关键装置和重点部位的安全运行，杜绝安全事故发生，提高经济效益，确保公司安全工作方针和战略目标的实现，制定本制度。

### 2 适用范围

适用于公司范围内所存在的关键装置和重点部位的安全管理.

### 3 术语

3.1关键装置：包括在易燃、易爆、有害、易腐蚀、高温、高压、等条件下进行工艺操作的生产装置。

3.2重点部位：（1）制造、储存、经营易燃易爆、等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、仓库等；（2）对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。

### 4 职责

4.1安全运行部负责关键装置和重点部位归口管理。

4.2配气站站长负责本站所属的关键装置和重点部位的日常管理。

### 5 控制程序

5.1关键装置和重点部位实行定点联系人机制，定点联系人必须全面履行规定的义务。

5.2关键装置和重点部位安全定点联系机制履行过程中发生安全事故，公司将根据相关规章制度对定点联系人追究责任。发生重大事故，将依据相关法律法规追究定点联系人的责任。

5.3关键装置和重点部位的安全管理包括：工艺安全、设备安全、人的安全、消防安全。

5.3.1 安全运行部定期对公司关键装置和重点部位进行安全检查；

5.3.2 配气站应针对关键装置和重点部位制定相应的操作规程；

5.3.3 关键装置和重点部位的操作人员应做到持证上岗；

5.3.4 应定期对关键装置和重点部位的设备设施进行检查维护。

5.4公司制定各站关键装置或重点部位的定点联系人（公司级领导）并报安全运行部备案。联系点应设置“责任牌”。

5.5定点联系人对联系点的责任：

5.5.1指导联系点实现安全生产；

5.5.2监督安全生产方针、政策、法规、制度、规程的执行和落实；

5.5.3 定期检查安全生产中存在的问题与隐患；

5.5.4 督促隐患整改；

5.5.5 督促事故“四不放过”原则的落实；

5.5.6 解决影响安全生产的突出问题；

5.6 定点联系人每周至少到联系点进行一次安全活动，并有活动记录，其活动形式包括：

5.6.1 参加基层班组安全活动；

5.6.2参加基层班组安全检查；

5.6.3 督促整改事故隐患；

5.6.4 对联系点进行安全检查和工作指示；

5.6.5 参加基层班组安全会议；

5.6.6 参加应急预案演练等；

5.7 安全运行部将每季度对定点联系人到位情况进行一次考核，并进行公布，考核情况纳入定点联系人年度经济目标责任制考核中 。

5.8 关键装置和重点部位的确定

5.8.1 岗位、装置、部位风险评价为重大风险的；

5.8.2 重大危险源所在站。

### 6 相关文件和记录

6.1关键装置、重点部位一览表

6.2关键装置和重点部位档案

6.3关键装置、重点部位的监督检查记录

## 十七、生产设备设施拆除和报废管理制度

### 1 目的

为完善生产设施管理，充分利用设施设备残值，为公司、社会创造更多财富，并保障公司报废设施不会造成安全生产事故和环境危害，制定本制度。

### 2 适用范围

适用于公司所有生产设施的拆除和报废工作。

### 3职责

3.1安全运行部负责拆除和报废生产设施的归口管理。

3.2 配气站负责本站拆除和报废生产设施的具体实施工作。

### 4 控制程序

4.1 严禁私自拆除和报废生产设施。生产设施符合下述一项或多项，方可进行拆除和报废：

4.1.1 由于技术进步，先进设备替换落后设备；

4.1.2定期检验不合格的特种设备、压力管道；

4.1.3由于生产工艺改进不能满足生产要求的设备、管道；

4.1.4严重腐蚀，存在安全隐患的设备、管道；

4.1.5由于生产规模的扩大，不能满足生产能力的设备、管道；

4.2 生产设施拆除和报废程序

4.2.1 生产设施所在配气站根据生产设施拆除和报废条件，编制生产设施拆除和报废计划，报安全运行部汇总，并送公司领导审批。

4.2.2 生产设施所在配气站应编制生产设施拆除和报废方案，方案包括风险分析、风险控制措施等。

4.2.3 拆除生产设施应确保拆除安全，拆除前应进行必要的隔离、置换、中和、断电等措施后，按照生产设施拆除方案进行作业。请承包商进行拆除时，应签订生产设施拆除合同，对承包商的管理应符合公司要求。

4.2.4 报废生产设施应当消除不安全因素，不得留下隐患。生产设施必须进行必要的处理如清洗置换，验收合格后方可报废。

4.2.5 生产设施的拆除和报废必须有账可查，并且相关材料要存档。

### 5 相关文件和记录

5.1设备设施报废与拆除台帐

5.2设备设施报废与拆除申请表

5.3拆除报废方案（含拆除作业风险分析）

5.4拆除报废验收

## 十八、消防安全管理制度

### 1 目的

为了提升消防安全意识，强化消防设安全管理，特制定本制度。

### 2 适用范围

适用于公司消防管理工作。

### 3 控制程序

（1）要做好消防设备的定期检查工作及维修工作。任何人不得随意使用消防器材，不得擅自挪用、拆除消防设备。

（2）定期组织职工学习消防法规和各项规章制度，针对岗位特点进行消防教育培训。

（3）检查中发现火灾隐患，检查人员应认真填写检查记录，并要求有关人员在记录上签字，并及时消除隐患。

（4）企业应保持疏散通道、安全出口畅通。

（5）严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

（6）制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。

（7）组织学习和演练应急预案。

## 十九、治安保卫管理制度

### 1 目的

为加强公司的安全保卫工作，依据国务院令第421号《企业事业单位内部治安保卫条例》，依照集团保卫管理工作的指导性文件，并结合本公司的具体情况，制定本制度。

### 2 原则

本制度所遵循的基本原则是: “预防为主、确保重点、专群结合、保证安全”，建立并完善保卫组织体系和工作规范,明确保卫工作的基本职责和工作重点，贯彻落实保卫工作责任制，维护企业正常的生产和工作秩序。

### 3 范围

本办法适用于公司各部门。

### 4 安全运行部职责

（1）安全运行部对公司安全保卫工作负责。

（2）根据国家有关的法令、法规，结合公司具体情况，提出贯彻和实施意见。

（3）制订公司年度保卫工作计划并组织实施。

（4）制订公司保卫工作制度，并监督检查执行情况。

（5）组织公司保卫工作的检查。

（6）监督检查各业务部门保卫制度的执行情况。

（7）负责保卫队伍管理、组织对保卫人员的业务培训。

（8）责公司各业务部门重点、要害部位，巡查、保卫管理工作。

（9）组织本企业保卫工作的检查、评比，督促对隐患的整改。

（10）配合公安机关调查相关案件。

（11）负责保卫队伍建设，做好内部员工的调解、疏导，化解矛盾工作。

（12）负责公司机关办公楼、宿舍的治安、消防、文明楼院、外来暂住人口的管理和员工的户口迁移，登记办证工作。

（13）负责公司安全、消防、治安信息资料的收集整理。

（14）负责与公安部门的联系与协调管理。

### 5 管理程序

5.1 保卫工作的要求

（1）有适应公司具体情况的内部治安保卫制度、措施和必要的治安防范设施。

（2）公司及业务部门防范内的治安保卫情况有人检查，重要部位得到重点保护，治安隐患及时得到排查。

（3）公司及各业务部门范围内的治安隐患和问题及时得到处理，发生治安案件，涉嫌刑事犯罪的案件及时得到处置。

5.2 安全保卫工作管理

（1）公司内部保卫人员应当接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识的培训考核。

（2）公司内部保卫人员应当依法、文明履行职责，不得侵犯他人合法权益。保卫人员依法履行职责的行为受法律保护。

（3）公司安全运行部门负责本公司的保卫管理工作，并对本公司各部门的保卫工作进行指导、支持、监督和考核。

（4）保卫人员归安全运行部门统一管理。

（5）公司各业务部门负责落实本部门害部位的保卫负责人。

（6）禁止犯罪嫌疑人、有犯罪前科的、法轮功人员或心怀不满的人员在要害部位工作。公司安全运行部门负责各部门要害部位岗位人员的审查工作。

（7）重点要害部位要落实防火、防盗预案，并做好保卫工作记录等。

（8）保卫工作检查可根据上级指示或工作需要进行，原则上公司每月组织一次，重大节日前必须进行安全保卫工作专项检查。

## 二十、燃气管道抢修安全管理制度

燃气事故是指燃气系统运行时，因设备或管道泄漏、误操作、施工意外等因素，造成燃气泄漏所引起的中毒、火灾或爆炸事故。有效、迅速、有序地处理燃气事故，防止事故扩大、蔓延、把事故消灭于萌芽之中，要求：

（一）成立管道抢修班组，配备专职抢修人员配置必要的工具器材、交通工具和通讯设施（有明细记录资料）。

（二）承担抢修职责的部门负责对抢修工具、器材统一保管，经常检查，保持完好，随时待命应急。

（三）实行24小时管道抢修值班电话，详细记录电话报警、情况。

（四）抢修人员接到报警电话，应立即汇报，并立即组织人员出警检查，要求交通工具、抢修人员随叫随到，按规定到达险情现场。市区范围内应不超过30分钟到达险情现场。

（五）一旦发现有燃气泄漏现象，应立即准确查找泄漏点，严格执行燃气管道抢修安全作业程序，做到安全第一，采取排查、警戒、疏散、灭火、断气、放散和交通管制等措施。抢修完成前抢修过程不得间断。

(六)抢修作业点警戒线周围要配备专职监护人，监护人要维持好过往人员和车辆秩序。

(七)要及时通知客户停、供气时间，走访停气客户交待有关注意事项

(八)严格按抢修方案进行抢修，抢修作业人员要穿戴必要的劳保用品，注意防火防毒事项。

(九)抢修完工后，要进行全面的现场清查，清理工具、器材和人员，确认无遗留安全隐患后，方可宣布抢修结束。

(十)恢复供气时，要进行置换、客户重新通气点火等工作，确保客户用气安全。

## 二十一、作业安全管理制度

### 1目的

为了加强生产设施、设备的安全操作，确保设施、设备处于安全可靠状态，避免或减少给类作业过程中的事故发生，确保公司的安全生产，特制订本制度。

### 2范围

本制度适用于公司内所有生产设施、设备的操作和危险作业。

### 3 职责

（1）作业相关作业人员应对正常操作外的作业安全负责，办理相关作业许可证。

（2）安全运行部负责作业许可的审批。

（3）作业相关人员必须对整个作业过程负责。

### 4 管理程序

4.1作业人员管理

（1）项目负责人

项目负责人对作业过程负全面管理责任，应在作业前详细了解作业内容、作业部位及周围情况，参与作业风险分析、安全措施的制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。

（2）实施人

独立承担作业必须持有作业证，并在相关安全作业证上签字。实施人接到安全作业证后，应核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝作业，并向安全保卫办报告。实施人必须随身携带相应安全作业许可证，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。作业前，实施人应主动向作业点所在部门当班领导交验安全作业许可证，经其签字验证后方可进行作业。

（3）监护人

监护人由作业点所在部门指定责任心强，有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任。新项目施工作业，由施工单位指派监护人。监护人所在位置应便于观察整个作业现场，必要时可增设监护人。

监护人负责作业现场的监护和检查，发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施。监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在作业期间，不准兼作其他工作，在作业完成后，要会同有关人员清理作业现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。

（4）安全员

执行作业的部门和作业点所在的安全员应负责各类作业进行风险分析，安排人员亲自到现场取样分析，分析合格后，负责办理公司内相关作业证，并检查相关作业规定的执行和安全措施落实情况，随时纠正违章作业，特种作业时，公司安全员必须到现场。

（5）作业的审查批准人

各类作业的各级作业审查批准人审批作业时，必须亲自到现场，了解作业部位及周围情况，审查并明确作业等级，检查、完善安全措施，审查安全作业许可证和分析结果是否符合要求和正确。在确认准确无误后，方可签字批准作业。

4.2生产现场管理和生产过程控制

公司应加强对生产现场的安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，进行分析和控制。加强对临时用电作业、锅炉作业等危险性较高作业行为的现场管理，严格执行相关管理制度，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。

（1）对作业现场和作业过程、环境存在的风险制定相应的管理制度和控制措施。

（2）非经允许，禁止与作业无关人员进入作业操作现场，划出非岗位操作人员行走的安全路线。

（3）行灯电压不应大于36V，在金属容器内或潮湿场所，则行灯电压不应大于12V。

（4）主要通道设立应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动。

4.3作业行为管理

公司制定相关管理制度和安全操作规程，加强对作业行为的管理，对作业行为隐患、设备设施使用隐患、技术隐患等进行分析，采取相应的控制措施。

（1）作业过程中，作业人员要清楚存在的风险，并了解风险的控制措施，严格执行各项管理制度和操作规程，管理人员要对违规作业行为进行查处和指正。

（2）对危险性大的作业行为，实行审批制度。

（3）设备操作、电工、机修等岗位操作人员进行作业操作时，应按规定挂牌上岗进行操作，同时工作牌要清晰无污损，易于辨识。

（4）公司按规定为所有从业人员配备与其工作岗位相适应的符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，所有从业人员上岗时要按公司规定佩戴、正确使用劳保用品。

（5）特种操作人员进行作业时，严格执行各自的安全操作规程。

（6）在可能产生职业病的作业场所设置的可以使员工产生警觉或采取相应防护措施的警示标识。

4.4危险作业审批

（1）进行危险作业，必须办理审批手续。应由下达任务部门填写《危险作业申请单》，经安全保卫办、工程技术办等有关部门现场检查，符合作业条件，由安全保卫办指定人员审批后方可作业。审批后的《危险作业申请表》由安全保卫办存档备案。

（2）审批危险作业应重点把好安全防护技术措施关。防护措施应符合国家有关安全方面的法规、规范、标准和校颁布的有关安全操作规程、制度的要求；

（3）如情况紧急，来不及履行审批手续，必须采取临时安全措施，执行部门应有负责人在现场指挥，严格按照有关安全管理规定进行作业，并立即通知安全环境部。并将处理情况补填申请表；

（4）危险作业人员必须没有妨碍从事本作业的疾病和生理缺陷，并具有本作业所需要的安全专业技术知识及经验，严禁酒后作业。

4.5危险作业安全管理

危险作业主要包括：动火作业、进入受限空间作业、抽堵盲板作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、入塔进罐下沟、断路作业等系列危险性作业，必须在办理好公司专用危险作业许可证后，方能进行作业。

（1）凡进行危险作业应事先提出申请，填写危险作业工作票，经领导同意批准后，制定必要的防范措施后，总经办方可安排任务。

（2）危险作业的审批视危险程度而定，特别危险作业由总经理审批，危险较大的作业由安全保卫办负责人审批，危险性较小的作业由相关负责人审批。

（3）危险作业审批前，有关人员必须亲临现场通过必要的实地考察，落实好相应的防护和救护措施后方可批准。

（4）危险作业人员必须有一定实践经验和专业技术，身体状态良好，禁止女工、老、弱、病、残人员参加。

（5）危险作业现场必须有明显标志，有专人监护，做到可干可不干的一律不干；能够到安全地点或安全期间干的一定转移到安全地点或延迟到安全期间干；能用比较安全的方法代替的一定采用较安全方式作业。

（6）危险作业人员要穿戴好防护用品，用具要完好无损，符合安全要求。

（7）危险作业区要清理整洁，通道畅通，要有明显标志和告示。

（8）作业前，要仔细认真地对作业环境进行检查，确认安全后方可作业。作业完成后，必须进行现场整理和清点。

（9）特殊岗位操作人员必须持相关证件，方可上岗独立作业。学徒人员未取得证件不得独立作业，特殊情况需经过总经办认定许可，在老师的监督指导下方可作业。

（10）凡属动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性较高的作业活动都要依据相关作业安全规程落实安全措施，并办理相应的安全作业票证。各类安全作业票证要有完整的签字审批手续，不准代签代填。

4.6其它

（1）对违反规定的危险作业，造成工伤事故的，应根据情节轻重，给予有关责任人进行处罚，直至追究刑事责任。

（2）危险作业应作为安全管理部门的安全检查重点，安全保卫办和有关人员要切实做好对危险作业的安全管理工作，确保人身和设备安全。

4.7警示标志

公司根据作业场所的实际情况，按照相关国家法规及公司规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应采取的防护措施。

（1）特种设备以及可产生职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标示和警示标志。

（2）消防器材、消防设施，安全通道、安全出口设置安全指示标志。

（3）作业现场设置安全通道标志，并保持作业现场通道畅通。

4.8变更

公司根据规定建立安全作业变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施按管理制度规定履行审批及验收程序，并对变更过程及变更可以产生的隐患进行分析和控制。

### 5设备使用

5.1设备使用前前必须制订安全操作规程。

5.2凡新产品、新工艺或经停车检修（大修、中修）后准备使用前必须进行如下工作：

5.2.1检查并确认水、电、汽（气）必须符合使用要求。

5.2.2各种原料、材料、辅助材料必须供应齐备、合格，并进行分析验证。

5.2.3生产现场的一切与本生产工艺无关的杂物，应全部清理干净。

5.2.4检查阀门关闭状态，保证装置流程畅通，各种机电设备及电气仪表等均应处在完好状态。

5.2.5保温、保压及洗净的设备要符合使用要求，必要时重新置换、清洗和分析，使之合格。

5.2.5安全、消防设施按规定位置数量配置齐全，检查器材保证处于良好状态。

5.3改变或修正工艺指标，必须由技术发展部以书面形式下达，操作者必须遵守工艺纪律，不得擅自改变工艺指标。

5.4安全附件不得随意拆弃或解除。声、光报警等信号不能随意切断。

5.5在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施。到危险部位检查，必须有人监护。

5.6严格遵守安全纪律，禁止无关人员进入操作岗位和动用生产设备、设施和工具。

5.7正确判断和处理异常情况，紧急情况下，可先处理后报告。在工艺过程或机电设备处在异常状态时，不准随意进行交接班。

5.8设备使用后，必须安全正确关机步骤进行关闭，清理设备上及周边的杂物，检查设备处于正常关机状态后方可离岗。

### 6紧急处理

6.1发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力作出妥善处理，同时向上级领导报告，必要时先处理后报告。

6.2工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知机修工、电工协调处理。

4.3发生停电、停水、停气时，必须采取措施，防止系统超温、超压、跑料、冲料及机电设备的损坏。

6.4发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时，应首先切断气（物料）源和事故岗位的电源，同时尽快通知相关岗位并向上级报告，组织人员进行事故处理。

### 7 相关文件和记录

7.1作业许可证

7.2安全标志一览表

## 二十二、动火作业安全管理规定

### 1目的

为了明确公司生产区域动火作业分类、安全防火要求、动火分析及合格标准、《动火安全作业证》的管理等。

### 2 范围

本规定适用于公司生产区域内的所有动火作业管理。

### 3 职责

3.1公司各部门应对自己所管辖区内的动火作业安全负责。

3.2作业相关人员必须对整个动火作业过程负责。

### 4 定义

动火作业：在禁火区进行焊接或切割作业及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。

4 动火作业分类

动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。

4.1 特殊危险动火作业

在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。

4.2 一级动火作业

在易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等场所进行的动火作业。

4.3 二级动火作业

除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。

4.4凡停车期间，装置经清洗置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后的动火，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经配气站安全管理人员核准，按二级动火作业管理。

4.5 遇节日、假日或其他特殊情况时，动火作业应升级管理。

### 5 动火作业安全要求

5.1 一级和二级动火作业

5.1.1 动火作业必须进行动火作业风险分析并办理动火安全作业证。进入受限空间、高处等进行动火作业，还应执行受限空间、高处等作业规定。

5.1.2 公司管廊上的动火作业按一级动火作业管理；带压不置换动火作业按特殊危险动火作业管理。

5.1.3 凡盛有或盛过化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，必须在动火作业前进行清洗置换，经分析合格后方可动火作业。

5.1.4高空动火作业，其下部如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等，应检查分析，并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。

5.1.5拆除管线的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，采取相应的风险控制措施；地面动火作业，周围有可燃物，应采取防火措施。动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查、分析，并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施。

5.1.6动火作业应有专人监护。动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。

5.1.7 动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。

5.1.8 使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m，二者与动火作业地点间距均应不小于10m，并不准在烈日下曝晒。

5.1.9凡在有可燃物或可燃物构件的凉水塔、水洗塔等内部进行动火作业时，必须采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起火灾。

5.1.10动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

5.2 特殊危险动火作业

特殊危险动火作业在符合5.1规定的同时，还应符合以下规定：

5.2.1 在下列情况下不准进行带压不置换动火作业。

5.2.1.1 生产不稳定。

5.2.1.2 设备、管道等腐蚀严重。

5.2.2 必须进行风险分析、制定施工安全方案，落实安全防火措施。动火作业时，配气站主管领导、动火作业与被动火作业单位的安全员、安全运行部人员、主管领导必须到现场，必要时可请专职消防队到现场监护。

5.2.3 动火作业前，生产单位要通知公司能调处及有关单位，使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施。

5.2.4 动火作业过程中，必须设专人负责监视生产系统内压力变化情况，使系统压力保持稳定，如出现异常情况必须立即停止作业，查明原因并采取措施后方可继续动火作业，严禁负压动火作业。

5.2.5 动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。

### 6 动火分析及合格标准

6.1 动火分析应由专职分析人员进行。凡是在易燃易爆装置、管道、储罐、阴井等部位及其他应进行分析的部位动火时，动火作业前必须进行动火分析。

6.2 动火分析的取样点，均应由动火所在单位的专职安全员或动火点的现场管理人员提出。

6.3 动火分析的取样点要有代表性，特殊动火的分析样品应保留到动火结束。

6.4 取样与动火间隔不得超过30min，如超过间隔或动火作业中断时间超过30min时，必须重新取样分析。如现场分析手段无法实现上述要求者，应由配气站长签字同意，另做具体处理。

6.5 使用测爆仪或其他类似手段进行分析时，检测设备必须经被测对象的标准气体样品标定合格。

6.6 动火分析合格判定

6.6.1 如使用测爆仪或其他类似手段时，被测的气体或液体蒸气浓度应小于或等于爆炸下限的20%。

6.6.2 使用其他分析手段时，被测的气体或液体蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度小于等于0.5%；当被测的气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度小于等于0.2%

### 7 《动火安全作业证》的管理

7.1 《动火安全作业证》

《动火安全作业证》为两联，特殊危险动火以二道斜红杠加以区分。一级动火、二级动火安全作业证以一道斜红杠加以区分。

7.2 《动火安全作业证》的办理程序和使用要求

7.2.1 《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人和动火所在单位安全员共同办理。办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写，不得空项，然后根据动火等级，按7.4规定的审批权限办理审批手续，最后将办理好的《动火安全作业证》交动火项目负责人。

7.2.2 动火负责人和安全员持办理好的《动火安全作业证》到现场，检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向实施人和监护人交代安全注意事项后，将《动火安全作业证》交给动火实施人。

7.2.3 一份《动火安全作业证》只准在一个动火点使用，动火前，由动火实施人在《动火安全作业证》上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业，可使用一份《动火安全作业证》，但参加动火作业的所有动火实施人应分别在《动火安全作业证》上签字。

7.2.4 《动火安全作业证》不准转让、涂改，不准异地使用或扩大使用范围。

7.2.5 《动火安全作业证》一式两份，终审批准人和动火实施人各持一份存查。特殊危险《动火安全作业证》由安全运行部存查。

7.3 《动火安全作业证》的有效期限

7.3.1 特殊危险动火作业的《动火安全作业证》和一级动火作业的《动火安全作业证》的有效期不得高于24h。

7.3.2 二级动火作业的《动火安全作业证》的有效期不得高于120h。

7.3.3 动火作业超过有效期限，应重新办理《动火安全作业证》。

7.4 《动火安全作业证》的审批

7.4.1 特殊危险动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在单位领导或专兼职安全员初审签字，经安全运行部复检签字后，报公司领导终审批准。

7.4.2 一级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在单位领导或专兼职安全员初审签字后，报安全运行部终审批准。

7.4.3 二级动火作业的《动火安全作业证》由动火地点所在单位领导或专职安全员终审批准。

## 二十三、吊装作业安全管理规定

### 1 目的

为了明确吊装作业分级、分类、作业安全要求及《吊装安全作业证》的管理。

### 2 适用范围

本规定适用于公司生产区域内的吊装作业管理。

### 3 职责

3.1公司各部门应对自己所管辖区内的吊装作业安全负责。

3.2作业相关人员必须对整个吊装作业过程负责.

### 4 定义

吊装作业：利用各种机具将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业过程。

### 5 吊装作业的分级、分类

5.1  吊装作业按吊装重物的重量分为三级：

5.1.1 吊装重物的重量大于80吨时，为一级吊装作业；

5.1.2 吊装重物的重量大于等于40吨至小于等于80吨时，为二级吊装作业；

5.1.3 吊装重物的重量小于40吨时，为三级吊装作业。

5.2  吊装作业按吊装作业级别分为三类：

5.2.1 一级吊装作业为大型吊装作业；

5.2.2 二级吊装作业为中型吊装作业；

5.2.3 三级吊装作业为一般吊装作业。

### 6吊装作业的安全要求

6.1吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。吊装重量大于10吨的物体必须进行吊装作业风险分析并办理《吊装安全作业证》。

6.2吊装重量大于等于40吨的物体和土建工程主体结构，应进行吊装作业风险分析并编制吊装施工方案。吊物虽不足40吨重，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，施工条件特殊的情况下，也应进行吊装作业风险分析并编制吊装施工方案。吊装施工方案经施工相关单位和安全运行部审查，报公司领导批准后方可实施。

6.3各种吊装作业前，应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。

6.4吊装作业中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。

6.5吊装作业人员必须佩带安全帽，应符合安全帽GB-2811的规定，高处作业时必须遵守公司高处作业安全管理规定。

6.6吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。

6.7吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按《起重吊装指挥信号》GB 5082-85规定的联络信号，统一指挥。

6.8严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经相关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物做为锚点。

6.9吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。

6.10任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。

6.11吊装作业现场如须动火，应遵守《动火作业安全管理规定》的规定。吊装作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离。

6.12用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型机械的操作规程。

6.13吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。

6.14悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。

6.15在吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装：

（1）指挥信号不明不吊；

（2）超负荷或物体重量不明不吊；

（3）斜拉重物不吊；

（4）光线不足、看不清重物不吊；

（5）重物上面站有人不吊；

（6）重物埋在地下不吊；

（7）重物紧固不牢，绳打结、绳不齐不吊；

（8）棱刃物体没有衬垫措施不吊；

（9）重物越过人头不吊；

（10）安全装置失灵不吊。

6.16 必须按《吊装安全作业证》上填报的内容进行作业，严禁涂改、转借《吊装安全作业证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。

6.17对吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

### 7 吊装安全作业证的管理

7.1《吊装安全作业证》由吊装相关管理部门负责管理。

7.2项目单位负责人从吊装相关管理部门领取《吊装安全作业证》后，要认真参与吊装作业风险分析并填写各项内容，交施工单位负责人批准。对本标准6.2条规定的吊装作业，必须编制吊装方案，并将填好的《吊装安全作业证》与吊装方案一并报吊装相关管理部门负责人批准。

7.3《吊装安全作业证》批准后，项目负责人应将《吊装安全作业证》交作业人员。作业人员应检查《吊装安全作业证》，确认无误后方可作业。

## 二十四、动土作业安全管理规定

- 1目的

为了明确动土作业定义、安全要求及《动土安全作业证》的管理。

- 2 适用范围

本规定适用于公司生产区域的动土作业管理。

- 3 职责

3.1公司各部门应对自己所管辖区内的动土作业安全负责。

3.2作业相关人员必须对整个动土作业过程负责.

- 4 定义

动土作业 ：挖土、打桩、地锚入土深度0.5米以上；地面堆放负重在50kg/㎡以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。

- 5 动土作业安全要求

5.1动土作业必须进行动土作业风险分析并办理《动土安全作业证》，没有《动土安全作业证》不准动土作业。

5.2动土作业前，项目负责人应对施工人员进行安全教育；施工负责人对安全措施进行现场交底，并督促落实。

5.3动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。

5.4 动土作业必须按《动土安全作业证》的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。

5.5 严禁涂改、转借《动土安全作业证》，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。

5.6 动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，采取措施后方可继续动土作业。

5.7 动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。

5.8 挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定：

5.8.1 挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。

5.8.2 在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登。作业时必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。

5.8.3 要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少要距坑、槽、井、沟边沿0.8米，高度不得超过1.5米。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨后，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取措施。

5.8.4 作业时应注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好。发现有毒有害气体时，应采取措施后，方可施工。

5.8.5 在坑、槽、井、沟的边缘，不能安放机械、铺设轨道及通行车辆。如必须时，要采取有效的固壁措施。

5.8.6 在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。

5.8.7 所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。

5.9 上下交叉作业应戴安全帽，多人同时挖土应相距在2米以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。

5.10 在化工危险场所动土时，要与有关操作人员建立联系，当化工生产发生突然排放有害物质时，化工操作人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场。

5.11 作业前必须检查工具、现场支护是否牢固、完好，发现问题应及时处理。

5.12 动土作业涉及断路时，必须按公司断路作业安全管理规定办理《断路安全作业证》。

- 6 《动土安全作业证》的管理

6.1《动土安全作业证》由基建处负责管理。

6.2 动土申请单位在基建处领取《动土安全作业证》，参与动土作业风险分析并填写有关内容后交施工单位。

6.3 施工单位接到《动土安全作业证》后，填写《动土安全作业证》中有关内容后将《动土安全作业证》交动土申请单位。

6.4 动土申请单位从施工单位收到《动土安全作业证》后，交公司有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门审核，由公司基建处审批。

6.5 动土作业审批人员应到现场核对图纸，查验标志，检查确认安全措施，方可签发《动土安全作业证》。

6.6 动土申请单位将办理好的《动土安全作业证》留存后，分别送基建处、施工单位各一份。

## 二十五、断路作业安全管理规定

- 1 目的

为明确了公司生产区域断路作业的定义、安全要求和《断路安全作业证》办理程序。

- 2 适用范围

本规定适用于公司生产区域的断路作业。

- 3 定义

断路作业：公司生产区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。

- 4 断路作业安全要求

4.1凡在站区内进行断路作业必须进行断路作业风险分析并办理《断路安全作业证》。

4.2断路申请单位负责管理施工现场，要在断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路。

4.3公司安全运行部审批《断路安全作业证》后，施工单位方可进行施工。

4.4施工作业人员接到《断路安全作业证》确认无误后，即可进行断路作业。

4.5断路时，施工单位负责在路口设置交通挡杆、断路标识。

4.6断路后，施工单位负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间要悬挂警示灯。

4.7断路作业结束后，施工单位负责清理现场，撤除现场、路口设置的挡杆、断路标识、围栏、警告牌、警示灯。申请断路单位检查核实后，负责报告公司安全运行部，然后通知各有关单位断路工作结束恢复交通。

4.8断路作业应按《断路安全作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路安全作业证》、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。《断路安全作业证》审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

4.10在《断路安全作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理《断路安全作业证》。

- 5 《断路安全作业证》管理

5.1《断路安全作业证》由申请断路作业的单位指定专人办理。

5.2《断路安全作业证》由安全运行部审批。申请断路作业的单位在安全运行部领取《断路安全作业证》，逐项填写后交施工单位。

5.3施工人员接到《断路安全作业证》后，填写《断路安全作业证》中施工人员应填写的内容，填写后将《断路安全作业证》交断路申请单位。

5.4断路申请单位从施工人员处收到《断路安全作业证》后，交安全运行部审批，并将办理好的《断路安全作业证》留存，并送交施工人员。

5.5作业结束后，经公司申请单位检查无误后，施工人员将《断路安全作业证》交公司安全运行部备查。

## 二十六、高处作业安全管理规定

- 1目的

为了明确公司生产区域的高处作业定义、分级与分类、安全要求与防护和《高处安全作业证》的管理。

- 2适用范围

本规定适用于公司范围内生产区域的高处作业管理。

- 3职责

3.1公司各部门应对自己所管辖区内的高处作业安全负责。

3.2作业相关人员必须对整个高处作业过程负责.

- 4定义

4.1 高处作业：凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

4.2 坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高度基准面。

4.3 异温高处作业：在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5℃。

4.4 带电高处作业：作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的，视为接近带电体。

| 电压等级（KV） | 10以下 | 20—35 | 44 | 60—110 | 154 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距 离 （M） | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 |

- 5 高处作业分级与分类

5.1 高处作业的分级

5.1.1 作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业。

5.1.2 作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。

5.1.3 作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。

5.1.4 作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。

5.2 高处作业的类别

高处作业分为特殊高处作业、化工工况高处作业和一般高处作业。

5.2.1 特殊高处作业

（1）在阵风风力为6级（风速10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。

（2）在高温或低温环境下进行的异温高处作业。

（3）在降雪时进行的雪天高处作业。

（4）在降雨时进行的雨天高处作业。

（5）在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。

（6）在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。

（7）在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。

5.2.2 化工工况高处作业

（1）在坡度大于45度的斜坡上面进行的高处作业。

（2）在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。

（3）在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。

（4）在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等容器、设备及架空管道上进行的高处作业。

（5）在塔、釜、炉、罐等受限空间进行的高处作业。

5.2.3 一般高处作业

除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。

- 6 高处作业安全要求与防护

6.1 高处作业安全要求

6.1.1 从事高处作业的单位必须进行高处作业风险分析，办理《高处安全作业证》，落实安全防护措施，方可施工。

6.1.2 《高处安全作业证》审批人员赴高处作业现场，检查确认安全措施后，方可批准高处作业。

6.1.3 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。

6.1.4 高处作业前，作业人员应查验《高处安全作业证》，检查确认安全措施落实后，方可施工，否则有权拒绝施工作业。

6.1.5 高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。

6.1.6 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。

6.2 高处作业安全防护

6.2.1 高处作业前，施工单位要制订安全措施，并填入《高处安全作业证》内。

6.2.2 不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。

6.2.3 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物；不准投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。

6.2.4 在危险化学品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与各站领导或工段长取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入《高处安全作业证》备注栏内。

6.2.5 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

6.2.6 高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。

6.2.7 高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。

6.2.8 在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用配备相应的劳动防护用品。

- 7《高处安全作业证》的管理

7.1 一级高处作业及5.2.2.a和5.2.2.b规定的化工工况高处作业由各站负责审批；二级、三级高处作业及5.2.2.c和5.2.2.d规定的化工工况高处作业由各站审核后，报公司安全运行部审批；特级、特殊高处作业及5.2.2.e规定的化工工况高处作业由公司安全运行部审核后，报公司领导审批。

7.2 施工负责人必须根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请，办理《高处安全作业证》。《高处安全作业证》一式2份，一份交施工负责人，一份交安全管理部门留存。

7.3 对施工期较长的项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理《高处安全作业证》。

## 二十七、临时用电和电气检修作业安全管理规定

- 1目的

为了明确公司生产区域临时用电和电气检修作业的安全要求及《临时用电许可证》、《电气检修工作票》的管理。

- 2适用范围

本规定适用于公司生产区域内的临时用电和电气检修作业安全管理。

- 3职责

3.1安全运行部负责临时用电和电气检修作业归口管理以及外部施工单位临时用电的审批工作。

3.2配气站负责辖区内临时用电和电气检修作业的现场安全监督。

3.3施工单位负责临时用电的安全确认和电气设备的现场运行、设备维护、安全监护和管理。

- 4临时用电安全作业要求

4.1有自备电源的施工和检修队伍，自备电源不应接入公用电网。

4.2安装临时用电线路的电气作业人员，应持有电工作业证。

4.3临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。

（1）在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。

（1）临时用电线路及设备的绝缘应良好。

（3（临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上。

（4）对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7m，穿越公路时应加设防护套管。

（5）对现场临时用电配电盘、箱应有编号，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭。

（6）行灯电压不应超过36v，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v。

（7）临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。

4.4 配送电单位应进行每天两次的巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，配送电单位有权紧急停电处理。

4.5临时用电单位应严格遵守临时用电规定，不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

- 5 电气检修作业安全规定

5.1  电气检修按《国家电网公司电力安全作业规程》执行。

5.2  凡电气检修，应办理电气检修工作票。

5.2.1  站区干线的电气设备检修和跨部门停电检修电气设备，应办理相应工作票，由能调处签发，经能调处处长或公司值班调度许可后方可进行作业。

5.2.2  各站内部停电检修，由检修电工办理相应工作票，由配气站领导签发。

5. 3  凡是在导电设备、线路工作（不论高、低压）必须停电作业，并在电源开关处挂“有人作业，禁止合闸”的标志牌。除负责挂牌人外不准任何人随意拿掉或送电。

5.4  在停电线路工作地段装接地线前，必须放电、验电，验明线路确实无电压后方可装接。

5.5  线路经过验明确实无电压后，应在工作地段两端挂接地线；凡有可能送电、停电线路的分支也要挂接地线。

5.6  停电、放电、验电和检修作业，必须由作业负责人指派有实践经验的人员担任监护人，否则不得进行作业。

5.7  禁止带电检修作业。必须带电检修应经能调处电气工程师批准，并采取可靠的安全措施。作业人员与监护人员应由取得《进网电工作业证》的、有带电作业实践经验的人担任。

5.8  外线、杆塔、电缆的检修，作业前必须全面检查，确认无患后方可进行作业。

5.8.1  变电所出入口处或线路中间某一段有两条以上线路邻近平行时，应验明检修线路确已停电并挂好接地线，在停电线路的杆塔下作好标志，设专人监护，以防误登杆塔。

5.8.2  对有两个以上供电点的线路进行检修时，必须首先确认线路是否有人检修或配合检修，采取可靠的措施，防止误送电。

5.8.3  对地下直埋电缆或隧道电缆进行检修时，应切实避免伤及临近电缆。

5.8.4  五级以上大风时，严禁在同杆、塔多、回线中进行部分线路停电检修作业。

5.8.5  在立、撤杆、修正杆坑及杆塔上作业，必须认真检查并防止倒杆和滑梯等事故。接地线拆除后，若认为线路带电，则严禁任何人再登杆塔，并按工作终结办理汇报手续。

5.8.6  在检修中涉及到相序问题时，检修后应先调试好相序后再送出，以免事故发生，减少损失。

- 6 《临时用电作业许可证》和《电气检修作业工作票》管理

6.1施工负责人持《电工作业操作证》、施工作业单等资料到能调处办理“临时用电作业许可证”和“电气检修作业工作票” 。

6.2能调处负责人应对作业过程进行风险分析，确定作业程序和安全措施后签发“临时用电作业许可证” 和“电气检修作业工作票” 。

6.3施工负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。

6.4作业完工后，施工人员应及时通知负责配送电单位停电，拆除临时用电线路。

6.5“临时用电作业许可证”和“电气检修作业工作票”有效期限为一个作业周期。

6.6用电结束后，“临时用电作业许可证”交由配送电执行人注销。电气检修结束后，“电气检修作业工作票”交作业单位安全员保存。

6.7“临时用电作业许可证”和“电气检修作业工作票”保存期为一年。

## 二十八、盲板抽堵作业安全管理规定

- 1 目的

为了明确盲板抽堵作业的定义、盲板抽堵作业安全要求及《盲板抽堵安全作业证》的管理。

- 2 适用范围

本规定适用于公司生产区域内的带料盲板抽堵作业管理。

- 3 职责

3.1各配气站应对自己所管辖区内的盲板抽堵作业安全负责。

3.2作业相关人员必须对整个盲板抽堵作业过程负责。

- 4 定义

带料盲板抽堵作业：在设备检修及抢修中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况下的盲板抽堵作业。

- 5 盲板必须符合以下要求

5.1 盲板选材要适宜、平整、光滑，经检查无裂纹和孔洞。高压盲板应经探伤合格。

5.2 盲板的直径应依据管道法兰密封面直径制作，厚度要经强度计算。

5.3 盲板应有一个或二个手柄，便于辩识、抽堵。

5.4 应按管道内介质性质、压力、温度选用合适的材料做盲板垫片。

- 6 盲板抽堵作业安全要求

6.1 盲板抽堵作业相关人员应进行作业风险分析，必需办理《盲板抽堵安全作业证》，没有《盲板抽堵安全作业证》不准进行盲板抽堵作业。

6.2 严禁涂改、转借《盲板抽堵安全作业证》。变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位时，须重新办理《盲板抽堵安全作业证》。

6.3 对作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

6.4 在有毒气体的管道、设备上抽堵盲板时，非刺激性气体的压力应小于200毫米水柱；刺激性气体的压力应小于50毫米水柱；气体温度应小于60℃。

6.5 生产单位负责绘制盲板位置图，对盲板进行编号，施工单位按图作业，盲板位置图由生产单位存档备查。

6.6 作业人员应经过个体防护训练，并做好个体防护。

6.7 作业需专人监护，作业结束前监护人不得离开作业现场。

6.8 作业复杂、危险性大的场所，除监护人外，还需相关人员到场。如涉及整个生产系统，以上人员必须到场外还须生产调度人员和生产部门负责人必须在场。

6.9 在易燃易爆场所作业时，作业地点30米内不得有动火作业；工作照明应使用防爆灯具；并应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。

6.10 高处抽堵盲板作业应按高处安全作业规定办理《高处安全作业证》。

6.11 施工单位要按《盲板抽堵安全作业证》的要求，落实安全措施后，方可进行作业。

6.12 严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲板作业。

6.13 抽堵多个盲板时，要按盲板位置图及盲板编号，由施工负责人统一指挥作业。

6.14 每个抽堵盲板处设标牌表明盲板位置。

- 7《盲板抽堵安全作业证》的管理

7.1《盲板抽堵安全作业证》由生产管理单位管理。

7.2《盲板抽堵安全作业证》由生产管理单位办理。

7.3 配气站负责填写《盲板抽堵安全作业证》表格、盲板位置图、安全措施，交安全运行部审核，由公司领导审批。

7.4 作业结束后将《盲板抽堵安全作业证》交配气站安全员负责存档。

## 二十九、进入受限空间作业安全管理规定

- 1目的

为了明确进入受限空间作业的定义、进入受限空间作业安全要求及《进入受限空间安全作业证》的管理。

- 2适用范围

本规定适用于公司生产区域内的所有进入受限空间作业管理

- 3职责

3.1各配气站应对自己所管辖区内的动火作业安全负责。

3.2作业相关人员必须对整个动火作业过程负责。

- 4控制程序

4.1 受限空间是指生产区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所。在进入受限空间作业前，应办理《进入受限空间安全作业证》。

4.2 进入受限空间涉及用火、高处、临时用电等作业时，应办理相应的安全作业证。

4.2　受限空间的危害识别

4.2.1进入受限空间作业前，应针对作业内容，对受限空间进行危害因素的识别，制定相应的作业程序及安全措施。

4.2.2对《进入受限空间安全作业证》有关安全措施逐条确认，并将补充措施填入相应栏内并确认。

4.3 进入受限空间安全作业证办理程序

4.3.1进入受限空间作业单位负责人，应持有施工任务单，到公司办理《进入受限空间安全作业证》。

4.3.2公司安全员，应对作业程序和安全措施进行确认后，签发《进入受限空间安全作业证》。

4.3.3施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底，并指派作业监护人；公司与施工单位现场安全负责人对受限空间作业的全过程实施现场监督。

4.3.4进入受限空间作业完工后，在《进入受限空间安全作业证》的完工验收栏中，公司与施工单位现场安全负责人签名。

4.4作业安全措施

4.4.1公司与施工单位现场安全负责人对现场监护人和作业人进行必要的安全教育，内容应包括所从事作业的安全知识、紧急情况下的处理和救护方法等。

4.4.2应制定安全应急预案，内容包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，现场应配备的救生设施和消防器材等。现场人员应熟知应急预案的内容。在设备外的现场应配备一定数量符合规定的应急救护器具和消防器材。设备的出入口内外不得有障碍物，保证其畅通无阻，便于人员出入和抢救疏散。

4.4.3 《进入受限空间安全作业证》和监护人缺一，禁止进入作业。当受限空间状态改变时，为防止人员误入，在受限空间的入口处设置“危险！严禁入内”警告牌。

4.4.4为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要，可采用自然通风，必要时采取强制通风方法，但严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长，应安排轮换作业或休息。

4.4.5在进入受限空间作业前，应切实做好工艺处理，与其相连的管线、阀门应加盲板断开。不得以关闭阀门代替安装盲板，盲板处应挂牌标示。

4.4.6带有搅拌器等转动部件的设备，应在停机后切断电源，摘除保险或挂接地线，并在开关上挂“有人工作、严禁合闸”警示牌，必要时派专人监护。

4.4.7进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。进入金属容器（炉、塔、釜、罐等）和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业照明电压 不大于12V；当需使用电动工具或照明电压大于12V时，应按规定安装漏电保护器，其接线箱（板）严禁带入容器内使用。当作业环境原来盛装爆炸性液体、气体等介质的，则应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯，行灯变压器不应放在容器内或容器上；作业人员应穿戴防静电服装使用防爆工具。

4.4.8取样分析应有代表性、全面性。设备容积较大时应对上、中、下各部位取样分析，应保证设备内部任何部位的可燃气体浓度和氧含量合格（当可燃气体爆炸下限大于4%时，其被测浓度不大于0.5%为合格；爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%为合格），有毒有害物质不超过国家规定的“配气站空气中有毒物质最高容许浓度”的指标（分析结果报出后，样品至少保留4小时）。设备内温度宜在常温左右，作业期间应至少每隔4小时取样复查一次，如有 一项不合格，应立即停止作业。

4.4.9对盛装过能产生自聚物的设备容器，作业前应进行工艺处理，采取蒸煮、置换等方法，并做聚合物加热等试验。

4.4.10进入受限空间作业，不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员，作业人员所带的工具、

材料须进行登记。作业结束后，进行全面检查，确认无误后，方可交验。

4.4.11在特殊情况下，作业人员可戴长管式面具、空气呼吸器等，但佩戴长管面具时，一定要仔细检查其气密性，同时防止通气长管被挤压，吸气口应置于新鲜空气的上风口，并有专人监护。

4.4.12出现有人中毒、窒息的紧急情况，抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入设备，并至少有一人在外部做联络工作。

4.4.13以上措施如在作业期间发生异常变化，应立即停止作业，待处理并达到安全作业条件后，方可再进入设备作业。

4.5作业监护人的资格与职责

4.5.1作业监护人应熟悉作业区域的环境和工艺情况，有判断和处理异常情况的能力，懂急救知识。

4.5.2作业监护人在作业人员进入受限空间作业前，负责对安全措施落实情况进行检查，发现安全措施不落实或安全措施不完善时，有权提出拒绝作业。

4.5.3作业监护人应清点出入受限空间作业人数，并与作业人员确定联络信号，在出入口处保持与作业人员的联系，严禁离岗。当发现异常情况时，应及时制止作业，并立即采取救护措施。

4.5.4作业监护人应随身携带进入受限空间安全作业证，并负责保管。

4.5.5作业监护人员在作业期间，不得离开现场或做与监护无关的事。

4.6　作业人员职责

4.6.1持有经审批同意、有效的《进入受限空间安全作业证》方可施工作业。

4.6.2在作业前应充分了解作业的内容、地点（位号）、时间、要求，熟知作业中的危害因素和《进入受限空间安全作业证》中的安全措施。

4.6.3 《进入受限空间安全作业证》所列的安全防护措施应经落实确认、监护人同意后，方可进入受限空间内作业。

4.6.4对违反本制度的强令作业、安全措施不落实、作业监护人不在场等情况有权拒绝作业，并向上级报告。

4.6.5应服从作业监护人的指挥，禁止携带作业器具以外的物品进入受限空间。如发现作业监护人不履行职责时，应立即停止作业。

4.6.6在作业中如发现情况异常或感到不适和呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场，严禁在有毒、窒息环境中摘下防护面罩。

4.7 许可证管理

4.7.1 《进入受限空间安全作业证》是进入受限空间作业的依据，不应涂改；如确需修改时，应经签发人在修改内容处签字确认。如果《进入受限空间安全作业证》中安全措施、气体检测、评估等栏目不够时，应另加附页。《进入受限空间安全作业证》和附页应妥善保管，保存期为一年。

4.7.2 《进入受限空间安全作业证》中各栏目，应由相应责任人填写，其他人不应代签，作业人员、监护人姓名应与《进入受限空间安全作业证》上的相符。

4.7.3 《进入受限空间安全作业证》的有效期为作业项目一个周期。当作业中断4小时以上时，再次作业前，应重新对环境条件和安全措施予以确认；当作业内容和环境条件变更时，需要重新办理《进入受限空间安全作业证》。

## 三十、值班、交接班安全管理制度

为了规范值班、交接班严格纪律，特制定本制度。

（一）值班

1、值班人员是指配气站、抢险队、办公室等工作场所当班人员以及节假日公司安排的值班人员。

2、值班人员根据值班的岗位职责，明确责任区域和范围，在规定的时间内加强巡视，做好防盗防火、防灾等安全工作。

3、值班人员要认真负责，遵守值班纪律，严格审查所负责区域人员的进出，无关人员不得随意进出。

4、值班人员必须坚守值班电话，填写好值班日志，并保持个人移动电话、值班电话24小时畅通。

5、值班人员要坚守岗位，不得离岗、脱岗、串岗，不得酒后上岗，更不得在岗位上打牌、喝酒、睡觉等。

6、因出差等原因确实无法值班的应事先通知安全运行部,以便安排其他人员代为值班,不得私自顶班。值班人员在当班时间内违反值班制度，按公司相关管理规定予以处罚，情节严重者，解除劳动合同。

7、值班人员玩忽职守，发生失窃、损坏设备设施，或因直接原因发生火灾，由责任人承担全部责任，赔偿损失，并按违反劳动纪律处理，情节严重者，移交公安机关处理。

（二）交接班

1、各交接班人员必须提前15分钟对本岗位负责的生产工艺管线及设备进行一次巡回检查，逐点逐线进行交接，做到交接清晰、记录完整、责任明确；对重大生产情况、流程与设备状态的变更以及生产数据进行重点交接。

2、交接班时做到“六交、六不接、四到、五报”。

“六交”是指：

（1）交设备、仪表、可燃气体报警及运转情况。

（2）交生产流程变化情况及原因。

（3）交内外关系及上级指示。

（4）交资料数据报表及记录。

（5）交用工具。

（6）交安全和卫生。

“六不接”是指：

（1）生产情况不明不交换。

（2）设备、仪表动态不清不交接。

（3）资料数据不齐不准不交接。

（4）内外联系、上级指令不明确不交接。

（5）工具、设备、用具、仪表不全不完好不交接。

（6）卫生不好不交接。

“四到”是指：看到、听到、摸到、闻到。

“五报”是指：报部位、报生产状况、报存在问题、报采取措施、报指令联系。

3、严格按照生产运行的有关规章制度要求填写交接班记录，不得省略、涂改。所有生产运行、销售等基础资料填写必须真实、准确、清晰、完整，并在记录上签字。

4、交班人员应主动积极配合接班人员对本班组工作的检查，并负责对遗留问题进行整改，不留隐患给下一班。

5、做好交接班的保存，以便检查。

## 三十一、相关方及外协单位管理制度

- 1目的

为了进一步规范工程发包、劳务发包、外用工、技术咨询服务、物流服务、外来培训、参观考察等相关方的安全管理，保障安全生产。

- 2 范围

本制度适用于公司外用工、技术咨询服务、物流服务、外来培训、参观考察等业务活动的安全管理。

- 3 术语与定义

相关方是指:参与公司的技术咨询服务、物流服务、外来培训、参观考察等相关业务，在公司范围内进行活动或作业的个人或团体。

外用工是指:直接与劳务派遣单位或工程项目承包单位签订劳动合同，建立合法的劳动关系，通过劳务派遣或者工程项目承包方式到公司内从事生产、检修、工程建设、服务作业的人员。

技术咨询服务是指:中介机构或各类承包商、供应商等来公司从事的中介评价、检测检验服务、设备设施使用培训等技术、管理方面的咨询服务活动。

物流服务是指:在站区内从事的职工通勤、主料、原辅料、产成品、钢铁渣、工业垃圾等非公司内部运输单位的运输服务。

外来培训是指:公司接受的中职、高校、科研院所、兄弟单位等业务相关单位在厂区内从事的学习、实习、培训、科研论证、经验交流等学习培训事务。参观考察是指股东、合作者、媒体、政府机关、行业协会、民间团体等组织在厂区内从事的各类访问、考察、调研和检查事务。

- 4 管理职责

4.1相关方安全管理落实“谁牵头、谁负责”的归口管理责任，坚持“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则。

4.2主管（牵头）部门应督促相关方将签订的安全管理合同或协议、各类证件、安全措施（或安全注意事项、安全要求）等送交公司生产技术科备案，并建立相关方（承包商和供应商）档案；

4.3相关方业务活动所在单位负责本单位区域内相关方作业活动的安全监督管理。

4.4安全运行部负责相关方的综合安全监督管理，负责相关方在厂区的交通、消防、应急协调，负责相关方在厂区内的活动、作业安全管理。

- 5 外协施工单位管理

5.1承包与发包的安全管理要求

（1）严格审核承包人的资质是否符合要求，承包人不得以肢解的方式将承包的工程对外分包，也不得将承包的工程转包。

（2）可根据实际情况进行劳务分包，劳务分包要求分包方必须具备相关资质。

（3）严格对分包方安全资质审查，营业执照、施工资质证书及安全生产许可证齐全，且在有效期内。

（4）加强合同的管理，必须签订施工合同，除应符合国家有关法律、法规和有关规定外，还必须签订安全生产责任书，缴纳安全风险金。

（5）实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自在安全生产方面的职责、权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

5.2发包人的安全管理要求

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时验收，同时投入使用。

（4）定期召开安全生产会议，及时传达生产活动中存在问题及国家有关政策法规。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

5.3承包人的安全管理要求

（1）严格遵守有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同进计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从项目经理到生产工人（包括临时请的雇工）的安全生产管理必须做到纵向到底、一环不漏，各职能部门、安全人员的生产责任制做到横向到边、人人有责；项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构必须配备有资质条件的专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全治安保卫工作和预防事故的发生。安全机构人员有权按照有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应该采取各种合理的预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、暴力和妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有安全生产管理部门颁发的安全生产考核证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特种作业人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作的现象，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应妥善专门保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

（7）操作人员上岗，必须按照规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备要定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常性处于完好 状态，不合格的机具、设备和劳动防护用品严禁使用。

（9）施工中采用新工艺、新技术、新材料、新设备时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相应的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中生产安全事故应急救援预案，如果发生安全事故，应按相关规定及时上报有关部门，并坚持“四不放过”原则，严肃处理有关责任人。

- 6 相关文件和记录

6.1合格相关方台账

6.2安全技术交底

## 三十二、变更管理制度

### 1 目的

为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。

### 2 适用范围

适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。

### 3 职责

3.1 总经理负责公司管理变更、、人员变更、工艺、技术、生产设施的变更。

3.2 配气站负责对本站的变更提出申请并实施。

### 4 控制程序

4.1 变更类型

4.1.1 工艺、技术变更

（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

（2）原料介质变更；

（3）工艺流程及操作条件的重大变更；

（4）工艺设备的改进和变更；

（5）操作规程的变更；

（6）工艺参数的变更；

（7）公用工程的水、电、气的变更。

4.1.2设备设施的变更

（1）设备设施的更新改造；

（2）安全设施的变更；

（3）更换与原设备不同的设备或配件；

（4）设备材料代用变更；

（5）临时的电气设备。

4.1.3管理变更

（1）法律法规和标准的变更；

（2）人员的变更；

（3）管理机构的较大变更；

（4）管理职责的变更；

（5）安全标准化管理的变更。

4.2变更程序

4.2.1各部门、配气站人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时，应向主管领导提出申请，说明变更的原因及技术依据，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析，提出控制措施。

4.2.2各主管领导在接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。

4.2.3 变更批准后，由各相关部门、配气站负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

4.2.4 变更实施结束后，变更部门、配气站应将变更结果通知相关部门和人员，主管领导应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。

4.2.5 所有变更的记录填写在“变更记录”上。

### 5 相关文件和记录

5.1变更申请

5.2变更台账

5.3变更的风险分析、控制措施和验收报告等相关档案资料

## 三十三、风险评价管理制度

### 1 目的

为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。

### 2 范围

适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。

### 3 职责

3.1 总经理或总经理委派的公司副总经理组织建立重大危险源控制系统。

3.2 生产副总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。

3.3 公司安全运行部是风险评价的归口管理部门，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.4 各单位持有安全管理资格证人员负责低风险[等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险]的风险分析记录审查与控制效果验收。

3.5 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

### 4 控制程序

4.1风险的分级管理

4.1.1公司的风险根据风险评价准则进行评价分级。

4.1.2各配气站负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在单位负责人初审签字，经安全运行部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在单位负责人初审签字后，报安全运行部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在单位负责人或该单位专（兼）职安全员终审批准。

4.1.4 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在单位作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在单位采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。

4.1.5 风险评价目的、范围及各个部门职责

风险评价目的：通过事先分析、评价，并根据风险分析评价的结果制定风险控制措施，编制作业活动安全操作规程，控制风险。即实现事前预防，达到消除危险、控制风险的目的。

风险评价目的范围及各个部门职责：

（1）项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；

（2）项目的建设应由基建部门进行风险分析并做好风险控制记录；

（3）项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险应由各单位进行分析并做好风险控制记录，公司性的开停车风险由能调处分析并做好风险控制记录；

（4）较重要的工艺改变应由设计部门进行风险分析并做好风险控制记录；

（5）设备新增或拆除的风险应由设备部门负责分析，并做好风险控制记录；

（6）事故及潜在紧急情况的风险应由所在单位进行评价，并做好控制记录；

（7）所有进入作业场所的人员的活动均应由所在单位进行各种作业的风险分析；

（8）原材料、产品的运输、储存和使用过程的风险应由储运处进行分析并做好风险控制记录；

（9）作业场所的设施、设备的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录；

（10）安全防护用品应由相应的采购部门进行风险分析并做好控制记录；

（11）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录；

（12）气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。

4.2 风险评价方法选择：

4.2.1 常规作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA）；

4.2.2非常规风险评价方法为作业条件危险性分析（LEC）；装置、设备风险评价方法选择安全检查表（SCL）。

4.2.3 经生产副总批准的其他风险分析方法。

4.3评价准则

公司定性风险评价采用风险评价准则，需进行定量的

风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。

4.4风险评价活动的实施步骤

4.4.1生产副总经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。

4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。

4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。

4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

4.4.5根据评价结果，提出控制措施。

4.4.6得出评价结论。

4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

（1）火灾和爆炸；

（2）冲击和撞击；

（3）中毒、窒息；

（4）触电；

（5）有毒有害物料、气体的泄漏；

（6）危化品的化学、物理性危害因素；

（7）人机工程因素；

（8）设备的腐蚀、缺陷；

（9）对环境的可能影响等

4.5在确定重大风险时，应考虑：

4.5.1有关法规、标准的要求；

4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；

4.6风险控制的内容

4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：

（1）控制措施的可行性和可靠性；

（2）控制措施的先进性和安全性；

（3）可靠的技术保证和服务

4.6.2 控制措施应包括：

（1）工程技术措施，实现本质安全；

（2）管理措施，规范安全管理；

（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

（4）个体防护措施，减少职业伤害

4.7风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：

（1）新的或变更的法律法规或其他要求；

（2）操作变化或工艺改变；

（3）新建、改建、扩建、技改项目；

（4）有对事故、事件或其他信息的新认识;

（5）组织机构发生大的调整

4.8重大危险源控制系统

4.8.1重大危险源的辩识：按照《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009），识别公司各配气站是否构成重大危险源。

4.8.2 重大危险源的管理按照重大危险源管理制度。

4.9 风险管理的宣传、培训

定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

### 5 相关文件和记录

5.1风险评价准则

5.2作业活动清单

5.3设备设施清单

5.4重大风险清单

5.5风险评价记录

5.6风险评价报告

5.7隐患治理台账

5.8隐患整改通知单

5.9安全评价报告

## 三十四、风险评价准则

### 1 目的

为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本准则。

### 2 适用范围

公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。

### 3 术语

3.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。

风险 R=可能性L×后果严重性S

3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

### 4 职责

4.1 分管安全的副总领导风险评价工作，成立评价组织；

4.2 安全运行部负责风险评价归口管理；

4.3 配气站安全管理人员负责本单位的风险评价。

### 5 控制程序

5.1 作业风险等级判定

5.1.1 危害发生的可能性L判定准则：

表1：危害发生可能性L判定

| L值 | 防护措施 | 经验 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 现场没有采取防范、保护、控制措施 | 正常情况下曾重复发生危害 | 危害发生时不能被发现 |
| 4 | 现场没有采取防保护措施或保护措施不当 | 正常情况下发生过危害 | 危害发生时不易被发现，未严格遵守操作规程 |
| 3 | 现场没有采取控制措施或控制措施不当 | 异常情况下发生过危害 | 危害发生时容易被发现 |
| 2 | 现场没有采取防范措施或防范措施不当 | 未发生过危害 | 危害发生时能及时发现 |
| 1 | 现场有防范、保护、控制措施 | 极不可能发生危害 | 严格执行操作规程 |

5.1.2 危害后果严重性S判定准则：

表2：危害后果严重性S判定

| S值 | 人员 | 财产损失/万元 | 停车 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 造成人员死亡 | > 50 | 公司停车 | 重大环境污染 |
| 4 | 造成人员重伤 | >25 | 部分关键装置停车 | 公司形象受到重大负面影响 |
| 3 | 造成轻伤 | > 10 | 降低生产负荷 | 造成环境污染 |
| 2 | 造成人员轻微伤 | <10 | 影响不大，几乎不停车 | 造成轻微环境污染 |
| 1 | 无人员伤亡 | 无损失 | 无停车 | 无污染、无影响 |

5.1.3 风险等级R判定准则及控制措施：

表3：风险等级R判定

| 风险等级 | 风险（R= L×S） | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 巨大风险 | 20~25 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 |
| 重大风险 | 15~16 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 |
| 中等风险 | 9~12 | 建立目标、建立操作规程、加强培训及交流 |
| 可接受风险 | 4~8 | 建立操作规程，作业指导书等，定期检查 |
| 可忽略风险 | <4 | 无需采用控制措施，保存记录 |

5.2 岗位（部位、装置等）风险等级判定

5.2.1作业条件危险性分析（LEC）评价法

对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：

（1）发生事故或危险事件的可能性L;

（2）暴露于这种危险环境的情况E;

（3）事故一旦发生可能产生的后果C.

用公式表示危险性， 则为：D = L×E×C

5.2.2 发生事故或危险事件的可能性L判定准则：

事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。绝对不可能发生的概率为0，必然发生的事件，概率为1。考虑一个系统的危险性，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分”参考点，定其分数值为0.1。人为地将极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。

表4：事故或危害发生可能性L判定

| L值 | 事故或危险情况发生可能性 | L值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常 | 0.1 | 实际上不可能 |
| 1 | 完全意外，极少可能 |  |  |

5.2.3 暴露于危险环境的频率E判定准则：

作业人员暴露于危险作业条件的次数越多，时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。规定连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为10，一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。以10和1为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分：

表5：暴露频率E判定

| E值 | 出现于危险环境的情况 | E值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1 | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

5.2.4 发生事故或危害的可能结果C判定准则：

造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可能在很大范围内变化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1，以此为一个基准点;而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100，作为另一个参考点。在1~100之间，插入相应的中间值：

表6：事故或危害的可能结果C判定

| C值 | 可能结果 | C值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1 | 引人注目，需要救护 |

5.2.5 危险性D判定准则及控制措施

确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险性程度时，则按下述标准进行评定：

表7：危险性D判定

| 风险等级 | 风险（D = L×E×C） | 可能结果 |
| --- | --- | --- |
| 巨大风险 | >320 | 极其危险，不能继续作业 |
| 重大风险 | 160~320 | 高度危险，需要立即整改 |
| 中等风险 | 70~160 | 显著危险，需要整改 |
| 可接受风险 | 20~70 | 可能危险，需要注意 |
| 可忽略风险 | <20 | 稍有危险，或许可以接受 |

5.3 工作危害分析（JHA）

5.3.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。

5.3.2 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。

5.3.3 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

5.3.4 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

5.3.5 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。

5.3.6 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。

5.3.7 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。

### 6 相关文件和记录

6.1风险评价记录

6.2风险评价报告

## 三十五、危险物品安全管理制度

为规范危险物品生产、使用、装卸、保管、运输的各个环节，确保安全，特制定本制度。

（一）生产和使用

1、禁止利用民用地下建筑生产、储存易燃易爆危险物品。

2、危险物品的存放时间、地点和最高允许存放量，原料和成品的成份应经化验确认，生产性质相抵触的物料不得放在同一区域，必须分隔清楚。

3、生产和使用剧毒物品场所，必须加强安全技术措施，其操作人员必须落实防护措施。

4、安全技术措施

（1）改革工艺技术，并采取安全的生产条件，防止和减少毒物溢（逸）散。

（2）以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作。

（3）加强设备管理，杜绝跑、冒、漏、滴现象。

5、个人防护措施

（1）配备专用的劳动防护用品和器具，专人专管，定期检修和检验，保持完好。

（2）严禁直接接触剧毒物品，不准在生产、使用、储存场所饮食。

（3）正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服，清洗后方可离开作业场所。

（4）剧毒物品场所应按规定配备应急解毒药品。

（5）对中毒人员的抢救应按《化工企业急性中毒抢救应急措施规定》中的具体要求执行。

6、生产和使用危险化学物品的单位应当根据危险化学物品的种类、性能，设置相应通风、防火、防爆、防毒、防静电、报警、降温、防潮、避雷、监测、隔离操作等安全措施。

7、使用瓶装压缩气体和液化气体时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05MPa，以防止其它物质窜入。

8、盛装腐蚀性物品的容器应认真选择，具有氧化性酸类物质不能与易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿燃烧物品混装。酸类物品严禁与氰化物相遇。

9、易燃物品的加热严禁使用明火。在高温反应或蒸馏等操作过程中，如必须采用烟道气、有机热载体、电热等加热时，应采取严密隔绝措施。

10、生产使用危险物品的场所，应根据生产过程中的火灾危险和毒害程度，采用必要的排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料、自动联锁和自动报警等设施。

11、输送有毒有害物料应采取防止泄漏的措施。

12、输送固体氧化剂、易燃固体等应采取防止摩擦、撞击措施、

13、容易发生泄漏的易燃、易爆、剧毒物品的装置，应设有能迅速停止进料，防止泄漏的安全措施，并应具有捕集、中和、解毒和打捞流失危险物品的方法，避免事态扩大。

14、生产使用过程中所产生的废水、废气、废渣和粉尘的排放，必须符合国家排放标准。凡能相互引起化学反应发生新危害的废物严禁混在一起排放。

（四）保管和装卸

1、在装卸化学危险品时，必须检查运输工具和货物的安全设施是否齐全，检查运输单位必须执行《危险货物运输包装通用技术条件》和《危险货物包装标志》等国家标准和有关规定，作业人员有权拒绝装卸不符合要求的化学危险品。

2、在装卸过程中，必须轻拿轻放，严防振动、撞击、摩擦、重压和倾倒，严禁将化学性相抵触容易发生化学反应造成燃烧、爆炸的物品混合装载。

3、装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物，运输工具要符合以下规定：

（1）禁止使用电瓶车、自行车等运输爆炸物品。运输强氧化剂、爆炸品及铁桶装的一级易燃液体时，未采取可靠的安全措施，不得用铁底板车及汽车挂车。

（2）禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆、液化气体等危险物品。

（3）装运液化气体和易燃液体等危险物品的槽罐要有防晒设施。

（4）严禁使用移动式槽罐运输液化气和易燃液体。

4、对遇热、遇水能发生分解或化学反应的危险物品，要做到隔热和防潮安全措施。

5、在装卸化学危险物品时，作业人员必须配戴必要的防护用品和用具，作业结束及时清洗、消毒。

6、对装卸化学危险品的人员必须进行安全教育，并由相对固定的人员担任。

7、化学危险品保管人员必须具备一定的化学知识，具有较强的责任心，并经过安全教育和考试合格。

8、保管人员必须熟知自己所保管的化学危险品的性质和中毒急救措施，以及所配消防器材的使用。

9、化学危险品入库时，必须核对包装（或容器）上的安全标签，并配有“安全技术说明书”，否则不准入库国。

10、盛装危险化学品的容器在未净化处理前，不得更换原安全标签。

11、化学性质相抵触、灭火方法不同的物品，必须隔离贮存，严禁与食物、医药等同库贮存。

12、化学危险品必须分类分堆贮存，堆垛不得过高过密，堆垛之间应留有一定的间距、通道和通风口。

13、对化学物品和剧毒物品要严格管理，定时检查，严防偷、盗、遗失，严格出入制度，确保库房安全。

14、对性质不稳定，易分解和变质而引起自燃或爆炸的物品，要经常检查，测温化验。化学危险品仓库必须具备良好的通风和避雷装置，并配备相应的防火、防爆、防毒的安全检查器材。

15、剧毒物品必须指派专人保管，存放在专有的双锁库内，保管人定期向本单位负责人及有关部门汇报品种、现存剂量及使用状况。

16、领取剧毒物品要经单位领导批准，领料人按批发数量领用，发料人按规定登记使用台账备查。

17、装剧毒物品的容器必须有明显的标志，并注明化学名称、分子式及现存剂量。

18、剧毒物品严禁用手直接接触，在使用剧毒物品当中不准进食，并要在贮存处配备所需的防护器材。

19、易燃易爆物品要贮存在安全防火条件良好的地点，严禁明火，并配置完整的消防设备和器材。

20、严禁在灼热物上放置易燃易爆物品，严禁使用明火加热和蒸馏易燃易爆物品。

21、加热易燃易爆物质时，必须严格按实验室安全操作规程执行。

22、在有易燃易爆气体、粉尘的室内，所使用的电气设备和照明应采用防爆型设备。

（五）报废处理

1、剧毒物品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严加管理，挪作他用，物资采购部门要统一回收，登记造册，专人负责管理。

2、危险化学物品和放射性物质等废弃的处理，必须事先提出申请，制订周密的安全保障措施，并经当地有关部门批准后方可处理。

3、凡拆除的容器、设备和管道内带有危险物品的必须清洗干净，验收合格后方可报废。

4、生产过程中产生的危险化学物品废渣等，必须加强管理，不得随同一般垃圾运出。

## 三十六、重大危险源管理制度

### 1 目的

为加强重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，降低事故造成的损失，制定本制度。

### 2 范围

适用于公司生产范围内，按《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）等有关规定，辨识是否构成重大危险源和判定重大危险源的级别，并进行相关管理。

### 3 职责

3.1 安全运行部组织或聘请有资质机构按规定对公司重大危险源定期进行评估；负责建立重大危险源的档案。

3.2 配气站负责所辖区重大危险源的管理和监控。

### 4 控制程序

4.1 按照《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）等有关规定，安全运行部根据储存量的情况定期进行重大危险源辨识。

4.2 重大危险源的风险评价，辩识重大危险源后，应按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）对其进行风险评价和分级。重大危险源的风险评价包括以下几个方面：

（1）辩识各类危险因素及其原因与机制。

（2）依次评价巳辩识的危险事件发生的概率。

（3）评价危险事件的结果。

（4）进行风险评价，即评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用。

（5）风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则需进一步采取措施，降低危险水平。

4.3对重大危险源进行辩识和评价后，公司应对重大危险源制定管理制度，通过技术措施和管理措施，对重大危险源进行严格控制和管理。

4.4 确定为公司重大危险源后，应登记建档，进行定期评估。每三年对重大危险源进行一次评估，并将评估报告存入档案。将重大危险源风险评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则进一步采取措施，以降低风险等级。

4.5 安全运行部负责组织制定重大危险源的事故应急救援预案。

4.6 安全运行部对重大危险源一年组织进行一次应急救援预案演练，根据演练结果对应急预案进行评估，根据评估结果对预案进行修订，并将修订情况及时传达给从业人员。

4.7构成重大危险源的设施与周边安全防护距离应符合《危险化学品安全管理条例》第十九条及国家有关安全防护距离的规定。

4.8 公司、各配气站每月不得少于一次进行专项安全综合检查。

4.9 各配气站班组对生产装置的日常巡回检查记录要及时。

4.10班组员工必须按规定进行巡回检查。

4.11凡进入重大危险源区域作业人员，必须经过上岗培训并取得合格证才能进入工作岗位，区域内所有设施的更改需要综合管理部按程序审核同意方可实施，外来人员要有专人陪同方可入内。

4.12维修及动火作业必须有书面报告，经现场查看、验收合格，方可下达动火许可 证，在区域内严禁无证动火。实行谁施工作业谁负责，安全达不到要求不作业，

4.13 配气站安全员对区域内的消防器材及应急物资的完好率负责，采取定期检查和抽查相结合，保障设施正常运转使用。

4.14 运输物资需采用有危险品运输资质的单位承运，进入本公司重大危险源区域的运输车辆必须戴上阻火器方可入内。

4.15 根据具体要求和国家有关规定，在重大危险区域内安装监控设施及电话报警器，对重要部位进行实时监控。

4.16对于在日常工作中发现的事故隐患，通过整改避免事故发生的，公司将给予奖励，对于在安全检查中发现问题的，将责令限期完成整改并进行公示，对事故苗头知情不报者将给予处罚。

### 5 相关文件和记录

5.1重大危险源检查表

## 三十七、安全检查制度

### 1目的

为了贯彻预防为主的安全生产方针，及时消除各种事故隐患，监督各项安全措施的落实，特制定本制度。

### 2 适用范围

公司安全检查工作。

### 3工作原则

3.1安全生产检查是做好安全工作的主要手段之一，要坚持领导与群众相结合，普遍检查与专业检查相结合，检查与整改相结合的原则。

3.2安全检查必须建立由各级主管安全生产领导负责和有关部门、有关人员参加的安全检查组织，以加强领导，做好检查工作；

3.4安全检查内容包括：查现场、查生产环境、查制度、查纪律、查隐患，边查边改，并及时总结和推广先进经验.

### 4安全检查的分类

安全检查分为综合、专业、季节性、节假日、日常检查五种检查形式。

4.1综合性检查：由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。公司级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次。

4.2专业性安全检查：由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次。

4.3季节性检查：由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。

4.4日常性检查：分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。

4.5节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

### 5 工作要求

5.1安全运行部负责制定各类安全检查表，并定期组织各制造部门进行修改完善，修订频次每年至少一次。

5.2各种形式的安全检查，都必须填写“安全检查记录”，每月按时将《隐患排查记录表》、《安全隐患整改记录表》报安全运行部。

5.3各车间部门，对查出的隐患，要逐项研究，限定完成日期，确定整改负责人，落实整改措施，不得拖延。

5.4对暂时不能整改的项目，除采取有效措施（或应急措施）外，应分别纳入技改措施、安全措施或检查计划、限期解决；

5.5对查出的隐患，要做到“5定”。“5定”：定项目、定措施、定资金、定责任人、定时间限期治理；“三不交”：班组或工段能整改的不交到车间，车间能整改的不交到公司，公司能整改的不交上级；

5.6各级各单位在安排整改计划时，要做到：定项目、定人头、定时间、定设备材料和定经费；

5.7各车间部门的专职（或兼职）技安员，应积极协助本车间部门的领导做好检查的组织工作，督促工作，当好参谋；

5.8对发现的隐患，安全运行部及车间技安员应开出《隐患整改通知单》，送交事故隐患单位；并督促期限期整改，凡到期未整改的，必须说明理由，否则罚款50元/处，延迟一天按10%递增；

5.9检查中查出的违章行为，按有关规定进行处理。

## 三十八、隐患排查治理制度

### 1目的

为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。

### 2 适用范围

公司隐患排查治理工作。

### 3职责

3.1公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

3.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各制造部行政一把手为分管安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各工段工段长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全运行部、公司领导报告。

3.3安全运行部负责对查出的事故隐患进行登记和备案，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。

3.4公司各生产部门对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。

3.5计划财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。

3.6工程技术部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。

### 4事故隐患

4.1事故隐患的含义

本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2事故隐患的分类

事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患：重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

### 5工作程序

5.1组织机构

5.1.1公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司总经理刘梦林总任组长，公司安全分管领导李健康总任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组总经办设在安全运行部，安全运行部部长任安全办公室主任，主要负责活动开展的日常管理工作。

5.1.2各二级单位也应成立相应的领导小组，由单位第一责任人任组长。

5.2隐患的排查与报告

5.2.1隐患的排查：按照“谁主管，谁负责”的原则，各部（室）应对各自管辖区域内按照公司《安全检查制度》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。

5.2.2隐患的报告

5.2.2.1发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导或技安员，各部门、车间报安全运行部，安全运行部对各类隐患进行登记分类。

5.2.2.2报告形式

5.2.2.2.1报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。

5.2.2.2.2在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全运行部，一份部门自己留底备查。（详见隐患报告登记表）

5.2.2.2.3公司各处室进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安全运行部进行登记备案。

5.3隐患的整改和验收

5.3.1各制造部发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照制造部隐患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安全运行部，安全运行部根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。

5.3.2对于重大事故隐患，由安全运行部提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全运行部应进行监控。

5.4档案建立

安全运行部应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。

5.5奖惩

5.5.1报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。

5.5.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行50—100元的奖励，奖励采用现金兑现，由安全运行部申报，总经理批准后实施。

5.5.3各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款100—200元。

5.5.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司《工伤事故管理规定》中罚款金额的两倍进行处罚。

5.5.5发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照《安全生产管理条例》中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。

5.5.6对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理严肃处理。

### 6 相关文件和记录

6.1隐患排查台帐

6.2安全隐患整改记录表

6.3事故隐患整改通知书

6.4事故隐患整改回执

## 三十九、职业卫生管理制度

### 1 目的

通过对工作场所中的危害因素的控制，以预防、控制和消除职业病危害，保护职工健康。

### 2 适用范围

适用于本公司生产和服务过程中的职业病防治。

### 3 职责

3.1安全运行部负责职业卫生管理工作的归口管理和职业病危害因素的监测；安全运行部负责新改扩建项目的职业病防治方案的监督实施；

3.2 新改扩建项目组负责新改扩建项目职业病控制方案的编制、实施。

3.3 各站负责各种职业卫生防护设施的正确使用和日常维护。

3.4 有职业病危害的站负责职业病防治措施方案的落实和有关职业卫生知识的培训。

3.5总经办负责公司职业卫生知识培训计划的编制、落实情况的监督检查以及新进、离职员工的体检。

### 4 控制程序

4.1前期预防

4.1.1 安全运行部在新改扩建项目可选技术方案比较和论证时，应优先考虑采用新工艺、新技术、新材料代替有严重职业病危害的工艺、技术、材料。

4.1.2 安全运行部负责新改扩建项目的职业病危害预评价和控制效果评价手续的报批，并保存有关记录。

4.1.3 新改扩建项目组在编制的可研报告、设计方案等工艺设计中应含职业病防治篇章。有关职业病防治设施必须执行“三同时”制度，即职业病防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收并投入使用。

4.1.4 职业病防治设施：排风扇、通风管、消音器等职业病防治设施应由所在单位负责日常管理和维护。出现损坏、停用等异常情况应向安全运行部报告。

4.1.5安全运行部负责对在建的新改扩建项目执行“三同时”的情况进行监督检查，确保“三同时”制度的贯彻落实。

4.2过程防护与管理

4.2.1安全运行部负责制订劳动防护用品配备标准，并按标准为劳动者提供符合要求的个人防护用品。

4.2.2安全运行部对劳动防护用品的采购、使用进行监督。

4.2.3有职业病危害的岗位应建立操作规程以减少危害因素对人体健康的危害；对可能产生职业病危害事故的岗位应建立应急救援预案，以最大限度降低职业病危害事故对人体健康的危害程度。

4.2.4  防治职业病危害的设备设施应由所在岗位负责维护保养，确保其处于正常状态。安全运行部应对其运行效果进行监督检查。

4.2.5  安全运行部负责组织定期对工作场所职业病危害因素按照《职业危害因素监测与分级管理规定》要求进行监测，并予以公布，对不符合国家有关职业卫生标准和卫生要求的，应采取管理方案或控制程序等方法予以解决。

4.2.6  总经办负责组织对新进、换岗和离职的接触有毒有害物质的人员进行职业健康体检。

4.2.7安全运行部负责组织对在岗的接触有毒有害物质的员工定期进行职业健康体检；建立职业卫生档案和职业健康监护档案。

4.2.8 对没有经过上岗前体检的，各站不得安排其从事接触职业病危害的工作；对没有经过离岗体检的，总经办不得与其解除劳动合同。

4.3  培训

4.3.1 总经办编制年度培训计划时，应有职业卫生培训的有关内容并监督各单位实施。

4.3.2 有职业病危害的二级单位每年应进行至少一次有关职业卫生知识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，个人防护用品使用等知识的培训。

4.3.3 有职业病危害的站对新进员工进行4.3.2条有关内容的培训。

4.4  职业病诊断与保障

4.4.1安全运行部负责安排疑似病人到具有职业病诊断资格的医疗卫生机构进行职业病诊断。

4.4.2  对已确诊患职业病的员工，安全运行部应按《职业病防治法》规定安排治疗和定期体检。

对不宜继续从事原工作职业病员工，由安全运行部出具书面意见，各二级单位或总经办根据健康原因或特殊工种要求以及职业禁忌等因素，将其调离原岗位并进行妥善安置。

### 5 相关文件与记录

5.1职业病危害因素识别记录

5.2作业场所职业病危害申报表及批复资料

5.3职业危害防治计划和实施方案

5.4职业危害监测报告

5.5职业卫生档案

5.6员工健康检查报告

5.7从业人员健康监护档案

5.8个体防护用品台账

5.9防护器具定期校验、维护、检查记录

5.10劳动防护用品发放标准

5.11个体防护用品发放记录

5.12职业病危害现状报告书

5.13职业危害告知

## 四十、职业危害因素监测与分级管理制度

### 1 目的

为规范作业场所危害因素的监测工作，全面地评定作业场所职业危害程度，并通过改善劳动作业环境和加强个体防护以实现保护员工身心健康，特制定本规定。

### 2 范围

本规定适用于公司有毒、有害作业场所对危害因素的监测工作。

### 3 定义

3.1职业危害因素：在生产中使用和产生的，并在作业时以较少的量经呼吸道、皮肤、口进入人体并与人体发生化学作用，而对健康产生危害的各种物质的总称。

3.2有害作业场所监测：指对生产过程中从业人员易接触职业危害因素的作业场所进行定点、定时监测。

3.3职业性接触毒物危害程度分级：是以急性中毒、急性中毒发病状况、慢性中毒患病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高容许浓度等六项指标为基础的定级标准，分为极度危害、高度危害、中毒危害和轻度危害四级。

3.4接触生产性粉尘作业危害分级：是以游离二氧化硅含量、工人接尘时间肺总通气量以及生产性粉尘超标倍数等三项指标为基础的定级标准，分为0级、Ⅰ级危害、Ⅱ级危害、Ⅲ级危害、Ⅳ级危害。

### 4 职责

4.1安全运行部是职业危害因素监测及分级的归口管理部门，负责组织监督公司作业场所职业危害因素的分布、监测、分级管理，每年组织一次职业危害因素检测，保存检测结果。对本规定执行情况进行检查与考核。

4.2安全运行部根据具有资质的检测单位提供的监测数据对已确认的职业危害因素监测项目与监测点按规定的时间和频次进行监测，按国家标准对监测的结果进行分级。

### 5.控制程序

5.1总则：

作业场所监测数据必须具有科学性、可靠性和可比性，通过监测对作业场所职业危害因素的接触水平、变化趋势及其危害性做出评定，进而通过改善劳动作业环境和加强个体防护以实现控制接触来保护员工的健康。

5.2监测工作包括以下几个方面：

有毒有害作业场所的定期定点监测；现有装置、生产设施更新、改造、检修的监测；事故性监测；新建、改建、扩建及技术引进、技术改造等建设项目竣工前和竣工后验收的监测；卫生防护技术措施效果评价的监测等。

5.3监测点的确定：

公司职业危害因素监测点的确定原则上以有资质检测机构确定的监测点为准。但为保证职业健康管理工作的开展，公司安全运行部可以根据需要确定符合国家标准要求的监测点。

5.3.1同一场所（岗位），同一职业危害因素，同类设备或相同操作，至少设1个监测点。有多台同类设备时，在同一作业空间设一个监测点，露天的可增设一个监测点。

5.3.2同一场所，不同职业危害因素，须分别设监测点。

5.3.3移动式有尘毒危害的作业，可按经常移动范围长度，10米以下设1个尘毒监测点，10米以上设2个监测点。

5.3.4堆放尘毒的室内仓库一般每室设1个监测点。

5.3.5噪声作业场所，声级在85dB（A）以上时，要设监测点。

5.3.6对卫生防护技术措施进行卫生学效果鉴定和评价时，根据情况确定监测点。

5.4监测点确定后，可根据生产情况进行调整。

5.5各生产配气站根据设点原则确定本单位的作业场所监测点并报公司安全运行部。

5.6监测点的认可、确定、变更或取消，均须经安全运行部审核、认可。

5.7监测项目及分级

5.7.1毒物浓度的监测与分级

5.7.1.1监测项目根据GB5044—85《职业性接触毒物危害程度分级》中常见化工毒物的品种、作业来选择相应的卫生标准进行监测和分级；

5.7.1.2毒物浓度出现明显异常时，应及时追加监测，并通知安全运行部。

5.7.2粉尘浓度的监测与分级

5.7.2.1监测项目根据GB5748《作业场所空气中粉尘测定方法》按粉尘种类及其游离二氧化硅含量来选择相应的卫生标准进行监测，并根据GB5817《生产性粉尘作业危害程度分级》标准进行分级；

5.7.2.2一般只测粉尘浓度。各种含硅粉尘还应另作一次游离二氧化硅含量测定，在原料不变的情况下，当月测定2次，取其平均值作为报出数据，该数据可长期使用，若粉尘成分有明显改变时，应复测。

5.7.3噪声监测

5.7.3.1监测根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）和《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2）要求进行监测；

5.7.3.2噪声监测连续稳态噪声测A声级；非稳态或间断噪声测等效连续A声级。如工艺设备及防护措施变更时，应随时监测。

5.8 每个监测点，每次采样至少有两个样品，取其算术（或几何）均值。职业危害专题调查，须连续测定三天，每天三次。新建、改建、扩建项目验收时，须连续测定三天，每天两次。职业危害防护措施进行效果鉴定和评价时，须连续测定三天，每天两次。

5.9 具体监测项目由公司安全运行部根据公司实际情况于年初确定，质检处具体实施。

5.10 对已确认并进行分级的监测点，质检处须按规定监测频次进行监测。对因设施等因素不能进行监测的可由安全运行部、行政处职工医院联系外检。

5.11监测报告、台帐与评价报告

5.11.1登记作业场所采样及分析记录表，由安全运行部存档。

5.11.2质检处填写有害因素测定结果报告单，通知被监测单位与公司安全运行部，将通知单纳入职业健康档案。

5.11.3安全运行部应根据质检处填写的有害因素测定结果汇总，报公司相关作业场所所属部门及公司相关领导。

5.12各生产配气站根据监测结果设置标识牌予以告知，并建立相应的职业健康档案。标识牌内容：

（1）产生职业危害的岗位，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素监测结果。

（2）在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。

5.13以上记录由质检处按年度交档案处归档，保存期限三年，记录格式由质检处设置。

### 6 相关文件与记录

6.1职业危害监测报告

## 四十一、劳动防护用品管理制度

### 1 目的

明确相关单位在劳动防护用品采用标准、采购、保管、发放流程中的职责，保证劳动防护用品符合国家标准并定期发放。

### 2 适用范围

适用于公司劳动防护用品在采用标准、采购、保管、发放流程中的相关责任单位。

### 3 定义和分类

劳保用品是指公司为员工配备的，使其在劳动过程中减轻或免遭事故伤害及职业危害的个人防护装备，如安全帽、防护罩、静电鞋等。

劳保用品分为特种劳保用品和一般劳保用品。

### 4 职责

4.1总经办负责劳动保护用品领用计划的审批。

4.2安全运行部负责按照国家及公司有关劳动防护用品的发放管理规定，编制劳动防护用品领用计划；

4.3 配气站负责领取、保管、发放本站劳防用品。

### 4 控制程序

4.1劳保用品的采购及验收

（1）公司物资采购部门负责劳保用品的采购，采购人员必须到有资质的劳动防护用品生产单位或经营单位购买劳保用品。

（2）物资采购人员购买的劳保用品必须各种证件齐全，符合国家标准或行业标准，特种劳保用品必须有安全标志。

（3）物资采购人员不按上述规定购买劳保用品，由此产生的安全事故，采购人员必须承担全部责任。

（4）劳保用品入库前必须经公司安全运行部验收合格后，方可办理入库手续。

（5）劳保用品验收人员根据国家标准或行业标准进行验收，各种证件必须齐全；特种劳保用品必须有安全标志，外观合格，不得过期，否则禁止入库。

（6）验收人员验收合格后填写劳保用品验收合格单，库房管理人员接到验收单后，方可办理入库手续。

4.2劳保用品的保管

（1）劳保用品实行“专门储存、专人保管”，建立档案，妥善保管，定期检查维护。

（2）保管人员必须仔细阅读劳保用品的说明书，按说明书要求进行储存和管理，防止劳保用品过期或变质。

（3）劳保用品的管理人员必须加强劳保用品在储存过程中的检查，发现问题及时处理。

4.3劳保用品的发放

（1）公司安全运行部负责对劳保用品发放的审批，并建立劳动防护用品的发放台账。

（2）各部门由专人负责劳保用品的领用和发放，并建立劳保用品发放台账。

（3）公司总经办做好劳保用品发放的监督工作，定期检查劳保用品的发放情况。

（4）不合格的、失效的劳保用品一律不准发放使用；

4.4劳保用品的使用

（1）公司安全运行部必须加强对员工正确佩戴、使用劳保用品的教育培训，并监督检查员工正确佩戴的使用。

（2）员工在生产过程中必须按要求正确佩戴使用，并做好劳保用品的维护和保养工作。

（3）公司定期、不定期对员工正确佩戴，使用劳保用品进行检查，发现不按规定佩戴劳保用品的员工，除进行教育外，还要进行罚款处理（处罚细则另定）。

（4）凡属于个人保管不当，丢失和损失劳保用品，一律照价赔偿，重新领取。

（5）对于在易燃、易爆及有静电发生的场所作业的人员，禁止发放、使用化纤防护用品。

### 6 相关文件与记录

6.1个体防护用品台账

6.2防护器具定期校验、维护、检查记录

6.3劳动防护用品发放标准

6.4个体防护用品发放记录

## 四十二、女职工劳动保护管理制度

### 1 目的

为了切实做好女职工劳动保护，结合公司实际情况，根据国家法规相关要求制定本制度。

### 2 适用范围

本制度适用于女职工劳动管理。

### 3 职责

3.1总经办根据国家法律和法规要求，负责调查安排公司怀孕女员工工作；

3.2公司怀孕妇女需积极向公司行政部门申报怀孕情况；

3.3建立怀孕妇女明细表，确保怀孕妇女的身体健康和安全工作；

### 4 管理程序

4.1各部门必须严格执行国家有关女职工劳动保护的法规和建设部的有关规定，确定负责女职工劳动保护专兼职人员，加强管理和监督。

4.2在女职工怀孕期、产期、哺乳期工资按国家规定发放，不得影响工资调整及有关福利待遇，不得因此停薪或提前解除劳动合同（如合同期已满，必须延续到孕期、产假和哺乳期满），不得以女职工上述生理特点为由，将其转为待聘、编余人员或辞退。

4.3禁止安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动以及其他女职工禁忌从事的劳动。

4.4月经期保健

（1）宣传普及月经卫生知识。

（2）在同一工作场所、女职工在100人以上有条件的单位，应逐步建立女职工卫生室，健全相应的制度。女职工在100人以下的有条件的单位，应逐步设置简易的温水箱、消毒箱及冲洗器。暂时不具备条件的单位，要积极创造条件，建立女职工卫生室或采取相应的措施。对流动、分散、野外工作的女职工应发放单人自用冲洗器。

（3）从事下列劳动的女职工，在月经期内暂时调整工作或给予1至2天的休假，并按出勤计算；

国家规定的第三级体力劳动强度的劳动； 《高处作业级》标准中第二级（含二级）以上的作业；食品冷冻库及冷水、低温（低于五摄氏度）等作业；野外流动作业、长久站立、行走、蹲位作业。

（4）患有重度痛经及月经量过多者经合同医院或妇幼保健机构确诊证明，月经期间可适当给予1至2天的休假。

（5）女职工月经卫生费每月不低于4元钱。

4.5孕期保健：

（1）对已孕女职工建立孕产妇系统保健卡，建卡率要求达95%以上，怀孕3个月开始填写保健卡，按卫生部门的要求定期进行产前检查，检查率要求达90%以上。对高危孕妇，所在单位应配合医院严密观察和监护，使高危孕妇管理率达到100%。

（2）对妊娠的女职工，所在单位不得安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕妇禁忌从事的劳动，不得在正常劳动日以外延长劳动时间；对不能适应原劳动的，应根据合同医院证明，予以减轻劳动量或安排其他劳动。从事野外勘测工作及施工作业、施工班组工作的女职工怀孕满５个月，应安排其他适当工作。

（3）对妊娠满7个月以上（含7个月）的女职工，应在劳动时间内安排1至2小时工间休息或适当减轻工作，并不得安排从事夜班劳动。

（4）怀孕的女职工，在劳动时间内进行产前检查，应当算做劳动时间。对生产一线的女职工，要相应地减少生产定额，以保证产前检查时间。

（5）孕妇孕期及分娩时在合同医院发生的检查费、接生费、手术费、住院费、药费由原医疗经费渠道开支或按职工生育保险相关规定执行。

4.6产期保健

（1）女职工产假（怀孕7个月以上）为90天，其中产前15天，难产增加15天。符合计划生育政策的多胞胎生育，每多生育一个婴儿，增加产假15天，当地政府有规定并优于本办法的，也可执行当地政府的规定。女职工在产假期间，不影响其原有福利待遇。

（2）女职工怀孕不满4个月流产的，应根据医院证明，给予产假15天至30天；怀孕4个月以上7个月以下流产时，给予产假42天，怀孕7个月以上的按正常产休假，以上产假期间工资照发。对有过两次以上自然流产史，现又无子女的女职工，应调离有可能直接或间接导致流产的作业岗位。

4.7哺乳期保健

（1）有不满1周岁婴儿的女职工，需亲自哺乳的，其所在单位应当在每班劳动时间内给予其两次哺乳（含人工喂养）时间，每次30分钟。女职工每班劳动时间内的两次哺乳时间，可以合并使用。哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间，算做劳动时间。   哺乳期满时，正值炎热季节（七至八月份），可根据当地气候条件延长1至2个月。对双胞胎或婴儿虽满周岁，因疾病、体弱经医务部门证明，哺乳时间可以适当延长，但最多不超过6个月。

（2）女职工在哺乳期内，所在部门不得安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的劳动，不得延长其劳动时间及从事夜班劳动。

4.8产后保健

（1）女职工产假期满，恢复工作时，允许有1至2周时间逐渐恢复原定额工作量。

（2）女职工产假期满后是否办理离岗休假，根据工作情况和本人自愿的原则，依照当地计划生育政策，由有关部门批准执行。在批准休假期间内，工资不得低于75%，工龄连续计算。

4.9要重视一线女职工的厕所建设，应为蹲式；女职工浴室要符合卫生条件，采取淋浴式。

4.10对女职工每一至两年进行一次妇科疾病及乳腺疾病的普查，建立健康档案，对患者积极给予治疗。经合同医院证明，患更年期综合症的女职工，不适合现岗位工作的，可以照顾安排适当工作。

4.11女职工劳动保护的权益受到侵害时，有权向主管部门或者当地劳动部门提出申诉，受理申诉的部门应当自收到申诉书之日起30日内作出处理决定。属于劳动争议的，依照《劳动法》规定办理。女职工对处理决定不服的，可以在收到处理决定书之日起，15日内向人民法院起诉。

4.12对违反侵害女职工劳动保护权益的部门负责人及其直接责任人员，其所在的主管部门，应当根据情节轻重，进行批评教育或给予行政处分，并责令该单位给予被侵害女职工合理的经济补偿；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

4.13女职工违反国家有关计划生育规定的，其劳动保护应按照国家有关计划生育规定办理，不适用本制度。

## 四十三、应急管理制度

### 1目的

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，针对突发事件和紧急情况，制订应急准备和响应计划，确保事故发生时能迅速组织力量并采取正确的措施，将事故损失减至最低；通过对应急预案的学习演练，提高反事故能力。结合本企业实际，特制定此制度。

### 2适用范围

本制度适用于公司应急管理工作。

### 3职责

3.1安全运行部负责公司事故应急救援预案的编制工作，经评审后，报送当地安监部门进行备案，办理好备好手续后的应急预案，报公司总经理批准发布。

3.2各生产制造部负责各类转项预案和应急处置方案的编制工作，经本部门安全运行部评审后，报送分公司安全运行部进行审核，审核通过后发布。

3.3安全运行部定期组织各部门对应急救援预案进行修订、评审，至少每年进行一次。

3.4经审核发布的应急救援预案，必须向各部门发布，组织各部门人员进行学习，组织应急队伍进行训练和进行救援救援演练。

### 4 应急预案管理

4.1应急预案的编制应当符合下列基本要求：

（1）符合有关法律、法规、规章和标准的规定；

（2）结合本公司的安全生产实际情况；

（3）结合本公司的危险性分析情况；

（4）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；

（5）有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；

（6）有明确的应急保障措施，并能满足本公司的应急工作要求；

（7）预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确；

（8）预案内容与相关应急预案相互衔接。

4.2公司根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）(以下简称导则)，结合本公司的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。

4.3项目应急预案体系为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

4.4针对项目部存在的各种风险、事故类型的，由公司组织编制公司的综合应急预案。综合应急预案包括本公司的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。

4.5对于某一种类的风险，由安全生产副总经理组织制定相应的专项应急预案。

（1）公司专项预案包括：危险化学品事故应急救援预案、环境突发事件应急预案、特种设备事故应急预案、防洪预案。

（2）专项应急预案包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。

（3）对于危险性较大的重点岗位——关键岗位、重点部位（包括重大危险源），由所在部门组织制定现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。

（4）综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案之间应当相互衔接，并与所涉及  的其他单位的应急预案相互衔接。

（5）应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息应当经常更新，确保信息准确有效。

4.6应急预案的评审

4.6.1评审方法

应急预案评审采取形式评审和要素评审两种方法。形式评审主要用于应急预案备案时的评审，要素评审用于应急预案评审工作。应急预案评审采用符合、基本符合、不符合三种意见进行判定。对于基本符合和不符合的项目，应给出具体修改意见或建议。

（1）形式评审。依据《导则》和有关规范，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字、附件项目以及编制程序等内容进行审查，重点审查应急预案的规范性和编制程序。

（2）要素评审。依据国家有关法律法规、《导则》和有关行业规范，从合法性、完整性、针对性、实用性、科学性、操作性和衔接性等方面对应急预案进行评审

（3）为细化评审，采用列表方式分别对应急预案的要素进行评审。评审时，将应急预案的要素内容与评审表中所列要素的内容进行对照，判断是否符合有关要求， 指出存在问题及不足。应急预案要素分为关键要素和一般要素

1）关键要素是指应急预案构成要素中必须规范的内容。包括危险源辨识与风险分析、组织机构及职责、信息报告与处置和应急响应程序与处置技术等要素。

关键要素必须符合公司实际和有关规定要求。

2）一般要素是指应急预案构成要素中可简写或省略的内容。包括应急预案中的编制目的、编制依据、适用范围、工作原则、单位概况等要素。

4.6.2评审程序

应急预案编制完成后，应对应急预案进行评审。

（1）评审准备。成立应急预案评审工作组，成员公司领导、职能部门负责人及涉及作业的负责人及技术人员。

（2）组织评审。评审工作由公司总经理或安全生产副总经理主持，应急预案评审工作组讨论并提出会议评审意见。现场处置方案的评审，采取演练的方式对应急预案进行论证。

（3）修订完善。应急预案编制组织者应认真组织分析研究评审意见，按照评审意见对应急预案进行修订和完善。

（4）批准印发。应急预案经评审或论证，符合要求的，综合预案和专项预案由公司总经理签发，现场处置方案由安全生产副总经理审核、总工签发。

4.7应急预案的备案

公司综合应急预案和专项应急预案，报区/州/市/县安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。并提交以下材料：

（1）应急预案备案申请表；

（2）应急预案评审或者论证意见；

（3）应急预案文本及电子文档

（4）公司应当向接受备案的上级部门，领取备案登记证明

4.8应急预案的实施

1、公司采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，提高员工的安全意识和应急处置技能。

2、公司定期组织开展本单位的应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。

3、应急预案的要点和程序应张贴在应急地点和应急指挥场所，并设置明显的标志。

4、公司在制定年度安全工作计划时，同时应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

5、应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见

6、应急预案每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档

7、有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

（1）项目施工生产工艺和技术发生变化的；

（2）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

（3）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（4）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

（5）应急预案演练评估报告要求修订的；

（6）应急预案管理部门要求修订的。

８、公司及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

９、公司按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，各单位必须建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。

10、若发生事故，应当及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。

### 5 应急管理内容和要求

5.1 总要求

5.1.1应急救援指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。

5.1.2应急救援行动是指在紧急情况发生时，即发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏、机械伤害等重大事故时，为及时营救人员、疏散撤离现场、减缓事故后果和控制现场而采取的一系列抢救援助行动。

5.1.3凡可能影响生产安全的事故、自然灾害、突发事件都要编制预案。

5.2 应急救援预案的分类

5.2.1针对公司发生事故的性质及处置程序不同，公司应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。

5.3应急预案演练

5.1安全运行部组织公司员工进行事故应急预案演练工作。

5.2演练每半年进行一次，由各制造部根据当前生产实际落实演练的具体科目及特殊要求。

5.3由行政部总经办负责与对口上级、外协部门进行演练协调与接洽工作。

5.4由安全运行部对应急预案演练过程中职工的情况进行记录、考核和总结评价。

5.5参加演练的全体职工必须态度严肃认真对待此项工作。

5.6根据公司奖罚规定，对演练工作成绩突出的集体或个人实施奖励，同时对不合格的实施处罚。

5.7每次演练工作结束后，由安全运行部写出书面的评价总结，随同奖罚通知下发到班组。

### 6救护器材管理和应急抢救措施

6.1正确使用救护器材和不失时机的做好事故现场抢救工作，是防止事故扩大和抢救受伤者生命的一项重要手段。

6.2各车间、部门应对机械、电气、压力容器、防火防爆、防尘、防毒等以及现场的安全防护设施，装置，加强管理，保证完备、灵敏、可靠；

6.3职工个人应根据本工种特点，严格执行操作规程和坚持正确使用个人防护用品；

6.4在有毒有害气体作业场所，应根据有害气体浓度配备、使用防毒面具，在特别危险场所（如液氯）应配备氧气呼吸器。防毒面具应存在阴凉、干燥的专用柜内，严禁随意动用；

6.5常用的防毒面具，有过滤式和隔离式防毒面具两大类，过滤式防毒面具又有橡胶面具和强制送风式防毒面具；

6.6未经学习、不懂防毒面具的使用知识，不得使用防毒面具。未受过专门训练的人员，不可以使用氧气呼吸器；

### 7相关文件和记录

7.1应急救援预案签发文件

7.2应急救援预案

7.3应急救援预案备案文件

7.4应急救援器材台账

7.5消防设施、器材台账

7.6应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录

7.7应急救援预案培训记录

7.8应急救援预案演练记录

7.9应急救援预案评审记录

7.10 与救护队签订的救护协议（或成立队伍、训练记录）

## 四十四、应急救援器材检查维护制度

### 1目的

根据国家安全生产监督总局文件《危险化学品从业单位安全标准化规范》有关规定，为进一步加强我公司应急救援器材的检查维护工作，保证在事故发生时应急救援器材完整好用，降低事故损失，结合公司实际，制定本制度。

### 2适用范围

公司所属各单位各站的应急救援器材的检查维护管理.

### 3职责

3.1安全运行部定期对公司应急救援器材进行检查。

3.2公司所属各部门各站负责本单位应急救援器材的检查维护。

### 4控制程序

4.1应急救援器材每两月至少进行一次检查，必须由安全管理人员负责进行，检查应有详细记录。

4.2在检查到应急救援器材有问题不能使用时，先由所属单位安全员进行检查和维护，不能处理的应由公司安全运行部进行维护或者更换。

4.3定期进行应急救援器材的维护，随时保持应急救援器材的完整好用，并做好维护记录。

4.4应急救援器材设置应科学合理，保证应急救援人员能够轻松找到拿到。

4.5应按国家有关标准配备足够的应急救援器材。

4.6应急救援器材只能在应急时使用，任何人不得擅自使用。

### 5 相关记录

5.1应急救援器材台账

5.2消防设施、器材台账

5.3应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录

## 四十五、事故管理制度

### 1目的

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]493号）、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）等有关规定，为加强我公司安全生产监督管理工作，及时报告公司各类事故，妥善处理各类事故，结合实际，特制定本制度。

### 2适用范围

公司范围内各职能部门进行各类事故的报告、调查、处理、监督管理、报送等工作。

### 3职责

3.1 分管安全的副总经理负责各类事故的管理，重大事故由总经理主持。

3.2安全运行部负责事故的归口管理。负责火灾、爆炸、环保、职业健康及伤亡事故的管理。

3.3发生事故的部门、配气站，负责对事故的发生原因进行调查，保护现场，并负责落实相关的控制措施。

### 4控制程序

4.1  事故分类

4.1.1 在生产操作中，因违反工艺规程、岗位操作法等造成原料、半成品或成品损失的，为生产事故。

4.1.2 生产装置、电气及仪表装置、输送设备、管道、建筑物、构筑物等发生故障损坏，造成损失或减产的，为设备事故。

4.1.3 产品或半成品不符合国家或公司规定的质量标准，基建工程质量不符合设计要求，机电设备检修不符合要求，原料或产品因保管不当、包装不良而变质等，为质量事故。

4.1.4 违反交通运输规则，造成车辆损坏、人员伤亡或财产损失的，为交通运输事故。

4.1.5 发生着火，造成生命财产损失的，为火灾事故。

4.1.6 发生化学或物理爆炸，造成生命财产损失的，为爆炸事故。

4.1.7 公司从业人员在生产活动所涉及到的区域内，由于生产过程中存在的危险因素的影响，突然使人体受到损伤以致负伤人员立即中断工作，经医务部门诊断，需休息一个工作日以上者，为伤亡事故。

4.1.8 因“三废”超标准排放，造成严重环境污染，为环保事故。

4.1.9 因操作不当，维护不周等原因，已构成发生事故的条件，幸被及时发现，未造成后果的，为未遂事故。

4.2  事故等级的划分

4.2.1 伤亡事故

（1）特别重大事故：造成30人以上死亡或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故，造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

（5）重伤事故：只有重伤没有死亡的事故。

（6）轻伤事故：只有轻伤但没有重伤和死亡的事故。

4.2.2 非伤亡事故

（1）重大损失事故：未造成人员伤亡，但造成财产损失500000元以上或关键设备损毁或生产中断24小时以上的事故。

（2）较大损失事故：未造成人员伤亡，但造成财产损失100000元以上500000元以下或关键设备损坏或生产中断16小时以上24小时以下的事故。

（3）一般损失事故：未造成人员伤亡，但造成财产损失10000元以上100000元以下或一般设备损毁或生产中断8小时以上16小时以下的事故。

（4）轻微事故：造成财产损失10000元以下或普通设备损坏或造成生产中断但未超过8小时的事故。

4.3  管理分工

4.3.1事故发生后，现场人员应立即报告本单位负责人或总经理，单位负责人或总经理接到事故报告后，应当根据事故情况启动应急救援程序，组织抢救，防止事故扩大减少人员伤亡和财产损失。

4.3.2 发生非伤亡事故，安全运行部应按规定进行事故调查并填写事故报告。

4.3.3 对伤亡事故，轻伤事故和重伤事故由公司事故调查小组进行事故调查并编制调查报告书，并于事故后二十天内报送上级机关。

4.3.4 发生一般事故、较大事故、重大事故和特别重大事故时，公司各单位应积极配合外部调查，各单位负责人不得擅离职守，按要求如实提供相关资料。

4.3.5凡外单位或机关、学校在公司参观、学习、培训、劳动时发生伤亡事故的，由公司进行统计上报，并说明伤亡者姓名、所在单位及来公司原因。

4.4 事故报告

4.4.1事故报告内容

（1）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（2）事故的简要经过；

（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（4）已经采取的措施；

（5）其他应当报告的情况。

4.4.2 内部报告程序

（1）发生重伤、一般事故、较大事故、重大事故、特重大事故时，由相关人员立即或逐级报告总经理 ，总经理接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应在1小时内报告公司所在地的安监部门、公安部门等，并保护好事故现场，立即启动应急救援预案，组织抢救人员和财产，防止事故扩大。

（2）轻伤事故的发生，由现场相关人员报告主管部门领导，主管部门负责人在三天内写出事故报告，同时报告安全运行部。安全运行部根据事故报告内容作出处理意见，报总经理审批。

（3）非伤亡事故由现场相关人员报部门领导，同时报安全运行部，在24小时内写出安全事故报告书。安全运行部根据报告内容作出处理意见，报分管副总经理审核，经总经理审批执行考核。

4.4.3外部报告程序

（1）伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告公司总经理，紧急情况下，现场人员可以直接向当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和其它负有安全监管职责的部门报告。总经理接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应在1小时内报告公司所在地安全生产监督管理部门、公安部门、工会等部门。事故发生变化后应及时补报。

（2）发生死亡、重大死亡事故时各部门应当保护现场，并迅速采取必要措

施抢救人员和财产，防止事故扩大。抢险时首先考虑抢救伤员。

（3）未遂事故的发生按照可能造成后果的严重程度按公司内部报告程序进行上报。

4.5事故调查

4.5.1 事故单位应严肃、认真地调查和分析事故，找出事故发生的原因，查明责任，确定改进措施，并指定专人限期贯彻执行。

4.5.2 对非伤亡事故，应在事故发生后两天内，由安全运行部组织生产、技术、安全等相关人员参加事故调查组，按事故处理“四不放过”原则处理。在7天内根据事故分类写出安全事故报告书报公司主管领导审批。

4.5.3 对轻伤事故和重伤事故，总经理应组织有关部门进行调查分析，必要时应邀请主管部门或当地劳动、公安部门和工会组织等有关单位参加组成事故调查组，找出原因，查明责任，制定防范措施，并按照“四不放过”的原则，对事故责任者提出处理意见。

4.5.4特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由四川省人民政府、攀枝花市人民政府负责调查。

4.5.5 安全运行部填写事故统计月报表，上报攀枝花市安监局。

4.5.6 事故调查报告应当包括下列内容：

（1）事故发生的时间、地点、单位或个人；

（2）事故发生经过和事故救援情况；

（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；

（4）事故发生的原因和事故性质；

（5）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；

（6）事故防范和整改措施。

事故调查报告应当附具有关证据材料。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。

4.6 事故处理

4.6.1事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故应急预案或采取其他有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

4.6.2事故发生后，应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场，毁灭相关证据。

4.6.3因抢救人员、防止事故扩大等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，妥善保存现场重要痕迹、物证。

4.6.4公司安全运行部应建立事故档案，各职能部门分工整理、登记和保管好事故资料。对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、旁证材料、综合调查材料及登记、报告书等，应交档案处妥善保管。

4.6.5 各类事故登记表，应写明事故单位名称、部位、原因、伤亡情况、作业概要、事故概况及事故分析图等内容。

4.6.6 因忽视安全生产、违章指挥、违章作业玩忽职守或由于渎职造成事故的直接责任者及主管负责人，应给予行政处分直至追究刑事责任。

4.6.7 对蓄意制造事故，造成严重后果，需追究刑事责任的，应交司法机关依法处理。

4.6.8 伤亡事故处理工作应当在三十天内结案，特殊情况不得超过六十天，伤亡事故处理结案后，应当公开宣布处理结果。

4.6.9 对防止和挽救事故有功的单位或个人，公司应给予表彰和奖励。

### 5相关文件和记录

5.1事故台账

5.2事故档案

5.3事故调查报告

5.4事故或事件后总结报告

## 四十六、安全标准化自评管理制度

### 1 目的

为了不断完善公司安全标准化建设，确保公司安全标准化有效运行，规范安全标准化自评行为，建立公司生产经营全过程的长效安全机制，制定本制度。

### 2 范围

适用于公司安全标准化自评过程的控制。

### 3 职责

3.1总经理主持安全标准化自评工作，为安全标准化自评提供必要的资源，担任安全标准化自评组组长。

3.2安全运行部负责安全标准化自评的归口管理，编制自评计划，提出自评组织组成，培训自评人员，策划并组织实施，监督自评不符合项目的整改并跟踪验证。

3.3自评小组负责自评工作的具体实施，自评组成员按照自评计划完成自评工作。

3.4各部门、配气站应主动配合自评的实施，在本单位职权内为自评提供支撑，完成自评不符合项目的整改。

### 4 工作程序

4.1自评的策划

4.1.1自评应每年开展一次，当发生特殊情况时，应适时开展自评，特殊情况包括：

4.1.1.1 发生死亡事故或重大损失事故；

4.1.1.2 接受外部监督考评前；

4.1.1.3 组织机构发生重大变化或产品、生产技术、安全方针和目标等发生重大改变；

4.1.1.4 虽未造成4.1.1.1所述情形，但是事故频发，安全标准化运行出现异常；

4.1.1.5 公司安全标准化建设依据的主要法律法规发生重大变化；

4.1.1.6 总经理认为有必要。

4.1.2 安全运行部确定自评的时间后，提出自评人员，经总经理审查同意后组成自评组。

4.1.3 安全运行部根据本年度的安全生产情况，相关法律法规及《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013）编制自评计划，对自评组成员进行任务分工，自评计划经总经理审批后提前一周发放至公司各部门、配气站。

4.1.4 自评依据包括《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013）、公司安全标准化管理制度、国家有关安全生产法律法规、强制性标准。

4.1.5 公司各部门、配气站应在接到自评计划后，应做好接受自评的准备。

4.2 自评实施

4.2.1 自评组长召开由自评人员、公司各部门、配气站负责人参加的首次会议，通报此次自评的目的、范围、依据和方法。必要时，可邀请相关方人员参加首次会议。

4.2.2 首次会议后，自评人员根据自评计划任务分工和时间安排开展自评，因工作关系不能严格按照计划进行自评的，自评人员应与受查单位负责人对自评时间进行调整，并报告自评组长，自评工作应在自评计划规定的时间内完成，不允许拖后。

4.2.3 现场考评方式：

4.2.3.1 查阅文件、资料；

4.2.3.2 听取情况介绍，抽查现场从业人员；

4.2.3.3 现场检查，收集证据。

4.2.4 自评人员应将与自评依据有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其它信息记录在考评记录上，形成自评证据。

4.2.5 自评组长组织自评人员将收集到的自评证据对照自评依据进行评价，形成自评发现，并对自评发现进行评审。

4.2.5.1 对自评发现中符合项应予以归纳，指明所自评的场所、职能、过程或要求。

4.2.5.2 对自评发现中不符合项及其支持性证据应当予以记录，对不符合项按照严重程度分为一般不符合和严重不符合。

4.2.5.3 提出改进项和观察项。

4.2.6自评组在末次会议前召开一次自评组全体会议，对自评发现进行汇总分析，讨论得出自评结论。自评组长在与受考评有关人员沟通时通报自评结论，并编写自评报告。

4.2.7 自评结束以后，由自评组长主持召开由自评人员、公司各部门、配气站负责人参加的末次会议，宣读自评报告，要求责任部门制定纠正/预防措施及时间要求。

4.3 自评报告

4.3.1 自评报告应包括自评结论、不符合项、改进项、进一步完善安全标准化的计划和措施。

4.3.2 自评报告发放范围：

4.3.2.1 总经理；

4.3.2.2 公司所属各部门、配气站；

4.3.2.3 考评机构；

4.3.3 自评报告所列不符合项由安全运行部负责监督整改、验证，改进项由责任部门负责改进，并将改进的结果报安全运行部验证备案。

4.4 纠正、预防和改进

4.4.1 发生不符合的单位应在收到自评报告30天内，制定并完成不符合项的纠正措施，并针对发生不符合的原因采取预防措施。并将纠正措施、预防措施的实施情况和效果提交安全运行部验证。

4.4.2 安全运行部根据自评结果提出下年度的持续改进措施或计划，交公司总经理审批。

4.4.3 纠正措施实施过程中发生问题，不能按期完成的，责任部门应向安全运行部说明原因，并制定纠正措施未完成前的风险控制措施，提出纠正措施完成时间和责任人，经总经理批准后，予以延长时间。

4.4.4 纠正措施非一个部门所能解决，应由最初确定的责任部门制定方案，经总经理批准后由各部门协同解决。禁止出现推诿扯皮。

4.5 公司对安全标准化自评采取激励措施，对自评结论较好的部门予以奖励。对实施纠正预防措施不力、推脱职责、避重就轻、推诿扯皮的部门予以考核。由安全运行部提出考核计划，经总经理批准后予以实施。

### 5相关文件和记录

5.1自评计划

5.2自评报告