四川省消防救援总队

四川省消防救援总队

关于持续深化消防安全清单制管理工作的通知

各市、州消防救援支队：

为进一步找准单位消防安全自我管理的关键点，推动消防安全清单制管理工作高效开展，提升防范化解消防安全风险隐患的能力水平，总队更新并制定了《消防安全责任清单》参考模板（2.0版），现就有关工作通知如下：

一、立足实际，修编清单任务。《消防安全责任清单》参考模板（1.0版）自去年实施以来在指导企业单位落实消防安全主体责任、岗位责任、日常检查等方面取得了一定成效，但也反映出清单复杂、落实难等问题。各地要按照此次的2.0版，指导相关企业单位找准消防安全自我管理的重点、难点，结合不同场景的火灾风险和规律特点，修编完善清单任务，尤其是要紧抓大型商业综合体和高层建筑管理规定出台的契机，将其作为样板和典型引领推动消防安全清单制2.0版的修编。消防安全重点单位的编修情况要及时掌握。

二、指导帮扶，跟踪清单落实。各地要结合“双随机、一公开”、专项检查等日常工作，坚持“检查＋服务”的模式，实地调研了解企业单位消防安全清单管理工作情况，以消防安全“我要管、怎么管、管得好”为指引，帮助推动企业将清单任务具体到每一个工作环节、每一名工作人员，并指导督促企业领导牵头定期开展消防检查，组织实施工作考核，将清单落实与工资绩效、职级晋升、评优评先等挂钩，逗硬奖惩措施，确保清单管理在消防安全责任落实中发挥作用，推动消防安全问题隐患发现及时、管控措施落实及时，变工作被动为工作主动，变事后应急处置为事前事故防范，全面降低火灾风险。

三、信息赋能，提升清单成效。各地要探索开发手机APP、二维码扫码或借助省安委会“清单制＋信息化”和“一网一微一端一平台”，将消防安全清单制管理纳入信息化系统，提升消防安全清单制管理信息化、科技化、实用化水平。同时也要推动企业单位不等不靠、积极作为，自主开发研究消防安全清单制管理程序，通过二维码、云检查等方式，实现消防安全清单制管理高质、高效落实。总队将结合工作推进情况，将消防安全清单制管理纳入“双随机、一公开”、智慧消防建设内容，逐步实现信息全面透彻感知，消防治理精准精细。

各地在持续深化消防安全清单制管理工作中发现的问题和形成的好经验好做法，及时报送总队。

联系人：蔡昌洪，邮箱：caizh@sc,联系电话：66118。

附件：消防安全责任清单（2.0版）

四川省消防救援总队

2021年9月2 日

| 项目 | 检查清单 | 频次 | 具体部位 | 符合安全规定/正常 | 隐患/故障及处理 |  |  | 经办人员 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 隐患/故障描述 | 当场处理情况 | 后续处理情况 |  |  |
| 引火源 管理情况 | 具有火灾、爆炸危险的场所是否提醒警示不得吸烟、使用明火 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取暖设施等电器设备是否与可燃物之间采取防火隔热措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否随意乱接电线，擅自增加用电设备 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 营业结束时是否切断营业场所的非必要电源 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 是否存在电线绝缘、支架材料损坏、接触不良等问题隐患 | 适时 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员是否按照制度规定办理动火审批手续 | 适时 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 动火施工的区域是否与使用、营业区之间进行防火分隔 | 适时 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 动火前，是否清除周边易燃可燃物，配置灭火器材，落实人员现场监护 | 适时 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 厨房的烟道是否及时清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全出口、疏散通道畅通 情况 | 疏散通道、安全出口是否被封闭、堵塞、占用 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 安全出口、疏散门是否设置门槛和其他影响疏散的障碍物 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 窗口、阳台等部位是否设置影响逃生和灭火救援的栅栏 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 常闭式防火门是否处于关闭状态 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 常开式防火门自动和手动关闭装置是否完好有效 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
| 安全疏散指示标志、应急照明完好情况 | 消防应急照明、安全疏散指示标志是否遮挡、损坏 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 是否设置安全疏散指示图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 应急灯具电源切换、应急启动功能是否正常 | 每月 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
| 消防给水及消火栓系统 | 室内消火栓箱是否上锁、遮挡，箱内水枪、水带等设备是否齐全、完好 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 室外消火栓是否埋压、圈占 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水池、高位消防水箱等水位是否正常 | 每月 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 消防水泵启停是否正常，电源切换是否及时无故障 | 每月 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 消防水泵接合器接口是否完好、无渗漏、闷盖齐全 | 每季度 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
| 火灾自动报警系统 | 消防控制室值班人员是否持证上岗，24小时每班不少于2人 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 消防控制室值班人员是否对火灾报警控制器进行日检查，如实填写《消防控制室值班记录表》 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 消防控制室值班人员是否及时确认故障、火警信号，掌握灭火和应急疏散预案程序 | 每日 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 主机的声光显示，水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示是否正常 | 每季度 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头是否被遮挡，外观是否完好 | 每月 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 消防水泵启停是否正常，电源切换是否及时无故障 | 每月 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 进水管上的控制阀门是否处于开启状态 | 每季度 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀放水试验，系统启动、报警功能及出水情况是否正常 | 每季度 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
| 防烟排烟系统 | 防排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗启动、运行功能是否正常 | 每季度 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口自动手动启动是否正常 | 每半年 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 防烟、排烟系统联动试验是否正常 | 每年 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
| 其他主体责任 | 是否逐级明确消防安全责任，修订完善消防安全制度、操作规程、灭火和应急疏散预案 | 每年 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 重点工种人员及其他员工是否掌握消防安全常识，知晓应急处置程序及自身职责 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否定期组织开展全员消防安全培训、消防演练，并建立工作档案 | 每年 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 是否建立微型消防站、专兼职消防队伍，组织管理是否到位 | 适时 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 是否与消防技术服务机构签订消防设施维护保养合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容 | 每年 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 维保单位是否按期开展消防设施维保，并及时反馈维保情况 | 每月 |  | 正常 |  |  |  | 李玲玲 | 马驿 |
|  | 防火卷帘下是否堆放物品影响使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、各企业可根据自身消防安全管理要求、消防设施配备情况增减相关检查清单内容； 2、频次可根据企业单位类型和管理要求自行调整，如公众聚集场所在营业期间对用火、用电、安全出口、疏散通道、安全疏散指示标志、应急照明情况应至 少每2小时检查1次，公众聚集场所全员消防安全培训应每半年至少开 展1次，消防安全重点单位消防演练应每半年至少开展1次； 3、经办人员要明确到各岗位一线操作具体人员，如一般员工、水电工、保安、微型消防站人员、安全部门工作人员等； 4、责任人要明确到部门具体负责人员，如车间主任、部门长等； 5、各单位固定内容后要及时宣贯，并结合实际情况及时调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(南充市高坪区龙门电影城) 消防安全责任清单

承办单位：防火监督处  经办人：蔡昌洪  电话：028-63003218   共印3份