救援说明

电梯出现故障或停电引起困人现象，应按如下方法对困在轿厢内的人员实施救援。

- 实施救援的人员要求

- 本公司正式授权的定点安装维保单位及其单位持证上岗的维保人员。

- 用户正式委托有相应维保资质维保单位及其单位持证上岗的维保人员。

- 救援办法

- 实施救援人员或用户相关人员，首先应尽快同轿厢内被困人员取得联系，并告之，很快就可救援解困，不要紧张；不要试图自行出来等。

- 切断电梯主电源（若停电，也要将主电源开关置“off ”位置）。

- 通过层站数码显示或者打开厅门三角锁（注意开锁安全事项），无机房电梯可通过井道窥视孔，确定轿厢所停位置。

- 电梯轿厢停在平层区（门区）＋250，可直接用厅门三角锁打开厅门和轿门，协助被困人员安全离开轿厢。

- 电梯轿厢停在非平层区（门区），采用如下方法救援：

  - 轿门应保持关闭，如轿门已被打开，则要求被困人员将轿门手动关上，并再三告之被困人员“保持镇静，不要乱动，轿厢将会移动”。

  - 两人用力把持住曳引机上的盘车手轮，防止机械松闸时电梯意外地或过快地移动，然后另一人采用机械方法松开抱闸。

  - 按正确方向（可能上可能下），就近方便的，缓慢的将电梯轿厢移动到平层区（门区）。

  - 松开抱闸的时间一定要断续地，松松停停，保证电梯的移动速度很低（不大于0.1m/s）。

  - 移动到平层区（门区），可用三角锁打开厅门和轿门，协助被困人员安全离开轿厢。

  - 在无机房电梯中，若是同步无齿轮曳引机，则是采用电控救援的，电动松闸后，是利用轿厢于移动状况，使之平层。其他方法同上，使乘客解困。

注意：当按上述方法和步骤操作时，发现未能移动轿厢或其他异常情况，应立即停止救援，保持和被困人员的通话联系并立即通知我公司维保部。

抱闸扳手及盘车轮的使用

（仅供电梯专业维修人员使用）

- 确认已断开机房主电源，防止主机意外动作。

- 拆掉主机轴端旋转编码器防护罩，将盘车手轮套于轴端，拧紧固定螺栓。

- 将抱闸扳手靠于抱闸铁芯上，用力拉下扳手，即可松开抱闸。

- 抱闸松开后，转动盘车轮，即可使轿厢上下移动。

- 作盘车操作时，必须两人配合，一个控制抱闸扳手，另一个人把持住盘车手轮，并根据需要转动手轮。注意：在任何的情况下，特别轿厢内有乘客时，不得直接松开抱闸，让电梯溜车。

- 盘车操作完成后，必须取下盘车手轮，防止试车时甩伤人。

电梯机房管理制度

- 电梯专用机房应做到随时上锁，门锁钥匙应由工程部主管保管；

- 机房应通风良好，注明满足要求，门窗关闭灵活，任何季节机房内温度应保持在摄氏5度—40度之间；

- 机房内应保持干净、整洁，严禁存放易燃易爆或危险物品，不准堆放其他杂物；

- 机房内消防器材应放在显著位置，并保持齐备良好，在有效期内；

- 电梯机房应每周打扫一次卫生；

- 闲杂人员进入机房，若因工作需要进入时，需经工程部主管批准，并在其陪同下进入机房；

- 未取得《特种设备操作证》人员，不得随意动用，操作电梯设备；

- 由电梯工依据《安全操作规程》规定，保持机房内设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍、无污物。保证电梯的正常运行；

- 电梯机房因维修、保养等造成停梯时，应在基站挂出告示牌。