发电机操作规程（星光、东杨）

- 一、启动前准备

- 1.检查各部位接线是否正确，连接是否牢固，接地线是否良好。
    2.检查机油高度是否在正常范围内、机油的粘度及清洁状况，同时检查是否有渗漏情况。
    3.检查油箱内的燃油是否足够。
    4.检查水箱内冷却水是否足够、是否清洁。
    5.将配电柜倒顺开关置于中间位置，拉下总负荷开关和设备分负荷开关。

二、启动机组
     1.启动钥匙开启到预热状态，按下启动按钮，待发动机启动后松开启动开关。
    2.启动必须保持空负荷，待低速运转3—5分钟后逐渐加速，将油门开关升压至正常位置。
    3.检查电压表上显示的三相电源是否在额定电压380伏。
    4.检查频率表上频率是否在50±1HZ。
    5.待发电机工作稳定后合上发电机输出电源开关，将配电柜上的倒顺开关置于发电位置，逐步合上设备负荷开关。
    三、机组运行
    1.在发电机运行期间，应定时巡查，注意水箱、油箱、机油的情况。
   2.发电机组一旦出现异常声音，电压不稳定等状况，应立即停机检查。

四、机组停机
   1.首先断开配电柜负荷开关和倒顺开关，关闭发电机输出电源开关，让发电机空载运行5分钟后，松开油门，待电机完全停止运转。
   2.做好发电机的运行记录，并做好清洁保养工作。

五、注意事项

1、发电机必须由专人管理，做好发电机的运行记录；首次保养时间为 50 小时，以后（每 250 小时或半年，先到为准）进行维保。

2、不经常启用的发电机组，每周必须空载或带载运行一次（10~15分钟左右），以确保机组处于良好状态。