发电机组操作规程（开普、济柴动力）

- 一、启动前准备

- 1.检查各部位接线是否正确，连接是否牢固，接地线是否良好。
    2.检查机油高度是否在正常范围内、机油的粘度及清洁状况，同时检查是否有渗漏情况。

- 3.检查油箱内的燃油是否足够。
    4.检查水箱内防冻液是否足够、是否清洁。
    5.将配电柜双电切换开关置于中间位置，拉下总负荷开关和设备分负荷开关。

二、起动、运行

1. 确保所有负载断开，启动开关里插入钥匙，旋转至“ON”的位置，智能显示器指示灯就会点亮。按控制器按钮                                       （手动模式）至灯亮然后松开再按    （起动按钮）。等待3-5秒后，机组自行起动。

2.待机组运行平稳后（一般运行10秒后即可达到稳定值），检查机组显示器显示电压等运行参数是否正常(注：严禁发电机组直接与市电并线，一定使用互锁双电切换开关输出)。

3. 将电气控制柜的双电切换开关扳至发电机位置。（送电前请确保安全）再将发电机的输出断路器拨至“ON”位置进行送电。 (严禁过载使用，使用三相发电机组其负载三相间请均匀分配，最大与最小相间负载应控制在 25%以内，偏相运行易导致设备损坏)。

三、机组停机

1. 首先将负载断开并切换双电开关至市电；

2. 再将发电机的输出断路器调至“OFF”位置；

3. 最后让发电机空负荷运转5分钟后停机；（旋转机组启动开关钥匙至“OFF”位置即停机）。

注： 紧急情况下；且无法正常停机时，请按下红色的“紧停按钮”   。

四、注意事项

1.发电机必须由专人管理，做好发电机的运行记录；首次保养时间为 50 小时，以后（每 250 小时或半年，先到为准）进行维保。

2.不经常启用的发电机组，每周必须空载或带载运行一次（10~15分钟左右），以确保机组处于良好状态。