发电机操作规程（手摇式）

一、启动前准备
1.检查机油高度是否在正常的范围内,以及机油的黏度和清洁情况。

2.检查油箱内燃油是否足够。

3.检查传动皮带的松紧度。
4.检查水箱内冷却水是否足够,是否清洁。

5.检查机组其他部件,观察机组是否正常,有无渗漏情况，启动前保证机组处于空载状态。

二、启动机组
    1.将调速器把手置于减压状态,然后用揺手快速转动后带动皮带发电,待机组运行稳定达到额定电压后,准备进行送电切换操作。
    2.启动不成功,间隔30分钟后再次启动;多次启动不成功,应停止启动操作,排除故障后,再次启动。
    3.出现声音异常等故障,应立即停机检查。

三、机组运行

1.运行期间须专人监护,定时巡查水箱、油箱液位高度是否符合使用要求(连续运行2-4小时需停机30分钟)。

2.检查油、液是否渗漏。
3.检查仪表显示数据是否在额定范围内。

4.检查有无异常振动、异味、异常声响等。

四、机组停机
    1.确认加油站所有电气设备处于停机状态。

2.断开倒向开关,让发电机空负荷运转。

3.站在绝缘胶垫上,确认配电柜内开关处于断开状态,断电顺序为:负荷开关一分开关一总开关,将转换开关置于市电位,检查市电电压正常、无缺相后,再进行配电柜送电操作。送电项序为: 总开关一分开关一负荷开关。
    4.停机时，缓慢松开减压开关熄火停机，禁止转速突降。

5.关闭油箱、电瓶控制开关。
6.清洁保养,做好运行记录。

五、注意事项

1.发电机必须由专人管理，做好发电机的运行记录；首次保养时间为 50 小时，以后（每 250 小时或半年，先到为准）进行维保。

2.不经常启用的发电机组，每周必须空载或带载运行一次（10~15分钟左右），以确保机组处于良好状态。