配电柜日常操作流程

- 一、配电前检查

- 1.检查电压力表、电流表和示值是否正常，各种指示灯是否完好。

- 2.绝缘胶垫有无破损，胶垫上下有无水渍、灰尘。

- 3.柜内电器元件外观有无损坏、变色、凝露、浸水异味，柜内有无明显的放电痕迹。

- 4.检查配电房内消防器材是否完好有效。

- 二、配电操作

- （一）外线电源与自供电源的配电操作

- 1.断开外线电源。外线停电时，先将转换开关置于断开状态，再依次断开设备开关。

- 2.送自供电。先将转换开关置于自供电源位置，再按照先照明后动力的原则，逐个开启设备开关。

- 3.断开自供电源。先按照先动力、后照明的原则断开设备开关，再将转换开关置于断开位置。

- 4.送外电。先将转换开关置于外线电源位置，再按照先照明后动力的原则逐个开启设备开关。

- 5.清理现场。清理配电现场。

- （二）日常配电操作

- 1.日常照明灯具开关。根据电器元件上的标识操作，控制日常照明灯具电源开启或关闭。

- 2.日常检维修配电操作。必须两人进行，一人操作，一人监督。操作人员根据电器元件上的标识操作，控制需检维修电器电源的关闭或开启。关闭期间，悬挂“禁止合闸”的醒目标识，防止误操作。

- 三、注意事项

- 1.所有配电操作必须保证操作人员站在有效的绝缘胶垫上。

- 2.电器设备、线路要定期检修、保养。

- 3.配电设备、线路等故障，加油站应及时报修，不能带病作业。

- 4.遇强雷及闪电，必要时需切断配电总电源。

- 5.严禁配电房内堆放杂物，随时保持卫生清洁，通风良好，门窗需安装铁丝网，严禁有孔洞，以防鼠、蛇窜入导致线路短路，引发火灾。