阆中市航海加油站

〔2022〕02号

阆中市航海加油站

关于印发《安全操作规程》的通知

全体员工：

为进一步规范员工的操作行为，提高职工的安全技术操作水平，加强我站安全生产管理，现将我站组织修订的《安全操作规程》经符合性审查后，印发给你们，希望全体员工认真组织学习并遵照执行。

附：《安全操作规程》

阆中市航海加油站

2022年1月15日

安全操作规程

阆中市航海加油站

2022年1月

目   录

一、加油操作规程	- 1 -

二、卸油操作规程	- 2 -

三、油气回收操作规程	- 3 -

四、配电操作规程	- 3 -

五、发电机操作规程	- 4 -

六、清罐作业操作规程	- 5 -

六、检维修作业操作规程	- 5 -

一、加油操作规程

1、准备

（1）当车辆驶入站时加油员主动引导车辆进入加油位置。

（2）车辆停稳，发动机熄火后，加油员应主动将油箱盖板油箱盖打开（带锁的可等顾客开锁后再行打开。

（3）将加油机泵回零，并请顾客确认。

2、加油

- 定量加油（微机加油）

A、根据顾客要求输入加油数据。

B、根据顾客要求的油品将对应的加油枪插入车辆油箱，明示顾客确认无误后打开加油枪进行加油。

C、加油完毕，加油员须对照加油机（显示屏）的显示值，请顾客确认所加品种、数量无误后，方可收回油枪。

D、把油箱盖拧紧，关上油箱盖板。

- 非定量加油

A、根据加油机（显示屏）的显示值，请顾客确认所加品种、数量无误后，方可收回油枪。

B、把油箱盖拧紧，关上油箱盖板。

3、结算

（1）收取现金时，加油员必须当面分辨真伪。发现假钞应拒收，并及时报告站（班）长处理。

（2）收取现金时必须按实找零。

（3）收取定点加油记帐卡（单）时，加油员与顾客双方共同签字确认，并收回本站留存记帐卡（单）。

4、清理

（1）加油、结算等程序完成后，使用文明用语，及时引导车辆离开加油岛。

（2）当继续有车辆来加油时，按上述程序进行加油操作。

（3）当暂时无车辆来站加油时

A、清理手中现金、记帐卡（单），及时上交银台。

B、做好加油机及加油岛区域的卫生。

二、卸油操作规程

1、准备

（1）送油罐车进站后，卸油员立即检查油罐车安全设施是否齐全有效，引导罐车至计量场地。

（2）连接静电接地线，按规定备好消防器材，将罐车静置15分钏经计量后准备接卸。

2、验收

（1）卸油员会同驾驶员核对罐车油品交运单记载的品种、数量，检查确认罐车铅封是否完好。

（2）卸油员凳上罐车用玻璃试管抽样进行外观（颜色、气味等）检查，如油品质量异常，拒绝接卸。

（3）测量油高、水高，计算油品数量。当发现油品数量超过允许误差和定额损耗时，通知发货油库派计量员共同复测，复测结果记录在案，油品应予接卸，超耗待行处理。

（4）逐项填制进站油品核对单，由驾驶员、卸油员双方签字确认实收数量。

3、卸油

（1）核对卸油罐车与罐车所装品种是否相符。

（2）通过液位计或人工中间测量确认卸油罐的空容量，防止跑、冒油事故的发生。

（3）按工艺流程要求连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管理自然弯曲。

（4）检查确认油罐计量孔密闭良好。

（5）司机缓慢开启罐车卸油阀，卸油员集中精力监视、观察卸油管线、相关阀门、过滤器等设备的运行情况，随时准备可能发生的问题。同时，罐车司机不得远离现场。

（6）卸油完毕，卸油员凳上罐车确认油品卸净。关好阀门，拆卸油管，盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。

（7）引导油罐车离站。

4、卸后工作

  - 待罐内油面静止平稳后，通知加油员开机加油。

  - 将消防器材放回原位，整理好现场。

  - 据进站油品核对单及油品交运单，填写进货验收登记表和分罐保管帐。

三、油气回收操作规程

1、一次油气回收装置操作规程。

（1）应先连接好卸油胶管和油气回收胶管，然后打开罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门，再开启罐车卸油阀门卸油。

（2）保持阻火器（帽）通气管下端的阀门处于关闭状态。

（3）保持机械呼吸阀（pv阀）通气管下端的阀门处于开启状态。

（4）卸油结束时，先关闭罐车卸油阀门，再关闭罐车油气回收阀门和卸油口油气回收阀门，最后拆除油气回收胶管。

2、二次油气回收装置操作规程。

（1）保持阻火器（帽）通气管下端的阀门处于关闭状态。

（2）保持机械呼吸阀（pv阀）通气管下端的阀门处于开启状态。

（3）保持加油机内油气回收真空泵下端的阀门处于开启状态。

（4）加油时油枪应由小挡位逐渐开至大档位。

（5）将油枪枪管处的集气罩罩住汽车油箱口。

（6）加油时将枪管口向下充分插入汽车油箱，加油过程中确保加油枪集气罩始终与油箱口保持密闭连接。

（7）油枪自动跳停应立即停止向油箱加油。

（8）加油完毕，等数秒钟后挂回油枪。

（9）盘整加油枪胶管。

四、配电操作规程

1、送电前检查各支路配电系统设备技术状况是否良好，保证在安全条件下供电。

2、配送电应站在绝缘垫上操作，送电操作顺序，先合总闸，后根据用户需要，逐个合闸；停电时顺序相反，每路开关必须挂有明显的是否送电标示牌。

3、电气设备在运行中应监听变压器声响，注意观察温升及仪表，设备的运行情况，发现跳闸事故，应查明原因，排除故障后再送电，并填写运行记录。

4、检查设备或电路时，必须切断外接电源，刀闸上挂“有人操作，严禁合闸”警告牌。

5、发生火警时，除消防用电外，应停止其余用电；遇雷雨大风时，视情况部分或全部停止供电。

6、值班时，应详细检查电盘上的保护装置和自动装置及动作指示器的位置，保持室内清洁。

五、发电机操作规程

1、开机前准备：

（1） 检查接线是否牢固正确；

（2） 检查燃油箱内的存油是否够；

（3） 打开燃油箱至柴油机燃油泵的开关，并用燃油手泵排除燃油系统内的空气；

（4） 检查机油油位；

（5） 检查水箱是否注满水；

（6） 电压调节器应在最小位置，自动空气开关应处断路位置。

2、开机步骤：

（1） 起动柴油机；

（2） 柴油机起动后进行急速运行，并密切注意机油压力表的读数，如果压力表不指示应立即停机检查；

（3） 若机组低速运行正常，可将转速逐渐增加到中速，进行柴油机预热运转，当出水温度达到55℃，机油温度达到45℃时，将转速增至额定转速。

（4） 若机器工作完全正常，合上开关屏的空气开关，然后逐渐增加负荷。

3、运转中的检查：

（1） 机组正常工作时电压应在400伏左右，电流应不大于额定电流频率应在50赫左右；

（2） 柴油机水温和油温及机油压力应在规定范围值内；

（3） 不能让水、油或金属等杂物进入发电机内部；

（4） 若机组出现异常现象，需立即断电、停机。

4、停机步骤：

（1） 逐渐卸去负荷，断开空气自动开关；

（2） 在空载状况下，逐渐将转速降至中速，待柴油机水、油温降至70℃下时再行停机；

（3） 清洁整个机组，并作下一次起动运转的准备。

5、保养方法：

（1） 清除附着机组表面的灰尘、水迹、油迹；

（2） 每月检查机械连结件和紧固是否有松动现象，检查各运动件转动是否灵活；

（3） 每周检查机油油位；

（4） 发电机不用的情况下，每周起动一次，检查是否正常。

六、清罐作业操作规程

1、每隔3-5年，应对油罐进行一次清洗。

2、对油罐进行清洗作业时，一班作业人员应在罐外。

3、作业程序：排空余油；拆断管线；用水冲洗；蒸汽吹扫；再次用水冲洗；排出或者抽吸污杂并以低压通风吹干。

4、蒸汽吹扫：使用温度65℃-70℃、压强0.25-0.6MPa的蒸汽通入罐底，管孔盖适度开启，通风6-8小时。蒸汽喷嘴应跨接并接地。

5、抽吸甲、乙类油品时，应使用手摇活塞泵。

6、抽吸污杂时，可用防暴电机驱动的真空泵或者往复泵。注意电机外壳接地，泵应距油罐3米以外。

7、油气测试应严格遵守有关的安全技术规定。

8、有条件的加油站可采用油罐清洗车进行油罐清洗。

六、检维修作业操作规程

1、检修前的准备

（1）设备检修作业开始前应办理《检修作业安全许可证》。

（2）根据设备检修项目要求，制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织、安全措施。

（3）检修项目负责人须按检修方案的要求，组织检修任务人员到检修现场，交待清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。

（4）检修项目负责人对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。

（5）设备检修如须高处作业、动火进入设备内作业等，须按规定办理相应的安全作业证。

（6）设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。

2、检修前的安全教育

（1）检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育。

（2）安全教育内容

①检修作业必须遵守的有关检修安全规章制度。

②检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。

③检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩带和使用。

④检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施。

3、检修前的安全检查和措施

（1）应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

（2）应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志并加锁。

（3）对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查，保证完好可靠，并合理放置。

（4）应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，保证安全可靠。