长久燃气公司操作规程清单

1、残液(残气)处理操作规程

①.操作前应仔细检查倒空接头的启闭情况，发现异常及时处理。

②.操作程序:

a将气瓶与接头紧密连接。

b气瓶立正，开启气相阀门给气瓶加压。 c关闭气相阀，将气瓶倒立。

d 开启液相阀门，是残液倒入残液罐。

③.倒气时严禁击、摔、扔气瓶，一切操作应避免碰撞。④.发现气瓶有缺陷或漏气现象，应做好标记，同时做好记录，按不合格气瓶送检或报废处理。

⑤.倒空完毕，立即停机。⑥.严禁任意排放残液。

⑦.倒残时角阀口不准对人，以防喷枪脱落。

2、气瓶充装前、后检查操作规程①.充装前的气瓶检查应由持证检查人员负责。

②.检查时应逐只进行检查，充装前的检查主要内容是: a查气瓶永久标记钢印是否为本单位自有产权气瓶，气瓶编号是多少。

b查气瓶上的检验标记，看是否在规定的检验期限内。

c瓶表面有无、明显变形、机械损伤及可见裂纹，底部检查重点是有无严重腐蚀。

③.有下列情况之一的气瓶，禁止充装: a无表明是属于本单位产权永久标记钢印的。 b超过检验期限的。

c气瓶表面有明显的变形、机械损伤及可见裂纹，底部有严重腐蚀需进行检验的。

d 新购气瓶未登记，未做永久钢印标记的。

④.经检查不合格的气瓶，应分别存放，并作明显标记。⑤.检查应及时做好记录。

⑥.充装后的气瓶检查内容包括:

a充装量是否在规定的范围内.b瓶阀与瓶口连接的密封是否良好。 c 瓶体是否有变形或泄漏等缺陷。d瓶体的温度是否有异常升高的迹象。

3、气瓶充装操作规程

①.气瓶进入充装台充装前，须经检查合格。新瓶或检验后未使用过的气瓶必须进行置换。记录气瓶编号。

②.将气瓶放在称重衡器上，装好充装嘴，称好空瓶加充装嘴的重量。

③. 计算好气瓶与装满液化气后的重量，在衡器上调整好该充装重量的加祛码及游码。

④.打开气瓶角和充装嘴进气阀门，输入液化气。⑤.充装时严禁超装或欠装，充装量按下列标准:

序号	气瓶型号	充装量及允许误差(Kg)

1	YSP_2	①.9±0.1

2	YSP_5	④.8±0.2

3	YSP_10	9.5±0.3

4	YSP_15	1④.5±0.5

5	YSP_50	49±.1

⑥.当气瓶达到充装重量后，立即关闭气瓶角阀，卸下充装嘴。

①.进行充装后检查，合格时，粘贴充装和警示标记。不合的查明原因重新充装。

4、称重衡器操作规程

①.充装计量用称重衡器最大称量值位为实瓶重量的①.5-3倍。

2.称重衡器应每年检定一次。

①.气瓶上称前应已经经过检查确认合格，并将检查结果记录。

①.气瓶上称时应轻拿轻放，不要撞击衡器，防止撞倒砸称。⑤.空瓶称后发现超重，应进行抽残处理至合格，并做好记录。⑥.充装枪与气瓶连接后在衡器上加需要充装量相应的祛码重量.

①.充装时刻注意气瓶本体温度情况及衡器祛码是否升起，是否达到重量，充装人员此时不能离开充装台，有超装报警装置时注意装置是否启动，一旦祛码升起或报警装置启动即达到重量，马上停止充装。

⑧.充后在衡器上复检充装量是否合格，合格后气瓶搬离器后对衡器进行检查，恢复原状。

⑨.停止充装后，衡器上不得停放气瓶或其他杂物。

4、称重衡器操作规程

①.充装计量用称重衡器最大称量值位为实瓶重量的①.5-3倍。

2.称重衡器应每年检定一次。

①.气瓶上称前应已经经过检查确认合格，并将检查结果记录。

①.气瓶上称时应轻拿轻放，不要撞击衡器，防止撞倒砸称。⑤.空瓶称后发现超重，应进行抽残处理至合格，并做好记录。⑥.充装枪与气瓶连接后在衡器上加需要充装量相应的祛码重量.

①.充装时刻注意气瓶本体温度情况及衡器祛码是否升起，是否达到重量，充装人员此时不能离开充装台，有超装报警装置时注意装置是否启动，一旦祛码升起或报警装置启动即达到重量，马上停止充装。

⑧.充后在衡器上复检充装量是否合格，合格后气瓶搬离器后对衡器进行检查，恢复原状。

⑨.停止充装后，衡器上不得停放气瓶或其他杂物。

5、液化气泵安全操作规程

①.液化气泵长期停车或第一次开车时，必须盘车;观察有无异常现象后，方可开车。

②.第一次开车应检查电动机运转方向是否符合泵的运转方向，并注意不要使泵空转。泵与电动机开关均接地。

③.叶片泵的进出口压差最大不能超过0.49MPa，回流阀压差定为0.49MPao

④.液泵运行时应稳定性、声音、压力、轴密封进行观察，发现异常及时停泵检查。

⑤.液泵轴承温升不得超过40C，轴承冷却油每月注入一次，必须加足。

⑥.液泵前的过滤器,每季应清洗一次，过滤网用40目钢网。⑦.液泵前后的压力表应随时检查，如有失灵，应及时更换，每半年校验一次。

⑧.加强泵的保养,消除跑、冒、滴、漏，加强泵房通风。⑨.操作及检查应及时填写“设备运行记录”。

6、空气压缩机安全操作规程

①.压缩机长期停车第一次开车前，须先运转皮带轮两圈以上，检查无不正常现象后方能开车。

②.压缩机在运转时，以稳定性、声音、温度、压力等方面观察机器有无不正常现象，发现时应及时消除。

③.压缩机停车后再启动时，应将贮气罐内的余气排尽，严禁带负荷启动。

④.压缩机的润滑油应保持在油位视窗的1/2以上或保持在游标尺的刻度范围内，一般每1500小时(或一季度)更换一次润滑油。

⊙.运转时压缩的压力、温度须符合下列要求: a排气温度-1800C b润滑油温度-600C

c排气压力 102 型最高为0.78MPa,104型为 0.68MPa d自动开关切断电路的压力 102型为 0.78MPa。

⑥.经常排除罐内的水分及油分，排除时应使贮气罐内的压力在 0.29-0.39MPa。

⑦.空气滤清器每季清洗一次。

⑧.安全阀的气压102型为0.82MPa，104型为.72MPa。⑨.操作人员应该随时填写“设备运行记录”。

7、事故应急预案处理操作规程

①.事故报警

建立报警系统，站内电话应保持通畅，对工作人员应进行紧急事态的报警培训，包括报警方法、报警程序、报警程度与报警内容。火警电话应置于显著位置。下列电话为报警可能涉及部门，站长、安全管理员应熟悉。

火警:119匪警:110救护电话:120单位领导:

监督部门:县市场监督管理局

市质量技术监督局

②.应急救援队伍

本单位的所有工作人员都是应急救援队伍的一员，一般救援指挥为站长，成员为所有当班工作人员。接到一般事故报警后，站长应迅速组织应急队伍赶赴现场，在做好自身防护的基础快速实施救援，控制事故发展，并将伤者救出危险区域和组织撤离、疏散，同时拨打 120 求救电话。如遇重大事故与站长报警以外立即拨打119或 110 电话，请求救援。③.应急预案

(1)泄漏事故

液化石油气属于易燃易爆气体，还具有使人窒息的毒性，泄漏后遇火易造成火灾、爆炸事故，泄漏时吸收大量的热，气瓶、罐体或管道还会结冰，可使人冻伤、中毒。因此，泄漏后不仅污染环境，对人体造成伤害，还有引发火灾爆炸的可能。处理时包括泄漏源控制和泄漏物处理。

注意事项:进入泄漏现场必须佩带防护用品，严禁火种，严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪或水炮掩护。

A泄漏源控制

如有可能，可通过控制泄漏源消除液化气的溢出或泄漏，关闭有关阀门、停止作业等方法。

B泄漏物处理

采用水枪或消防水带向泄漏处喷射雾状水，加速气体扩散使之不生成燃烧、爆炸的浓度。

C注意设立警戒区域

在公路及上风头有专人警戒，防止有人或车辆进入，带入火种造成事故的进一步扩大。

(2)火灾事故

液化石油气是易燃、易爆气体，泄漏时一旦遭遇火种就容易生火灾，每个工作人员都必须知道本单位具有发生这种危险以可能带来的后果。因此，除平时严格认真按操作规程进行操作还要熟悉和掌握液化石油气的主要危险特征以及一旦发生火灾故时所要采取的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。一旦发生火灾，每个职工都应知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施、人员的疏散和液化气灭火的特殊要求。首先利用站内通讯工具打报警电话119，其次报与站长及有关领导，然后进行灭火。

灭火注意事项:站内所人员要组织起来，互相联系，不要单独行动，保持进站、出站口的通畅，选择正确的灭火方法，同时注意自身安全。

灭火对策:在火灾尚未扩大到不可控制时，使用移动式灭火器控制火灾。迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料，然后启用现有各种的消防设备、器材扑灭初期火灾控制火源。

对周围可能影响的范围内的人和设施采取保护措施:对火灾可能影响到的范围内的人及时通知疏散，为防止火灾进一步的护大，对周围设施及时采取冷却保护措施，并迅速疏散火势威胁白物质，对气瓶存放区域的气瓶应立即将其全部撤离到安全的地点否则用水喷淋降温，如不能采取上述措施，就远离气瓶。紧急，动液化气储罐水喷淋设施，对储罐进行降温处理。对火灾中受的人应立即送就近医院抢救，高度危险的马上与技术较高的医联系进行抢救。