天然气管道巡护手册

（燃气管道分册）

南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司

二〇二四年二月

前言

为进一步规范输配气管道巡护管理，提升管道巡护工作质量和水平，有效防控管道外部风险，根据相关法律法规、强制性标准规范、分公司规章制度，编制《南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司管道巡护手册》。

《南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司管道巡护手册》按针对燃气管道的巡护，包括管道巡护规定、主要工作内容及标准、主要工作流程及记录等主要内容，适用于各站点管理人员、巡护人员管道巡护工作的对标与指导。

《南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司管道巡护手册》是基础性、通用性模板，各单位应结合本单位管线实际与外部风险情况进行转化和落实，做到管道巡护工作管理规范明确、责任界面清楚、工作流程清晰、外部风险受控，努力实现“一人一册”，提升管道巡护工作质量，确保管道外部风险受控。

目录

第一章管道巡护规定	1

一、法律法规	1

二、标准规范	8

三、企业管理要求	15

第二章 管理人员主要工作内容及标准	22

一、制定巡护方案	22

二、开展周期巡护	23

三、规范第三方施工管理	23

四、参与企地联动	25

五、监督考核巡护质量	25

六、报告和制止违法违章行为	25

第三章 巡护人员主要工作内容及标准	27

一、开展周期巡护	27

二、管理工作标准	28

三、及时维护保养	29

四、制止违法违章行为	30

五、准确记录汇报	30

第四章 主要工作流程	31

一、日常巡护工作流程	31

二、第三方施工管理程序	32

三、异常情况报告处置流程	33

第五章 管网情况及相关记录	35

一、管网情况	35

二、工作记录	35

三、联系方式	35

第一章管道巡护规定

一、法律法规

（一）《城镇燃气管理条例》(2011年3月1日起施行，2016年2月6日修改)

第二十八条  燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为：

（1）擅自操作公用燃气阀门；

（2）将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

（3）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具；

（4）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；

（5）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；

（6）盗用燃气；

（7）改变燃气用途或者转供燃气。

第三十三条  县级以上地方人民政府燃气管理部门应当会同城乡规划等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

（1）建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

（2）进行爆破、取土等作业或者动用明火；

（3）倾倒、排放腐蚀性物质；

（4）放置易燃易爆危险物品或者种植深根植物；

（5）其他危及燃气设施安全的活动。

第三十四条  在燃气设施保护范围内，有关单位从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。

第三十五条  燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。

第三十六条  任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施，不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。任何单位和个人发现有可能危及燃气设施和安全警示标志的行为，有权予以劝阻、制止；经劝阻、制止无效的，应当立即告知燃气经营者或者向燃气管理部门、安全生产监督管理部门和公安机关报告。

第三十七条  新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。

第四十条  任何单位和个人发现燃气安全事故或者燃气安全事故隐患等情况，应当立即告知燃气经营者，或者向燃气管理部门、公安机关消防机构等有关部门和单位报告。

第四十八条  违反本条例规定，燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的，或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的，或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款。

第四十九条  违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）擅自操作公用燃气阀门的；

（2）将燃气管道作为负重支架或者接地引线的；

（3）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的；

（4）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的；

（5）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的；

（6）改变燃气用途或者转供燃气的；

（7）未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的；

（8）燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的。

第五十条  违反本条例规定，在燃气设施保护范围内从事下列活动之一的，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）进行爆破、取土等作业或者动用明火的；

（2）倾倒、排放腐蚀性物质的；

（3）放置易燃易爆物品或者种植深根植物的；

（4）未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的。

违反本条例规定，在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的，依照有关城乡规划的法律、行政法规的规定进行处罚。

第五十一条  违反本条例规定，侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的，由燃气管理部门责令限期改正，恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处5万元以上10万元以下罚款，对个人处5000元以上5万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。违反本条例规定，毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志的，由燃气管理部门责令限期改正，恢复原状，可以处5000元以下罚款。

第五十二条  违反本条例规定，建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施，建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，或者建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的，由燃气管理部门责令改正，处1万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）《四川省燃气管理条例（2017年版）》（2017年1月1日起施行）

第十五条  工程项目施工可能影响燃气设施安全的，建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当于两个工作日内提供相关资料。建设工程施工范围内有地下管线等重要燃气设施的，施工单位应当在开工七日前书面通知燃气经营企业，建设单位、施工单位应当与燃气经营企业共同制定保护方案，并协商采取相应的安全保障措施，确保燃气设施运行安全。燃气经营企业应当派专业人员进行现场指导和查验。因施工不当造成燃气设施损坏的，建设单位和施工单位应当立即采取紧急保护措施，及时告知并协助燃气经营企业进行抢险、抢修。

第三十六条  禁止占压、损害燃气设施，围堵应急抢险公共通道。不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。单位和个人发现有可能危及燃气设施和安全警示标志的行为，有权予以劝阻、制止；经劝阻、制止无效的，应当立即告知燃气经营者或者向燃气管理、安全生产监督管理部门和公安机关报告。

第三十七条  禁止任何单位和个人擅自安装、拆除、迁移、改造燃气设施。因工程建设或者改造，确需迁移、改装或者拆除市政公共燃气设施的，建设单位和施工单位应当与燃气经营企业共同制定改动方案，报经县级人民政府燃气管理部门批准。改动由燃气经营企业组织实施，所需费用由建设单位承担。

第三十八条  燃气经营企业应当对燃气用户进行安全教育和指导、发放宣传资料，向社会公布抢险抢修电话。任何单位和个人发现燃气泄漏与事故隐患时，应当立即告知燃气经营企业，或者向燃气管理、公安机关消防机构等有关部门和单位报告。

第三十九条  燃气经营企业应当建立健全燃气设施监测和检查等制度，按照国家标准对燃气设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新。燃气经营企业发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，应当及时告知燃气用户并提出书面整改建议。燃气用户应当根据建议及时进行整改；燃气用户拒绝整改的，燃气经营企业应当报公安机关消防机构等有关部门处理。

第四十条  燃气经营企业应当实行安全生产规范化管理，对企业职工进行安全教育和技能培训。

第四十一条  发生燃气事故后，燃气经营企业应当启动燃气安全事故应急预案，组织抢险抢修，并报告当地人民政府及其燃气管理部门。在处理燃气事故紧急情况时，对影响抢险抢修的其他设施，燃气经营企业可以采取必要的应急措施先行施工，并及时通知产权所有人或者使用人。事后应当由燃气经营企业及时恢复原状，其抢修费用和事故造成的经济损失，由造成燃气事故的责任方承担。

第四十九条  违反本条例第三十六条规定，占压、损害燃气设施，围堵应急抢险公共通道的，由县级以上地方人民政府燃气管理部门责令限期改正，恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处以五万元以上十万元以下的罚款，对个人处以五千元以上五万元以下的罚款。毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志的，由县级以上地方人民政府燃气管理部门责令限期改正，恢复原状，可处以五千元以下的罚款。

二、标准规范

（一）《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

6.3.3  地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物（不包括架空的建筑物和大型构筑物）的下面穿越。

地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距，不应小于表1.1-1、表1.1-2的规定。

表1.1-1 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间水平净距（m）

| 项目 |  |  | 地下燃气管道压力（MPa） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 低压 ＜0.01 | 中压B ≤0.2 |  | 中压A ≤0.4 | 次高压B 0.8 | 次高压A 1.6 |
| 建筑物 | 基础 |  | 0.7 | 1.0 |  | 1.5 | - | - |
|  | 外墙面 （出地面处） |  | - | - |  | - | 5.0 | 13.5 |
| 给水管 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 污水、雨水排水管 |  |  | 1.0 | 1.2 |  | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 电力电缆 （含电车电缆） | 直埋 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 在导管内 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 通信电缆 | 直埋 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
|  | 在导管内 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 其他燃气管道 | DN≤300mm |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|  | DN＞300mm |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 热力管 | 直埋 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
|  | 在管沟内 （至外壁） |  | 1.0 | 1.5 |  | 1.5 | 2.0 | 4.0 |
| 电杆（塔） 的基础 | ≤35kV |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  | ＞35kV |  | 2.0 | 2.0 |  | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 通讯照明电杆（至电杆中心） |  |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 铁路路堤坡脚 |  |  | 5.0 | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 有轨电车钢轨 |  |  | 2.0 | 2.0 |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 街树（至树中心） |  |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| 表1.1-2 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  | 地下燃气管道（当有套管时，以套管计） |  |  |  |
| 给水管、排水管或其它燃气管道 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 热力管的管沟底（或顶） |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 电缆 |  | 直埋 |  |  | 0.50 |  |  |  |
|  |  | 在导管内 |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 铁路轨底 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 有轨电车(轨底) |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |

注：1．如受地形限制无法满足上表时，经与有关部门协商，采取有效的安全防护措施后，均可适当缩小净距，中压管道距建筑物基础不应小于0.5m且距建筑物外墙面不应小于1m，次高压燃气管道距建筑物外墙面不应小于3.0m。其中当对次高压A 燃气管道采取有效的安全防护措施或当管道壁厚不小于9.5mm时，管道距建筑物外墙面不应小于6.5m；当管壁厚度不小于11.9mm时，管道距建筑物外墙面不应小于3.0m。

2．除地下室燃气管道与热力管的净距不适于聚乙烯燃气管道和钢骨架聚乙烯塑料复合管外，其它规定也均适用于聚乙烯燃气管道和钢骨架聚乙烯塑料复合管道。

6.3.15  室外架空的燃气管道，可沿建筑物外墙或支柱敷设。并应符合下列要求：

1.中压和低压燃气管道，可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅或公共建筑的外墙敷设；次高压B、中压和低压燃气管道，可沿建筑耐火等级不低于二级的丁、戊类生产厂房的外墙敷设。

2.沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距：中压管道不应小于0.5m，低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限。

3.架空燃气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的垂直净距不应小于表1.2的规定。

表1.2  架空燃气管道与铁路、道路、其他管线交叉时的垂直净距

| 建筑物和管线名称 |  | 最小垂直净距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃气管道下 | 燃气管道上 |
| 铁路轨面 |  | 6.0 | － |
| 城市道路路面 |  | 5.5 | － |
| 厂区道路路面 |  | 5.0 | － |
| 人行道路路面 |  | 2.2 | － |
| 架空电力线，电压 | 3kV以下 | － | 1.5 |
|  | 3～10kV | － | 3.0 |
|  | 35～66kV | － | 4.0 |
| 其他管道，管径 | ≤300mm | 同管道直径, 但不小于0.1 | 同管道直径, 但不小于0.1 |
|  | ＞300mm | 0.3 | 0.3 |

注：1．厂区内部的燃气管道，在保证安全的情况下，管底至道路路面的垂直净距可取4.5m；管底至铁路轨顶的垂直净距，可取5.5m。在车辆和人行道以外的地区，可在从地面到管底高度不小于0.35m的低支柱上敷设燃气管道。

2．电气机车铁路除外。

3．架空电力线与燃气管道的交叉垂直净距尚应考虑导线的最大垂度。

4．输送湿燃气的管道应采取排水措施，在寒冷地区还应采取保温措施。燃气管道坡向凝水缸的坡度不宜小于0.003。

6.6.3  调压站(含调压柜)与其他建筑物、构筑物的水平净距应符合表1.3的规定。

表1.3 调压站(含调压柜)与其他建筑物、构筑物的水平净距(m)

| 设置形式 | 调压装置入口 燃气压力级制 | 建筑物 外墙面 | 重要公共建筑、一类高层民用建物 | 铁路 （中心线） | 城镇道路 | 公共电力 变配电柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上 单独建筑 | 高压（ A ） | 18.0 | 30.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 |
|  | 高压（ B ） | 13.0 | 25.0 | 20.0 | 4.0 | 6.0 |
|  | 次高压（ A ） | 9.0 | 18.0 | 15.0 | 3.0 | 4.0 |
|  | 次高压（ B ） | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 |
|  | 中压（ A ） | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 |
|  | 中压（ B ） | 6.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 |
| 调压柜 | 次高压（ A ） | 7.0 | 14.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 |
|  | 次高压（ B ） | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 |
|  | 中压（ A ） | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 |
|  | 中压（ B ） | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 |
| 地下 单独建筑 | 中压（ A ） | 3.0 | 6.0 | 6.0 | － | 3.0 |
|  | 中压（ B ） | 3.0 | 6.0 | 6.0 | － | 3.0 |
| 地下 调压箱 | 中压（ A ） | 3.0 | 6.0 | 6.0 | － | 3.0 |
|  | 中压（ B ） | 3.0 | 6.0 | 6.0 | － | 3.0 |

注：1．当调压装置露天设置时，则指距离装置的边缘；

2．当建筑物(含重要公共建筑)的某外墙为无门、窗洞口的实体墙．且建筑物耐火等级不低于二级时。燃气进口压力级别为中压A或中压B的调压柜一侧或两侧(非平行)，可贴靠上述外墙设置；

3．当达不到上表净距要求时，采取有效措施，可适当缩小净距。

6.7.5 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距不应小于表1.4的规定。

表1.4 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距（m）

| 电压等级（KV） | 10 | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁塔或电杆接地体 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 电站或变电所接地体 | 5 | 10 | 15 | 30 |

（二）《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009

6.2.1  燃气管道与建(构)筑物及其他管线之间应保持一定的距离，并应符合国家有关标准的规定。

6.2.2  地下燃气管道不得从建筑物和地上大型构筑物的下面穿越，但架空的建筑物和大型构筑物除外。

6.2.4  当燃气管道架空敷设时，应采取防止车辆冲撞等外力损害的有效防护措施。

6.2.5  当地下燃气管道穿过排水管沟、热力管沟、电缆沟、联合地沟、隧道及其他沟槽时，应采取防止燃气泄漏到沟槽中的措施。

（三）《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51-2016

3.0.4  城镇燃气设施或重要部位应设置标志，并应定期进行检查和维护。燃气设施运行、维护和抢修过程中，应设置安全标志。

4.1.1  城镇燃气供应单位制定的安全生产管理制度和操作规程应包括下列内容：

1.事故统计分析制度；

2.隐患排查和分级治理整改制度；

3.城镇燃气管道及其附属系统、厂站内工艺管道的运行、维护制度和操作规程；

4.供气设备的运行、维护制度和操作规程；

5.用户设施的检查、维护、报修制度和操作规定；

6.日常运行中发现问题及事故处理的报告程序。

4.2.2  运行、维护制度应明确燃气管道运行、维护的周期，并应做好相关记录；运行、维护中发现问题应及时上报，并应采取有效的处理措施。

4.2.3  燃气管道巡检应包括下列内容：

1.在燃气管道设施保护范围内不应有土体塌陷、滑坡、下沉等现象，管道不应裸露；

2.未经批准不得进行爆破和取土等作业；

3.管道上方不应堆积、焚烧垃圾或放置易燃易爆危险物品、种植深根植物及搭建建（构）筑物等；

4.管道沿线不应有燃气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等；

5.穿跨越管道、斜坡及其他特殊地段的管道，在暴雨、大风或其他恶劣天气过后应及时巡检；

6.架空管道及附件防腐涂层应完好，支架固定应牢靠；

7.燃气管道附件及标志不得丢失或损坏。

4.2.4  在燃气管道保护范围内施工时，施工单位应在开工前向城镇燃气供应单位申请现场安全监护，并应符合下列规定：

1.对有可能影响燃气管道安全运行的施工现场，应加强燃气管道的巡查与现场监护，并应设立临时警示标志；

2.施工过程中如有可能造成燃气管道的损坏或使管道悬空等，应及时采取有效的保护措施；

3.临时暴露的聚乙烯管道，还应采取防阳光直晒及防外界高温和火源的措施。

4.2.5  燃气管道及设施的安全控制范围内进行爆破作业时，应采取可靠的安全保护措施。

4.2.6  地下燃气管道的检查应符合下列规定：

1.地下燃气管道应定期进行泄漏检查；泄漏检查应采用仪器检测，检查内容、检查方法和检查周期等应符合现行行业标准《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T 215的有关规定；

2.对燃气管道的阴极保护系统和在役管道的防腐层应定期进行检查；检查周期和内容应符合现行行业标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95的有关规定；在土体情况复杂、杂散电流强、腐蚀严重或人工检查困难的地方，对阴极保护系统的检测可采用自动远传检测的方式；

3.运行中的钢质管道第一次发现腐蚀漏气点后，应查明腐蚀原因并对该管道防腐涂层及腐蚀情况进行选点检查，并应根据实际情况制定运行、维护方案；

4.当钢质管道服役年限达到管道的设计使用年限时，应对其进行专项安全评价；

5.应对聚乙烯燃气管道的示踪装置进行检查。

4.2.8  架空敷设的燃气管道应设置安全标志，在可能被车辆碰撞的位置，应设置防碰撞保护设施，并应定期对管道外防腐层进行检查和维护。

第二章 管理人员主要工作内容及标准

按照“4+1”管道巡护模式管理要求，各站点管理人员必须参加管道巡护工作，一是对管道保护工的巡线质量和巡线资料符合性进行检查，二是对管道第三方风险、地质灾害风险、企地联动工作等进行把控。

一、制定巡护方案

（一）制定巡护方案。各站点应对所辖管道进行外部风险排查，根据外部风险管控重点部位的分布，按照一区一案的方式编制具体管网巡护方案，管道外部环境与风险发生变化时应及时滚动更新。

（二）高压与次高压城镇燃气管道巡护按照输气管道巡护管理规定执行。中低压管线以片区为单位实行巡护人员分片负责制，采用站点负责人、技术负责人、片长、巡线员以及信息员的管道巡护模式，实现管道巡护“全天候、全覆盖”。

（三）根据管道所处地理环境和外部风险情况确定合理的巡线方式，可采取步巡、车巡、无人机巡、视频监控等多种方式。

（四）按标准为油气管道保护工配置巡护装备和劳动保护用品，加强巡护装备的日常维护，确保其处于良好运行状态。

（五）按规范要求设置必要的标志桩（砖或盖）、警示牌，相邻的两个标志之间要能够实现通视，管道位置与走向定位准确且连续。管道穿、跨越两侧应设置标识与警示标志；第三方施工影响管段加密设置临时标志桩，密度不低于1个/10m，且要在管线中心线两侧设置警戒线，直至第三方施工结束。

二、开展周期巡护

（一）各站点负责人每季度徒步巡线检查不低于20公里，片长每季度徒步巡线检查不低于30公里，确保站长和片长分片区（管段）每季度实现所辖管线巡查的全覆盖。

（二）将管道巡护工作纳入本单位每周工作安排，当管道周边环境和风险状况发生变化时应及时更新管道巡护计划。

（三）管道试运投产后的首次巡检，由各站点管道管理技术干部、油气管道保护工及巡线员共同完成，建立管道巡护方案编制所需的基础数据信息。

（四）主要巡查内容：巡线人员应密切关注管道沿线地貌变化、管道及附属设施的完好性、保护范围内的施工作业以及可视范围内周边社会活动等情况，对沿线群众、第三方施工单位开展管道保护宣传，检查油气管道保护工巡线质量和巡线资料符合性。巡护检查内容详见第三章中表2.1。

（五）各站点应向社会公布24小时应急电话，收集外部风险信息，接到报警后各站点应当迅速组织人员赶赴现场处置，燃气抢险人员接到报警抢险任务后应在30分钟内赶往抢险现场，特殊情况下不允许超过60分钟。

三、规范第三方施工管理

（一）通过与地方职能部门及时沟通、管道日常巡护、管道保护宣传及聘请信息员等方式，及时收集、掌握管道保护范围内的第三方施工动态信息，对影响管道的第三方施工实施全过程有效监管，避免第三方破坏事件的发生。

（二）对影响管道的第三方施工区域，可采用增设加密桩、设立警示旗（牌、带）等方式进行警示，应结合现场管控需求采用两侧隔离线、牵拉警示带、设置隔离桩、采取物理隔离等方式实现施工区域与管道保护区域的隔离。警示牌具体应结合现场实际设置在受管道影响段起始点、中点，管道与道路相交等位置，注意朝向，便于施工作业人员及时获取管道和风险信息。

（三）根据第三方施工作业危及管道安全的潜在风险，对第三方在燃气管道两侧5m范围内的可能危及管道安全的施工作业实行“红色”预警管理机制，实施连续监控。红色预警为强制性保护预警，属于过程控制关键环节，要实施连续不间断监护。

（四）与第三方建设单位建立管道保护沟通机制，在其开展可研、勘察、设计阶段加强沟通，告知对方管道走向及准确位置，提出相关管道保护要求。

（五）第三方工程开工前，与第三方建设单位其协商制定管道保护方案，在管道保护方案得到审批、签订安全协议后方能开始施工。施工进场前，管道巡护人员应告知第三方施工单位的管理及操作人员管线具体位置，管道管理单位应加密标志、设置警戒线，并按要求开展巡护和施工过程的监护工作，做好相关记录。

（六）第三方工程竣工后，与第三方施工项目相关单位对关联段油气管道保护工程进行验收，对管道及其附属设施是否受损进行确认，记录隐蔽工程信息。验收合格并确认现场安全隐患已解除后，方可撤离现场监护人员和拆除临时警示标识，恢复常态巡护管理。

（七）第三方施工管理涉及的来往函件、管道保护方案、保护工程设计、审批文件、施工记录及竣工验收等技术档案应作为管道巡护资料永久保存。

（八）严禁任何单位（包括管道管理单位）或个人在未经审批、未采取相应的保护措施前，擅自在管道保护范围内进行施工作业。在管道保护范围内发现违章施工行为时，应立即予以制止，并报告当地政府管道保护主管部门和上级管道管理单位。因第三方施工导致管道或附属设施受损时，应按照法律法规向第三方施工单位进行索赔。

四、参与企地联动

（一）各站点负责每季度与县（区）级政府管道保护主管部门不少于1次，每月与管道沿线乡（镇）级管道主管部门联系不少于１次，收集、获取地方规划调整、第三方施工信息。

（二）对管道事故后果影响严重区域、第三方施工点等重点部位的管道保护宣传工作结合巡护工作实时开展。

（三）报告、协调管道外部隐患处理工作。

五、监督考核巡护质量

（一）各站点管道管理人员每天查看各巡线人员的巡线记录，对其巡线情况进行监督；分管领导每周对巡线情况进行抽查。

（二）各站点每月对本单位管道巡护工作开展情况自检和考核一次。

（三）定期对业务承揽单位巡护工作质量进行检查和考核，对履约情况进行不定期抽查，督促业务承揽单位对存在问题进行整改，确保管道巡护质量。根据对业务外包单位的考核结果，要严格按合同进行兑现。

六、报告和制止违法违章行为

（一）巡护人员应熟知《城镇燃气管理条例》，要及时发现和制止在燃气设施保护范围内禁止从事的危及燃气设施安全的活动。

（二）违法违章行为包括在管道保护范围内进行的法律法规禁止的施工作业、或需要审批但未经审批已开展的施工作业、或超出审批范围或作业措施不一致的作业、或管道保护措施不到位但已开展的施工作业。不满足强制性标准规范距离或措施要求的施工作业，此类作业将对管道的运行或后建工程的运行产生不良影响或安全隐患。

（三）管理人员在管道保护范围内发现违章施工行为时，应立即予以力所能及的制止，做好取证工作，并报告当地政府管道保护主管部门和上级管道管理单位。

第三章 巡护人员主要工作内容及标准

巡护人员包括管道保护工和业务外包的巡线员，巡护人员是企业管道保护工作最重要的力量，巡护人员必须具备良好的责任心、管道保护基本知识与技能。

一、开展周期巡护

（一）油气管道保护工对所辖片区每周实现管线巡查全覆盖。除执行每周一巡的巡线工作外，还应对所辖片区内巡线员的巡线质量进行检查、考核；巡线员对所辖区域一般地区管段实行一日1巡。

（二）管道巡护工作实施每周工作计划制，当管道周边环境和风险状况发生变化时应及时更新管道巡护计划。

（三）管道试运投产后的首次巡检，油气管道保护工及巡线员应协同管道管理技术干部共同完成，建立管道巡护方案编制所需的基础数据信息。

（四）主要巡查内容。巡线人员应密切关注管道沿线地貌变化、管道及附属设施的完好性、保护范围内的施工作业以及可视范围内周边社会活动等情况，对沿线群众、第三方施工单位开展管道保护宣传。燃气管道巡护工作主要针对外部施工作业风险、地质灾害风险、管道本体风险、附属设施风险四个方面开展工作，巡护检查内容详见表2.1。

（五）各站点应向社会公布24小时应急电话，收集外部风险信息，巡护人员接到报警抢险任务后应在30分钟内赶往抢险现场。

表2.1 燃气管道巡护工作质量标准

| 序号 | 巡护项目 | 巡护工作质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外部施工作业风险 | 检查管道沿线有无新增第三方施工作业或其它可能危及管道安全的作业，如管道沿线是否有道路建设、绿化种植、市政及公共设施维修改造、违章占压、人工取土、堆积垃圾或重物等威胁管道安全的施工作业，管道沿线5米范围内是否动用机械铲、空气锤等机械设备等 |
| 2 |  | 是否已与第三方施工现场负责人进行现场交底、安全告知、制定管道保护方案并采取对应风险管控措施 |
| 3 |  | 检查现有第三方施工作业是否按照前期协调结果进行施工、有无违章作业，了解其下一步发展趋势、有无新增或变更原有建设内容，并及时组织协调。 |
| 4 |  | 在施工范围内的燃气管线所在位置是否设立（加密）标识牌（桩），对管线附近进行打围，并按要求标出禁止开挖范围。 |
| 5 |  | 在施工保护范围内的燃气管道及保护措施是否有破坏，标识（桩）等附属设施是否缺失损坏 |
| 6 | 地质灾害风险 | 管道沿线有无地质塌陷、滑坡、崩塌、沉降等地质灾害 |
| 7 |  | 管道沿线有无因地震灾害造成管道损坏 |
| 8 |  | 管道沿线有无洪涝灾害发生 |
| 9 | 管道本体风险 | 管道沿线有无埋地管道裸露现象 |
| 10 |  | 管道沿线是否有堆积垃圾或重物、种植有深根植物及建（构）筑物占压等现象 |
| 11 |  | 管道沿线是否有焚烧作业、倾倒腐蚀性物质，PE管沿线是否有热源威胁 |
| 12 |  | 管道有无外防腐层剥落、管线锈蚀损坏 |
| 13 |  | 管道沿线是否有天然气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等 |
| 14 |  | 是否有因其他工程施工造成管道损坏、管道悬空、露管等现象 |
| 15 |  | 管线与其他市政设施的安全间距是否满足要求，是否存在相遇相交 |
| 16 |  | 检查穿越段有无道路沉降路面损坏等情况 |
| 17 |  | 检查河流穿越两岸护堤、护坡、堡坎有无垮塌，有无管道裸露和浮管 |
| 18 |  | 检查穿跨越管道有无损伤，各类标识是否齐全、有无损坏 |
| 19 | 附属设施风险 | 燃气管道沿线标识桩（牌）是否完好，是否有被移动、覆盖、丢失或损坏的现象 |
| 20 |  | 调压箱（柜）柜体是否完好、柜门是否紧锁，铭牌清晰完好 |
| 21 |  | 调压站（柜）供气压力是否符合供气要求，调压器及附属设施是否完好，有无漏气现象 |
| 22 |  | 阀门井圈、盖、外壁是否完好，阀门是否被覆盖，阀门盖上抢险电话等基本信息是否清晰可辨 |
| 23 |  | 燃气管道阴保测试桩是否完好，是否有被移动、覆盖、丢失或损坏的现象；测试桩体有无油污、锈斑；测试门有无损坏 |
| 24 |  | 重要管线警示宣传牌是否完好，是否有被移动、覆盖、丢失或损坏的现象 |
| 25 |  | 立管有无杂物缠绕、锈蚀、管卡有无松动、脱落 |

二、管理工作标准

管道管理工作要达到“三全、七清、八无”标准，具体是：

本体“三全”：管道地面标识标志全、管道保护设施全、管道资料信息全；

认识“七清”：管道基本信息清楚；管道走向及穿跨越段清楚；管道埋设位置（隐蔽交叉）清楚；管道运行工况清楚；输气管道高后果区、高风险段清楚；管道腐蚀与防护状态清楚；管道风险、应急预案及防控措施清楚。

管理“八无”：埋地管道无裸露、绝缘层无损坏；明管跨越无锈蚀、构配件无缺损；穿越管段稳定无裸露、悬空、移位；测试桩、里程桩、标志桩无缺损；护堤、护坡、护岸、堡坎、排水沟无跨塌；管道阴极保护无空白；管道防护带内无深根植物和违章占压；管道沿线无泄漏。

三、及时维护保养

巡护人员应按要求对管道附属设施进行日常维护保养，对巡护过程中发现的管道附属设施损坏、损毁等问题时，要进行力所能及的维护；自身不能进行维护的，要汇报各站点及时组织修复。属于（包括但不仅限于）巡护人员或各站点的管道巡护附属设施日常维护保养的内容：

1.	护坡堡坎着色、标志警示受损、不清晰时，巡护人员应及时修复；

2.管道标志桩（砖、盖、牌）、阴极保护测试桩发生歪斜时，巡护人员发现应立即恢复正常；

3.护堤、护坡、护岸、堡坎发生损坏时，排水设施不通畅时，三级单位应及时组织进行处理；

4.及时清除可能影响防腐层的深根植物、腐蚀性物质，阀室防火距离范围内的易燃物、聚乙烯管道上方的热源；

5.管道露管，阀室放空立管倾斜、拉绳松动断裂，跨越金属结构锈蚀或混凝土结构有开裂沉降等现象，三级单位要及时组织进行处理。

四、制止违法违章行为

（一）巡护人员应熟知《城镇燃气管理条例》，要及时发现和制止在燃气设施保护范围内禁止从事的危及燃气设施安全的活动。

（二）违法违章行为包括在管道保护范围内进行的法律法规禁止的施工作业、或需要审批但未经审批已开展的施工作业、或超出审批范围或作业措施不一致的作业、或管道保护措施不到位但已开展的施工作业。不满足强制性标准规范距离或措施要求的施工作业，此类作业将对管道的运行或后建工程的运行产生不良影响或安全隐患。

（三）巡护人员在管道保护范围内发现违章施工行为时，应立即予以力所能及的制止，做好取证工作，并报告当地政府管道保护主管部门和上级管道部门。

五、准确记录汇报

巡护人员应准确记录管道巡护各类活动和事件并及时汇报，为管道巡护工作提供可追溯的材料，便于上级能够及时了解和掌握管道巡护工作和外部风险状态，指导管道外部风险管控。

主要巡护资料包括巡线记录、管道保护宣传记录、第三方施工管理记录等；第三方施工管理记录应包括来往的各类函件、协调记录、管道保护或迁改工程全过程资料等，资料应长期保存，以备检查和追溯。

第四章 主要工作流程

一、日常巡护工作流程

1.三级单位管道巡护工作流程

收集、更新管线基础资料

开展外部风险排查，确定巡护重点

制定管线巡护方案，落实巡护资源

制订巡护工作计划

按计划组织管道巡护工作

巡护工作监督检查及效能评估

2.巡护人员日常巡护工作流程

参与巡护方案编制，接受方案培训

制定巡护工作计划

按计划开展巡护工作

巡护工作记录及总结

二、第三方施工管理程序

获取第三方施工信息

实施“三色”预警管理

与第三方进行沟通并组织编制管道保护方案

审查方案

签订安全协议

按照保护方案和安全协议实施

管道保护工程完工验收

撤离现场监护人员，移除临时警示

恢复常态巡护管理

汇报

三、异常情况报告处置流程

本手册所指异常情况主要包括在巡线过程中发现或接到第三方报告的管道保护范围内非计划施工信息、需审批未得到审批通过的施工行为、管道保护措施未落实就开始施工、或其它可能影响管道安全的施工行为或地形地貌变化，主要包括第三方施工（包括正进行或可能进行）异常、管道地形地貌异常两大类。

手册所指异常不包括管道泄漏、着火等纳入应急范围管理的突发事件，管道突发事件的处置应按管线应急处置卡或应急预案执行。

1.第三方施工异常情况处置流程

按第三方施工管理程序开展各项工作

报告，做好现场监护

参与全过程处置

巡线人员发现异常情况

或接到第三方报告信息

立即进行现场复核

各站点处理

第三方施工

各站点复核、确认

力所能及处置/制止

报告，做好现场取证

违法违章行为

2.管道地形地貌异常情况处置流程

3.异常情况跟踪整改

4.整改完成

各站点核实、判断

各站点能否

自行整改

各站点制定整改方案并实施

组织专业评估或立项整改

上报分公司

做好现场监护

应急处置

否

基础资料完善及台账更新

整改完成

2.异常情况上报

调度室或管道管理人员接到报告

上报各站点，反馈现场处置意见

不能自行处理

1.发现异常情况

发现异常情况

自行处理

能自行处理

第五章 管网情况及相关记录

一、管网情况

本节由各站点根据实际需求情况自行编制，根据管网和使用人的情况，描述管网（管段）的基本概况，包括外部风险及巡护重点，重点是管道穿跨越、高后果区、自然及地质灾害敏感点、第三方施工点（包括正在进行或可能发生的）等部位，最终实现“一人一册”，提升巡护手册的操作性。

二、工作记录

本节预留给个人进行巡护工作重点信息记录，记录个人经验总结、重点提示等，重点对巡护中发现的问题、第三方施工点及自然及地质灾害点等进行记录，各单位根据需求自行预留记录空间。

三、联系方式

本节由各站点根据实际情况需求自行组织编制，记录相关单位及人员联系方式，方便使用人及时与相关方取得联系。联系方式至少应包括地方政府相关部门、本单位相关部门、业务承揽公司、火警及医疗等联系方式。