南充市临开能源集团有限责任公司

燃气分公司

无人值守站生产技术管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司（以下简称燃气分公司）无人值守站管理，持续提升燃气分公司无人值守站安全管控水平，参照分公司相关管理办法和四川川港生产管理等制度要求，结合燃气分公司输配气站场管理现状，编制无人值守站生产技术管理办法。

第二条  本细则所称无人值守站为燃气分公司管辖范围内无人现场驻守，自动化控制及安防系统功能完善的在役运行站场，包含无人值守输（配）气站、撬装站。无人值守站应具备以下条件：

（一）燃气分公司相关单位能有效监控输气压力、流量、温度等生产动态数据。

（二）紧急情况下能实施远程关断和具备应急放空功能。

（三）安防设施完善。具备输配工况异常自动关断、放空、泄漏检测报警、工业视频、防闯入报警、语音喊话功能且系统检测合格、运行正常。

（四）无重大安全环保隐患，风险受控。

第三条  本细则适用于燃气分公司各站点所属无人值守站管理。

第二章  组织机构及职责

第五条  公司生产技术部是无人值守站归口管理部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家有关法律法规、国家及行业相关强制性标准规范和上级有关规章制度，组织编制、修订燃气分公司无人值守站管理的规章制度；

（二）负责指导、检查、提升燃气分公司无人值守站技术及运行管理；

（三）负责组织燃气分公司无人值守站适应性分析工作，根据分析结果指导站场适应性改造、大修和安全隐患治理；

（四）负责燃气分公司无人值守站新（改、扩）建工程项目投产后的生产运行、重要停气检修暨恢复生产方案的审查，指导并监督执行；

（五）指导并监督无人值守站场防雷、供水及供配电设施管理；

（六）指导并监督无人值守站场特种设备合规管理；

（七）组织审查“四新”成果的现场试验和推广应用。

第六条 相关部室的主要职责：

（一）管道管理部: 负责无人值守站新（改、扩）建工程项目技术方案审查；负责项目实施阶段管理工作。

（二）规划计划部：负责无人值守站新（改、扩）建工程项目前期管理及竣工验收工作。

（三）财务资产部：负责无人值守站大修项目管理。

（四）质量安全环保部：负责无人值守站计量、安防及消防设施管理。

（五）QHSE监督站：负责无人值守站安全运行监督检查。

第七条 相关站点的主要职责

燃气分公司各站点是无人值守站管理的具体实施单位，主要职责：

（一）贯彻执行国家有关法律法规、国家及行业相关标准规范和燃气分公司管理制度及要求；

（二）负责本站点无人值守站的生产技术、运行及安全管理，制定本站点无人值守站管理手册、操作手册，并组织实施；

（三）负责本站点无人值守站工艺适应性分析，组织实施站场适应性改造、大修和安全隐患治理；

（四）负责本站点无人值守站安全环保隐患的排查、评估和防治；

（五）负责本站点无人值守站突发事件应急处置及抢修；

（六） 负责本站点无人值守站场防雷、供水及供配电设施管理；

（七）负责无人值守站场特种设备合规管理；

（八）负责本站点无人值守站资料及信息管理，按要求报送相关报表及生产信息。

第三章  运行受控管理

第八条 各站点应按照分公司基层站队QHSE标准化建设管理要求，以站为单位，根据站场设计、运行工况、设备类型、人力资源等因素，编制无人值守站管理手册与操作手册，如生产工况等因素发生变化，应及时更新，保证其有效性。

第九条 各站点要加强无人值守站运行参数的监控，认真分析压力与流量变化、设备运行状态，及时发现和解决无人值守站工艺及设备运行异常情况。

第十条 各站点应按站场管理手册建立和完善生产运行管理、设备台账等相关记录和资料。

第十一条 无人值守站工艺、设备应在设计范围内运行。长期超设计流量、流速运行的工艺管道和设备应进行工艺危害分析，并根据分析报告，进行工艺改造、工况调整或指定针对性措施。

第十二条 各站点应按要求开展无人值守站气质的检测与监测，确保天然气气质符合现行国家标准《天然气》（GB17820）中规定的二类气标准要求。

第十三条 各站点应根据站场工艺及设备设计参数、运行工况，设置合理的工艺控制参数和安全报警参数，并及时更新。

第十四条 站场ESD、连锁系统及电动、气动、气液联动等自动化设备应处于良好运行状态，严禁擅自关（屏）蔽，并按手册要求定期开展有效性检测。如遇以上系统或设备失效，应纳入安全隐患管理，未整改前，应落实监控运行方案。

第十五条 站场工艺管道、设备设施及安防系统等发生超原设计、超操作规程范围的改变时，应严格执行变更管理。

第十六条 各站点应编制无人值守站重点设备设施日常维护及停气检修的工作计划，并按计划要求抓好执行。

第四章   巡回检查管理

第十七条 各站点应明确无人值守站属地管理部门、负责人、巡检人员，并在站内告示以上信息及联系方式。

第十八条 入站场的所有员工必须正确穿戴防静电工装、工鞋和安全帽等劳动保护用品，进入站场生产区域必须正确佩戴可燃气体检测仪，进行操作应使用防爆工具。

第十九条 巡回检查，人数不少于两人，巡检路线宜沿气流方向主流程进行，并覆盖站场所有区域，重点检查运行参数有无异常、工艺设备和自控装置运行是否正常、介质有无泄漏、连接部件有无松动、是否存在地质灾害及站外环境有无异常等。

第二十条 巡检人员应在当班时段内按要求开展的巡回检查，做好巡回检查记录。对发现的问题及时处理，对不能处理的及时汇报，并做好相应记录。

第二十一条 无人值守站管理部门应定期对无人值守站运行情况进行电子巡检，并对巡检人员巡检质量进行抽查，确保安全受控。

第二十二条 无人值守站巡检周期不少于1次/日，电子巡检周期不少于1次/小时。若发生运行参数异常、工艺设备和自控装置运行不正常、介质泄漏、连接部件松动、地质灾害及站外环境异常等情况，应立即组织人员现场处置。对暂时无法处理的，应纳入隐患分级管理。

第二十三条  工艺流程巡检要求

（一）工艺流程阀门、管道及连接附件无“跑、冒、滴、漏”，阀门编号清晰，“开”“关”指示无误；

（二）工艺阀门开关状态正常，除具有调压、节流功能阀门外，其余阀门应处于全开或全关状态；

（三）阀门、管道支撑基础、支撑座稳固、无松动；设备基础无下沉、歪斜、裂纹，地脚螺栓无松动；

（四）分离器运行正常。无异响，液位计显示正常，高效过滤分离器进出压差应小于设备说明书要求的参数；

（五）特种设备及安全附件运行正常，处于检定有效期内；

（六）计量仪表运行正常、可靠。压力、温度、差压等参数显示准确，油杯润滑油充足，仪表在检定有效期内，铅封完好；

（七）安防设备运行正常、可靠。安全阀、固定可燃气体检测仪等安防设备在检定有效期内，安全阀无内漏，可燃气体检测仪示值准确；

（八）调压设备下游压力稳定，无剧烈波动，无喘流，节流噪音无明显变化且在允许范围内（小于55dB），导压管及阀体无结冰及堵塞现象；

（九）放空区火炬或立管基础稳固、无沉降、歪斜、裂纹，绷绳紧固、无松弛；

（十）放空点火流程阀门、管道及连接附件完好、阀门开关状态正常，支撑稳固、无沉降；

（十一）放空区四周钢丝围栏（围墙）无破损，门锁完好有效；

（十二）工艺流程区及放空区边缘2米范围内无杂草等易燃助燃物。

第二十四条 通讯设施巡检要求

（一）控制室内的环境应保持干燥、清洁、通风，地板上或防静电地板下应保持干燥、清洁。对于采用室外机柜的站场，机柜内的环境应保持干燥、清洁，机柜内无漏水，机柜及支架无锈蚀，锁具完好；

（二）自控设备运行正常，检查机柜门关闭，室内无老鼠或其它动物活动迹象等；

（三）自控电源系统进行正常，无无关设备接入电源系统，无异常发热及漏电现象；

（四）自动化仪表的外观清洁正常，接头无松动、泄漏、破损、进水等，防爆挠型管、接地线无脱落、破损等，对于无线仪表，应检查电池供电情况是否正常。对视频、门禁、闯入报警、语音对讲系统等设备进行功能检查；

（五）按手册要求，定期对自控阀门进行远程开关测试。

第二十五条  电力设施巡检要求

（一）变压器：不应有浸油、渗油、漏油、锈蚀现象；油位在1/3处、油色是浅黄色为正常；安全标示完好；变压器台架无歪斜、基础无下沉，拉线完好有效；

（二）供电线路：杆塔及横担无歪斜、弯曲，金属构件、部件无磨损、变形、锈蚀，镀锌良好；护坡基础无下沉、冲刷、裂开、埋深无变化、无滑坡，杆塔无悬挂物、四周无挖土、堆土、建筑等现象；公路边电杆应有防撞发光标示，电杆无裂纹、露筋，焊缝或法兰无裂开；导线无锈蚀、断股、烧伤损坏，线路上下、左右3米内无树木等障碍物，无第三方借用供电线路；

（三）计量箱、配电箱应锁（关）闭并封堵；

（四）防雷防静电设施：避雷针等设施基础无下沉，杆体无歪斜、无锈蚀，地脚螺栓无松动，接地完好，警示标识清晰，每年作两次接地电阻测试。

第二十六条  站场及公路（含围墙）巡检要求

（一）巡检站场同时开展站场周边巡查，发现站场存在界址有自然或人为破坏、土地面积被他人侵占（包括因地方政府规划利用而导致的占压、村民耕作导致的占压）、土地使用出现产权纠纷等情形时，应立即制止，同时对占压情况进行拍照、记录，及时协调处理；

（二）巡检站场同时开展站场公路巡查，防止第三方对公路占压破坏，不定期对公路进行清障，若出现自然灾害导致的道路垮塌、断道等现象及时上报、治理；

（三）站场围栏（围墙）无倒塌破损、无缺失，大门、锁具、警示标识完好有效，出现破损、裂缝或倒塌及时修复治理；

（四）巡检道路、应急通道通畅，周围无杂草、障碍物；

（五）站场大门正常开关无锈蚀，及时保养维护，确保外开。

第二十七条  标识标牌目视化巡检要求

无人值守站大门应悬挂站场名称标示牌、安全里程碑、入站安全警示牌等三块标识标牌， 其它目视化管理各单位应按照《终端燃气标准化图册》规定进行配置和完善并保持完好。

第五章  操作维护管理

第二十八条  操作维护工作是维持无人值守站生产连续运行与设备设施良好状态必需的生产作业活动，操作、维护应按照无人值守站站场管理手册与操作手册的规定执行。

第二十九条  各站点应根据无人值守站的主要设备（装置）和主要生产操作，编制相应的操作规程和操作卡，每年至少开展一次工作循环分析。

第三十条  操作、维护人员应具备“四懂三会”（懂原理、懂结构、懂性能、懂用途，会操作、会保养、会排除故障）。设施维护保养遵守“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”十字作业法，维护保养效果应达到“一准、二灵、三清、四无、五不漏”（计量、调压、测量设备准确；设备灵光，仪器仪表灵敏；记录资料清，设备、工具清洁，标识清晰；无锈蚀、无油污、无松动、无缺陷；不漏气、不漏汽、不漏油、不漏电、不漏水）要求。

第三十一条 操作维护人员应清楚工艺流程、运行控制参数等关键技术指标，操作维护前开展风险识别，掌握并落实风险控制措施，风险作业纳入作业许可管理。

第三十二条  站内应放置必要操作维护工具及工具柜，工具的选择应根据站场设备类型确定，并应满足《石油设施电气设备安装区域一级、0区、1区和2区区域划分推荐做法》（SY/T6671）规定的防爆要求。

第三十三条  设备维护保养可采用自主维护和外委维护相结合的方式，确保调节阀、气液联动球阀、电动阀门执行机构、加臭装置、自动化控制及安全控制系统等关键设备设施的安全平稳运行。

第三十四条  各站点应加强站场设备失效管理，建立本单位无人值守站设备设施故障及失效台账，支撑设备选型、运行及维护管理工作。

第六章  HSE管理

第三十五条 各站点应对无人值守站站内人员的安全、设备设施的完好、作业过程的安全、环保负责，属地负责人及巡检人员有权阻止一切危及站内人员健康安全及设备设施安全平稳运行的行为。

第三十六条  各无人值守站应每年至少开展一次危害因素辨识，形成站场危险因素辨识及管理清单，对识别出的风险和隐患落实相应的控制措施。

第三十七条  各站点至少每季度、属地管理部门（班组）至少每月开展一次无人值守站的安全环保隐患排查。对发现的隐患应及时组织治理，对不能立即治理的安全隐患，应当制定和落实监控措施，纳入安全隐患管理。

第三十八条 对严重威胁安全生产的重大隐患，各单位应当立即对隐患站场或设备进行停运整改。

第三十九条 各站点应加强无人值守站岗位员工应知应会与安全生产技能培训。岗位员工应按照要求开展QHSE活动，做到岗位“五个清楚”。

第四十条 无人值守站属地负责人应按照属地监督管理职责要求，开展站场准入、作业许可及现场监督管理工作，制止现场违章行为，确保作业过程安全。

第四十一条  各站点应组织编制无人值守站突发事件应急处置卡，属地管理部门每月组织一次演练，持续改进，做好记录。

第四十二条  突发事件发生后，属地管理部门应立即启动应急处置程序，按应急处置卡的内容和要求开展先期处置。

第四十三条 无人值守站场内风险作业严格按照《南充市临开能源集团有限责任公司燃气分公司作业许可管理办法》执行。

第四十四条  安防、消防器材管理

（一） 无人值守站应至少配置1台便携式可燃气体检测报警仪和1只防爆巡检手电筒；

（二）安防器材应定期检查、检定、维护、保养，确保正常使用；

（三）消防器材配置和管理按站场设计及《四川川港燃气有限责任公司消防安全管理办法》消防管理要求执行。

第七章  资料与信息管理

第四十五条  对所有无人值守站资料，依托属地管理部门，充分利用信息化系统建设，由属地管理部门集中管理，按照管理手册要求，建立健全无人值守站及主要设备设施静态台帐、工艺安全信息、生产运行动态资料及生产管理综合资料，并按要求编制、报送各类报表。

第四十六条 各站点在资料与信息的获取过程中，应逐级审核确认，以确保资料与信息的真实可靠。

第四十七条 无人值守站场资料放在属地管理部门，对站场资料进行分类归档保存，方便查阅并注意保密，其中生产类资料保存期为2年。

第四十八条 各站点应按照资料与信息保密的相关规定，实施资料与信息的传输、借阅管理，确保资料与信息的完整性和安全性。

第八章  监督考核

第四十九条 分公司每年将无人值守站管理工作纳入各单位年度绩效考核，每年开展两次检查、考核。

第五十条 各站点对所辖的无人值守站管理工作每年开展四次检查、考核。

第九章  附  则

第五十一条  本办法由燃气分公司生产技术部负责解释。

第五十二条  本办法自发布之日起执行。