各项操作规程清单

- 一、残液处理操作规程

- 二、气瓶充装前、后检查操作规程

- 三、气瓶充装操作规程

四、装卸车操作规程

五、充装设备操作规程

六、抽真空操作规程

七、气体分析操作规程

八、事故应急处理操作规程

LXKFQ/SC-CY-01-2021

一、瓶内残液处理操作规程

1为贯彻执行国家、地方有关法律法规、规范、条例，执行我站安全环保管理理念，防止液化气及其残液对周围环境造成影响，降低事故风险，确保产品质量特制订本规程。

2操作人员在进行残液处理过程中必须严格按照此规程执行。

3当发现收回的气瓶内存有残液时，必须将有残液的气瓶集中存放并与其它气瓶区分放置，以免发生混淆。

4抽残前的准备

4.1调整残液罐气相阀、进液阀、紧急切断阀以及抽残管线上的阀门。

4.2检查其它储罐及管线阀门是否关闭。

4.3检查气瓶卡具、软管、阀门及各连接部位是否有漏气现象。

4.4检查压缩机是否符合要求。

5抽残过程

5.1将卡具与气瓶固定牢靠，打开气相控制阀。

5.2启动压缩机。

5.3压缩机出口压力升至1.40mpa后关闭压缩机。

5.4将气相阀门关闭。

5.5将气瓶处于倒置状态，打开抽残控制阀门，利用气瓶与储罐的压差将残液倒空。

6抽残后的检查

6.1抽残结束后，利用磅秤检查气瓶内是否还存有残液。

6.2确认气瓶内无残液后即可关闭各相关阀门。

LXKFQ/SC-CZ-02-2021

二、气瓶充装前、后检查操作规程

1气瓶充装前检查操作规程

充装前的气瓶应由专人负责,逐只进行检查,检查内容至少应包括：

⑴国产气瓶是否由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的。

⑵气瓶外表面的颜色标记是否与所装气体的规定标记相符。

⑶气瓶瓶阀的出口螺纹形式是否与所装气体的规定相符。即可燃气体用的瓶阀，出口螺纹应是逆时针转动的；非可燃性气体用的瓶阀，出口螺纹应是顺时针转动的。

⑷气瓶内有无剩余压力。

⑸气瓶外表面有无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤缺损。

⑹气瓶是否在规定的检验期限内。

⑺气瓶是否超出使用年限。

⑻气瓶的护罩和底圈是否符合安全规定。

⑼气瓶是否是经过抽真空或氮气置换合格的气瓶。

⑽气瓶应为自有气瓶或托管气瓶。

11作好充装前检查记录。

2气瓶充装后检查操作规程

2.1充装后的气瓶要进行重量复核，由复验员使用另一台衡器进行充装重量校核。10kg、15kg钢瓶充装正负误差为0.5kg，50kg钢瓶充装正负误差为1.0Kg。凡超过这一标准的一律不准出站。

2.2超重的气瓶退回充装岗位进行处理。

2.3充装合格气瓶按规定做好充装记录。充装前的检查记录、充装操作记录、充装后检查记录应完整，内容包括：气瓶编号、气瓶容积、下次检验日期、余气情况、气瓶标记重量、实际充装量、复秤重量、发现的异常情况、检查者、充装和复称者姓名或代号、充装日期。

2.4重量校核后的气瓶进行致密性检查。如发现泄漏的，应退回充装岗位处理。

凡出站的气瓶必须对其进行标签的粘贴，没有标签不准出站。

LXKFQ/SC-CZ-03-2019

三、气瓶充装操作规程

1充装人员上岗前先穿戴防静电劳动保护用品（防静电服、鞋）。

2进入充装间前要触摸静电接地棒，导除静电。

3检查充装衡器接地地线是否良好，打开通风设备。

4检查充装卡具、胶管等是否完好。

5空瓶称重并与钢瓶标记重量对照，检查瓶内残液是否超标，如需进行残液回收，按残液处理操作规程回收残液。

6按钢瓶标定的数量标定秤位，并打开瓶阀和液相管道阀门。

7启动烃泵。

充装过程中注意以下事项：

7.1气瓶在充装过程中发生泄漏、变形的，立即停止充装，将气瓶转移至安全地带。

7.2气瓶瓶阀漏气，立即停止充装，并将瓶内液体抽回储罐。

7.3充装衡器发生故障或发现错称，立即停止充装，将气瓶进行复检。如气瓶超装，应将多余部分抽回储罐。

7.4充装卡具、管路、导管等发生泄漏，立即停止充装，进行检修。

7.5充装过程中，其它称位发生严重跑、冒、滴、漏时，应立即停止充装，并按照事故预案要求的措施执行。

8达到设定充装量后立即关闭烃泵开关，关闭瓶阀和液相管道阀门，对钢瓶进行充装后检查。

9关闭室内通风设施及其它电源，检查设备，清理现场。

LXKFQ/SC-ZX-04-2021

四、装卸操作规程

1槽车应按指定位置停车，用手闸制动，并熄灭引擎。停车有滑动可能时，车轮应加固定块。

2作业现场严禁烟火，并不得使用易产生火花的工具和用品。

3充装前应检查槽车压力必须在0.05Mpa以上，低于该压力不准进行装车。

4新槽车或检修后首次充装的槽车充装前应作抽真空或充氮气置换处理，严禁直接充装。

5作业前应接好安全地线，管道和管接头连接必须牢靠，并应排尽空气。然后开启装卸台气相阀、液相阀、及气液软管端头阀门。

6卸车前静止20分钟后开启储罐的气相阀、进液阀；开启阀门组与储罐相连的进气阀。与装卸台相连的出气阀，打开储罐的紧急切断阀，此时槽车的气相、液相已分别和储罐连通，槽车中的液相可以回流至储罐。

7装车时开启储罐的气相阀、出液阀；开启阀门组与储罐相连的出气阀，与装卸台相连的进气阀，打开储罐的紧急切断阀，此时槽车的气相、液相已分别和储罐连通，储罐中的液相可以回流至槽车。

8待槽车与储罐的压力基本平衡时，按下压缩机的启动按钮，压缩机运转后，先打开压缩机出口阀，再打开压缩机入口阀。

9装卸车过程中，随时注意温度计、压力表尤其是液位计的变化情况。

10装卸车完毕后，分别关闭压缩机的进口阀、出口阀，按下压缩机停车按钮，关闭气相、液相软管阀门，装卸台气相阀、液相阀，关闭储罐气、液相阀及阀门组的阀门。

11槽车每次卸液时，切勿将液体全部卸光，一般应留有0.05Mpa的压力，以防空气和其它物质进入。

12由司机关闭槽车上气液相阀。

13排空管线残留气后断开与槽车连接的气、液相软管和接地线，卸车完毕。

14槽车的充装量不得超过设计所准许的最大充装量，充装时须用地磅、液面计或其它计量装置进行计量，严禁超装。充装完毕，必须复检重量，如有超装，须立即处理。

15槽车充装应认真填写充装记录，其内容包括：槽车使用单位、车型、车号、充装介质、充装日期、实际充装量及充装量、复检者及押运员的签名。

16槽车的装卸作业人员应经培训考试合格。装卸作业时，操作人员和槽车押运员不得离开现场。在正常装卸时不得随意启动车辆。

17凡出现下述情况，槽车必须立即停止充装、卸作业，并作妥善处理；

⑴雷击天气；

⑵附近发生火灾；

⑶液压异常；

⑷接口、阀门或压缩机漏气、漏液、漏油；

⑸其它的不安全因素。

LXKFQ/SC-SB-05-2021

五、充装设备操作规程

1液化石油气储罐安全操作规程

1.1储罐第一次或检修后投入使用时，必须进行抽真空或氮气置换，使罐内的含氧量小于1%才能储存液化石油气。

1.2储罐的最大工作压力不能超过设计压力。

1.3储罐的最大容量不得超出其容积的90%。

1.4储罐上的安全阀应处于工作状态，每年应定期校验。

1.5储罐上的压力表应定期检定（检定周期为六个月）。

1.7储罐上的所有阀门应开关灵活，严密不漏。

1.8冬季应经常排污处理，夏季每月最少排污一次，如液化石油气质量较差，含有水分及脏物较多时，应在每次卸车后两小时进行排污。

1.9储罐互相倒气时，必须密切注意储罐的压力及液位，严禁超出限值。

1.10存放过液化石油气的空储罐严禁开启阀门，以防空气进入形成可燃性混合气。

1.11储罐的附属设备运行后不得随意拆卸或改装。

1.12当储罐温度达到40℃时，应采取喷淋降温措施。

1.13储罐卸完液后应留有0.05Mpa以上的剩余压力。

1.14储罐装卸液完毕后，值班人员应按规定做运行记录。

2烃泵操作规程

2.1烃泵的维护保养（各站根据配备烃泵型号编制，例：YQ型气泵系单作用滑片式转子泵，输送液化石油气或性质类似的其它挥发性液体及石油产品。型号为YQ15-5烃泵技术参数：流量为15.5 m3/h；工作压差为0.5Mpa；电机功率为5.5KW；输送液体的温度为－40℃～40℃）

2.1.1烃泵通用维护保养内容：

⑴每星期进行一次试运转，检查烃泵各连接部位是否松动。

⑵定期向轴承注油，运行100小时。

⑶定期清洗过滤器，运行500小时。

⑷经常注意三角带的松紧，要保持适度，发现有损坏及时更换。

⑸刮片更换，运行1000小时检查刮片状况。

⑹一旦密封漏损，为保证轴承使用寿命，应立即拆洗轴承并上油，查找机械密封漏损原因，采取相应措施。

2.1.2运转中注意事项：若泵内未通过介质时，运转时间不得超过30秒钟。

2.2烃泵操作规程

2.2.1开泵前检查泵、电机各部位是否松动，泵的进出口是否畅通，润滑油是否充足，紧固装置是否牢靠。

2.2.2开启储罐及进口阀门，打开回流阀门，调整好旁通阀门。

2.2.3启动泵，校对电机转向，若泵内未通入介质其转动时间不得超过30秒钟。

2.2.4仔细观察烃泵有异常声音及漏气、油、液，发热等异常现象，若有应立即停泵检查，排除故障后再启动。

2.2.5停泵：打开回流阀门、断开电源、停泵，关闭储罐进出口阀门；

2.2.6认真填写运行、维修记录。

3压缩机安全操作规程

3.1压缩机的维护保养（各站根据配备压缩机型号编制，例：LPG循环压缩机是立式往复活塞式结构，排气量为0.2～0.95m3/min，进气压力为≤1.0Mpa，排气压力为≤1.5Mpa，驱动机功率为11KW）

3.1.1压缩机禁止用于储罐及管线的压力试验。

3.1.2压缩机每星期进行一次试运转，检查各气缸和运动部件的响声，辩其工作是否正常，如发现不正常响声，要立即停车检查。

3.1.3检查各表是否在规定范围内。

⑴油泵压力表MPa（表压）。

⑵进气压力MPa（表压）。

⑶排气温度℃。

⑷排气压力MPa（表压）。

⑸润滑油温℃。

3.1.4使用过中注意气液分离器内的液面，防止液体进入压缩机，造成顶缸。

3.1.5检查是否有气体或润滑油从呼吸阀口外泄，如有，则停机修理或更换填料。

3.1.6更换新润滑油运转周期为200小时或时间最长不得超过1年。

3.1.7检查曲轴、连杆、十字头磨损情况，运转周期为500—1000小时。

3.1.8进气过滤器清洗，运转周期为500小时。

3.1.9检查气阀片磨损情况，运转周期为500—1000小时。

3.1.10根据活塞环具体使用情况确定是否需要更换。

3.2压缩机安全操作规程

3.2.1开车前准备：

⑴检查电机转向是否正确，转动方向应按照箭头指示方向运转。

⑵检查压缩机各部件连接是否松动。

⑶各表是否处于零位。

⑷润滑油量要到位，用油尺检查油位，油位位于两刻线间。

⑸皮带轮运转情况，三角带松紧要符合要求。

⑹检查气液分离器有无残液，开车前应打开排液阀，清理残液，使浮球落于罐底，然后再旋到关闭状态。

⑺检查四通阀的手柄是否处于正确位置，详见使用说明书。熟悉以上事项后，即可盘车、开机。

3.2.2使用中注意事项：

⑴压缩机禁止用于储罐及管线的压力试验。

⑵检查进、排气压力表是否在规定范围内。

⑶压缩机运转时，曲轴箱内油位不得低于刻线，如低时，及时加足。

⑷用手感触压缩机各部位的温度是否正常。

⑸观察压缩机振动情况，以及各种连接螺钉、地脚螺栓是否松动。

⑹检查是否有气体或润滑油从呼吸阀口外泄，如有，则停机修理或更换填料。

⑺运转过程中，若突然出现无进气、无排气现象，应停机检查气液分离器止回阀是否处于关闭状态，排除方法详见说明书。

3.3.3停车时注意事项：

当完成作业时或需要停车时，关闭压缩机进气管线上的阀门，然后关闭排气管线上的阀门，按动停车按钮，切断电源，压缩机停止工作后，打开气液分离气上的排液阀，把分离器内的残存液体排空，然后关闭排液阀，检查进、排气压力表读数是否处于零位，如表压指示不正常，检查仪表是否损坏，检查进、排气阀片、弹簧是否完好或有脏物卡住。

LXKFQ/SC-ZK-06-2021

六. 抽真空操作规程

1、瓶内如有确定介质的余气，应先抽余气至瓶内压力为0.05MPa以下放空，禁止在有较足余气情况下放空。

2、气体放空后，真空管接上阀门。

3、先开真空泵，然后缓缓打开阀门。气瓶阀门不得一下子开足，打开后抽一段时间再开足

4、这段时间视气瓶容积大小而定，亦可根据真空泵运转的声音来定。

5、抽至气瓶内压力为83kpa。

6、先关掉气瓶阀门，然后关真空泵。

7、卸瓶后，真空泵应缓缓恢复至常压，做好相应记录。

LXKFQ/SC-QT-07-2021

七、气体分析操作规程

1、气体化验分析由专业人员负责实施，化验分析主要有以下两种情况：

1.1钢瓶充装前检查对瓶内残液、残气有怀疑，无把握弄清瓶内属何种气体和无法判明的；

1.2罐车运送气体的质量验收。

2、气体分析操作程序

2.1采用常规的化验分析方法既可定性又可定量。首先检查瓶内残液、残气，采用专用器具进行取样，使用分析仪器将取好的样品予以分析，罐车罐体内气体取样、分析用同样的方法进行。

2.2样品应有代表性，取得的样品应及时用分析仪器进行化验分析。

2.3经化验分析后将结果对照气体质量标准，准确判断分析和核验瓶内是否为液化石油气介质。罐车罐体内的气体化验分析应对照气体质量标准和罐车充装质量报告（发货单）。

2.4瓶内残液、残气经验证符合液化石油气标准后，对钢瓶还应进行抽残液（气）、抽真空置换处理。判明瓶内剩余气体与欲装气体是否相符，不符合液化石油气标准介质的钢瓶不得充装，且应进行相关规定的处理。

3、取样、化验、分析过程中应严格遵守化验分析操作的要点和相关专业技术要求，以及安全操作规定，防止取样过程中产生静电或其金属物的碰撞等产生火花，禁止一切火源、火种等，确保气体取样、化验、分析安全。

4、对化验的结果严格对钢瓶或罐车实施唯一性标识，不得出错，并作好相关记录。

LXKFQ/SC-YJ-08-2021

八、事故应急处理操作规程

1、首先应判断漏气的位置，然后按照当时的气象条件，从上风逼近漏气地点。

2、立即通知有关人员迅速熄灭一切明火，并注意处理潜在火源，如漏气严重则应采取断然措施，停止生产，并在事故现场四周设置警戒线，在警戒范围内不准有任何着火源存在，并严禁任何着火源带入警戒范围内，并在下风方向布置较大范围的警戒范围。

3、关闭漏气处上游的阀门，如关掉一个阀门还不可靠时，可再关一个处于此阀上游的阀门，切断气源。

4、切断气源后，尽快采取临时堵漏，如用预制的卡箍将漏点堵住或用冷冻法，操作要十分小心，防止沉声火花引起着火或爆炸。

5、如发现已罐装好的重瓶漏气时，应立即进行回收。大量泄露时，应将它移至距生产地段校安全地点进行处理。拖动时绝不可使瓶上阀件进一步受到损伤。

6、如有可能，可喷水将漏出的气态液化石油气冲散，以加速其流向安全地带或逸散到大气中去，如果气体流出不可制止，必须立即将水喷淋方向对着泄露的道路或其他方法驱散液化石油气，控制蔓延。所有人员不得进入气雾区，消除附近一切火源，并进行冷却，防止着火爆炸。

7、事先应制定好处理漏气事故的应急措施，以便一旦发生漏气时可按计划抢修，启动事故的应急措施，及时像公安消防部门报警，防止事故扩大。

8、漏气处修复后，在使用前应对曾经切断供气的部分系统进行试压，合格后才准许重新投入使用。