财 富 城

安全生产操作规程

编制单位：南充东晟物业管理有限公司

物业公司安全生产操作规程

目录

一、配电室安全操作规程	2

二、设备员安全操作规程	2

三、外部停电安全操作规程	3

四、空调机安全操作规程	3

五、空调安全操作规程	4

六、手持电动工具安全操作规程	4

七、设备维修班安全操作规程	5

八、砂轮机安全操作规程	5

九、油漆安全操作规程	6

十、电气焊安全操作规程	6

十一、清洁剂安全操作流程	7

十二、机械安全操作流程	8

十三、垃圾清理的安全操作流程	8

十四、使用农药的安全操作流程	8

十五、高空作业的安全操作流程	9

物业公司安全生产操作规程提要：设备员安全操作规程

工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必须的防护用品，以防工作时发生意外。

# 一、配电室安全操作规程

（一）配电室值班员必须熟悉电器设备的性能及运行方式，掌握操作技术。

（二）配电室值班人员一般不少于两人，当单人值班时不应进行高压设备的清扫和检修工作，也不能进行装设接地线工作。

（三）在全部停电或部分停电的电器设备上工作，必须完成下列安全技术措施：停电、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。

（四）在全部停电或部分停电的电器设备上工作，必须完成下列安全组织措施：工作票制度、工作查活及交底制度、工作监护制度、工作间断和工作转移制度、工作终结送电制度。

（五）必须严格遵守《电气安全工作规程》，确保人身和电器设备安全。

# 二、设备员安全操作规程

（一）工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必须的防护用品，以防工作时发生意外。

（二）维修线路要采取必要的措施，必须二人以上进行操作；要在开关手把上或线路上悬挂"有人工作、禁止合闸"的警示牌，防止他人中途送电。

（三）工作时，电气操作人员应当集中注意力，电器线路在未经测电笔确定无电前，应一律视为"有电"，禁止用手触摸。

（四）使用测电笔时要注意测试电压范围，禁止超出范围使用；电工人员使用的一般测电笔，只允许在 500 伏以下电压使用。

（五）工作中所有拆除的电线要处理好，带电线头做好绝缘，以防发生触电。

（六）所用导线及保险丝，其容量大小必须合乎规定标准，选择开关时必须大于所控制设备的总容量。

（七）工作完毕后，必须拆除临时地线，并检查是否有工具等物品遗忘在维修现场。

（八）检修完工后，送电前必须认真检查，看是否合乎要求并和有关人员联系好方能送电，以免发生意外。

（九）工作结束后，全部工作人员必须撤离工作地段，拆除警示牌，所有材料、工具、仪表等随之撤离，原有防护装置安装复位。

（十）发生火警时，应立即切断电源，用二氧化碳、干粉灭火器或黄砂扑救，严禁用水扑救。

# 三、外部停电安全操作规程

（一）当发生停电情况时，值班员要沉着冷静，检查站内设备有无故障，开关有无跳闸，继电保护装置是否联动。

（二）确定故障原因，及时通报部门主管，并做好倒闸操作的准备工作。

（三）倒闸操作必须严格执行《倒闸操作规程》。

（四）倒闸操作结束后，检查站内配电设施，及时调整模拟板的运行方式，做好交接班记录。

（五）值班员要询问上级开闭站停电原因，做好详细记录，将询问结果、设备运行状况等，及时向上级领导汇报。

# 四、空调机安全操作规程

（一）在供冷前做好相关设备的检查及检修。

（二）开启冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔的数量与开启制冷机组的数量相同。

（三）所要开启的运转设备进出口阀门应当打开。

（四）机组运转后检查相关系统压力及仪表指示，做好记录。

（五）设备开启至关闭的时间间距不宜过短。

（六）从开启冷却塔到开启制冷机组的时间不宜超过 2分钟，否则容易造成制冷机组高压报警。

（七）从关闭制冷机组到关闭冷却塔的时间不宜超过 2分钟，否则也容易造成制冷机组高压报警。

（八）开机顺序：开启冷却塔→开启冷却水泵→开启冷冻水泵→开启制冷机组。

（九）停机顺序：关闭制冷机组→关闭冷却水泵→关闭冷却塔→关闭冷冻水泵。

# 五、空调安全操作规程

（一）熟悉本公司装备使用的空调型号、管路系统、运行方式等。

（二）空调工必须持证上岗，严格遵守操作规程及各项规章制度。

（三）定期检查维修工具，保证压力表清洁完好，加氟管路完好无泄漏；氟罐存放整齐有序，禁止和其他物品混放。

（四）维修工充氟操作时，不允许和其他工种交叉作业，工作场所禁止吸烟。

（五）高空作业必需两人以上，登高时检查梯具稳固牢靠，必要时系好安全带；登高作业时要有防止物品坠落砸伤行人的安全措施。

（六）设备的启动、停止应及时转换运行状态牌，尤其是接到维修人员停机维修通知后，立即张挂检修牌。

（七）做好空调机及控制柜的清洁工作，做到无污迹、无灰尘、无垃圾。

（八）值班人员必须严格岗位职责，服从指挥，严守操作规程；对本职工作负责，不得擅离职守。

# 六、手持电动工具安全操作规程

（一）在使用前 ,操作者应认真阅读产品使用说明书或安全操作规程,详细了解工具性能和掌握正确的使用方法。

（二）在一般作业场所,应尽可能使用Ⅱ类工具,使用Ⅰ类工具时必须采取漏电保护器、隔离变压器等保护措施。

（三）在潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用Ⅱ类或Ⅲ类工具。

（四）在金属容器、管道内等作业场所 ,必须使用Ⅲ类工具,或装设漏电保护器的Ⅱ类工具；Ⅲ类工具的安全隔离变压器、Ⅱ类工具的漏电保护器及Ⅱ、Ⅲ类工具的控制箱和电源联接器等必须放在作业场所外面 ,在狭窄作业场所工作时必须有专人在外安全监护。

（五）在湿热、雨雪等作业环境 ,应使用具有相应防护等级的工具。

（六）Ⅰ类工具电源线中的绿黄双色线在任何情况下只能用作保护线。

（七）工具的电源线不得任意接长或拆换；当电源离工

具操作点距离较远而电源线长度不够时 ,应采用耦合器进行联接。

（八）工具电源线上的插头不得任意拆除或调换。

（九）插头、插座中的接地极在任何情况下只能单独联接保护线，严禁在插头、插座内用导线直接将接地极与中性线联接起来。

（十）工具的危险运动零部件的防护装置等不得随意拆卸。

# 七、设备维修班安全操作规程

（一）严格按照安全操作规程开启各种设备。

（二）定期巡视，发现问题及时解决，重要问题及时汇报。

（三）熟练掌握设备的工作原理，操作时要认真物业公司安全生产操作规程提要：设备员安全操作规程（一）工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必须的防护用品以防工作时发生意外。

（四）对设备、仪器负责维修和保养，保证设备时刻处于良好状态。

（五）员工在工作岗位上应保持良好的精神状态，集中精力做好本职工作。

（六）上班时间不得做与本职工作无关的事情。

# 八、砂轮机安全操作规程

（一）操作前，检查砂轮是否装配可靠；砂轮切削面是否平整，停止是否可靠；防护罩是否安全可靠，有无松动。

（二）根据工作材质合理选用砂轮品种。

（三）操作时须戴防护眼镜。

（四）操作时严禁人与砂轮正对面作业，须保持人与砂轮夹角成 45 度。

（五）操作时应使工料缓慢接触砂轮，严禁用力过猛。

（六）严禁用砂轮磨削超长工料、薄铁板等。

（七）使用过程中，如发现设备有异常声响，须立即停机检修。

（八）使用后切断电源，清扫干净。

（九）砂轮直径小于 1/2 处或砂轮出现缺口时必须及时更换砂轮片，方可继续使用。

# 九、油漆安全操作规程

（一）油漆及稀释剂应专库储存，房间通风良好，电器设备符合防爆规定，严禁烟火，配备必要的消防设备。

（二）高空作业前，应仔细检查梯子是否符合安全规定，严禁蹬踩水暖管线及电线保护管等做防锈、刷漆作业。

（三）洒在地面上的油漆应随时擦净，防止滑倒；使用油漆固定物件时，应先检查是否牢固，防止脱落伤人。

（四）在设备内部进行喷沙、防腐作业时应遵守下列安全规定：

1、设备外部应有专人监护并配合工作；

2、有足够的照明，电压为 12-36 伏，灯具应用带防护罩的防爆式手提灯；

3、操作人员不得穿带钉鞋和携带火柴、打火机等进入设备内部作业，设备要可靠接地；

4、设备内部作业时应采取通风措施，保持通风良好；

5、刷大漆应有可靠防护措施；接触生漆工作，事先要将外露皮肤涂擦护肤油，生漆洒在皮肤上，要用肥皂擦洗，禁止使用汽油；

6、使用风动工具进行喷漆，必须带防护眼镜、防毒面具和口罩；在室内或沟池内工作时，应有良好通风，否则不应长期停留，隔一段时间出来透透风，操作中不可擦拭眼睛和皮肤；使用脱漆剂或香蕉水清洗物件或清除旧漆后要用肥皂水洗手。

# 十、电气焊安全操作规程

（一）从事焊割工种人员应经过专门培训，掌握焊割安全技术，经过考试合格取得上岗证后，方可进行操作。

（二）焊割作业前应填写《动用明火申请表》，经批准后方可进行操作，并穿戴好劳动防护用品。

（三）在焊割作业区，必须清除周围易燃物品，如无法清除，应采取安全可靠措施加以保护。

（四）盛放过或盛有易燃、可燃或化学危险物品的容器和设备，在未经严格清洗前，不能进行焊割。

（五）严禁在有可燃蒸汽、气体或粉尘的爆炸危险性场所进行焊割作业。

（六）电焊作业前，要认真检查焊机各条线路是否接牢，线皮有无破漏，地线是否接触良好；进行气焊、切割前，要将燃气、氧气瓶分开放置；安装压力表和开气时不准戴有油的手套，检查把线是否接牢和漏气。

（七）焊割结束或离开现场时，必须切断电源、气源，并仔细检查现场，清除火灾隐患。

（八）焊割现场必须配备灭火器材，并设专人看护。

（九）操作人员熟知消防报警程序及工作区域消防器材存放位置和使用方法，严禁将消防器材挪作他用。

# 十一、清洁剂安全操作流程

清洁剂的种类很多，不同的清洁剂，性质不同，用途也不一样，只有使用得当，才能取得预期效果。如果不正确使用，不但对人身产生危害，对建筑装饰材料也有损坏，造成不良后果。

1、碱性类清洁剂的安全操作

（1）洗洁精。使用时，要按不同清洁工作需要加水稀释，误入眼睛内要用大量清水清洗，防止小孩接触，远离食物饮料和动物。

（2）玻璃水。一般按 1：10 至 1：50 稀释，防止小孩接触，误入眼内要用大量清水清洗。

（3）全能去渍（绿水）。使用时（要按 1：10 至 1：50稀释）如误入眼睛，应立即用大量清水清洗，或看医生。

（4）烧碱。有腐蚀性，使用时要用水稀释。

（5）除油剂。使用时要用水稀释。

（6）地毯水，使用中如误入眼睛，应立即用大量清水清洗，或看医生。

2、酸性类清洁剂的安全操作

（1）强力洁瓷灵。能腐蚀水泥渍、水垢污渍，对物体表面有腐蚀作用，

使用时须极为谨慎，切勿接触皮肤。

（2）洁瓷灵。有一定的腐蚀性，使用时要谨慎。

（3）酸性清洁剂（红水）。兑水比例按 1：稀释。

在使用腐蚀性清洁剂前，应首先在物体表面淋上清水，并将清洁剂稀释至一定比例，使用腐蚀性清洁剂时 ,最好进行小范围的试用。使用时，为了防止意外，最好穿戴劳动保护用品，如胶手套，水鞋和眼镜。

# 十二、机械安全操作流程

1、操作者未受过专业培训，未学过《安全操作规程》不得使用机器。

2、不得吸危险材料和可燃气体，不吸烟头和烟灰。

3、查看吸水、吸尘机是否安装真空袋和二次过滤器。

4、各类机器使用前应做好机器方面的检查，并做好有关记录，使用后要做好检查及清洁工作，并填写机器使用登记表。

5、使用多用加重机时，操作者要把电源线背在背后，避免刷子接触电源线将电源线卷进刷子内。

6、使用清洁剂时，注意不要让水弄湿马达和插头。

7、操作者一定要将手柄杆调到适合自己的高度，再按操作开关。

8、使用完机器后，不应随便让手离开柄杆，应等机器完全停止后再切断电源。

9、做"晶面"后，钢丝垫上的灰尘用吸尘机吸干净，不能水洗。

10、使用机器前一定要检查电线是否磨损，插头是否有破裂松动。

11、吸水时，吸水机水箱清满时应及时将污水放掉。

12、吸尘时清理地面上稍大的物体，避免堵塞吸管。

13、吸尘、吸水时不要让机器碾压电源线。

# 十三、垃圾清理的安全操作流程

1、垃圾要日产日清。

2、垃圾堆放点做到合理、卫生、四周无散积垃圾。

3、每天定时喷洒药水，防止发生虫害。

4、搬运垃圾要注意人身安全，防止造成意外。

# 十四、使用农药的安全操作流程

1、使用农药时，应按管理人员和说明书的去做，要严格遵守其中"注意事项"对于标签失落不明的农药勿用。

2、农药应交替使用，如果长期使用同一种农药，虫害和病菌会对这种农药产生抗药性。

3、严格控制使用时的深度和剂量，如发现标准剂量不能达到预期效果，应更换农药品种。

4、喷施农药的浓度，要考虑花木的生育期，一般在落叶及生长时期，浓度可略高些，发育期及苗期的浓度要低些，花期一般不用农药。

5、不能随意混用农药，以免引起药害，药液随配随用，若配好后久存，最容易发生沉淀或使用有效成分分解，不仅药效减低，且易产生药害。

6、喷药时要注意风向，要朝顺风方向喷施，以免药液溅到脸上以及毒素气进入人体，注意来往行人，车辆的安全，要戴口罩和胶手套。

7、如遇到阴雨及大风天气，一般不喷洒农药，夏季施药宜在早晚进行。

8、一旦使用农药不慎，花木出现药害时，应尽快喷洒清水冲洗。

9、喷药后药品不能乱丢，或将残余农药乱倒，不仅污染环境且影响安全。

10 每次喷药完毕，立即用肥皂将手擦洗干净，清洗喷雾器具，并交回仓库做好喷药记录。

# 十五、高空作业的安全操作流程

1、做好安全措施，要两人以上一起操作。

2、注意拿牢手中作业工具，防止掉落，禁止在高空中相互传递工具或投递物品。

3、禁止在高空作业时做大的荡动，禁止谈天说地。

4、注意：墙面附着物，避免破损或伤害自己，监护人员要监护到位，严禁离开。