小区柴油发电机组保养规程

一、小区柴油发电机组保养规程

规范柴油发电机维修保养工作，确保柴油发电机各项性能良好，保证柴油发电机良好运行。

二、适用范围

物业公司所管理小区内的柴油发电机备用电源。

三、管理内容

1、制定柴油发电机保养年度计划，每年的12月15日之前，由工程助理组织维修组组长一起研究、制定《柴油发电机保养年度计划》并上报公制定计划的原则：

（1）柴油发电机使用频率

（2）柴油发电机的运行状况（故障隐患）

（3）合理时间（避开节假日、特殊活动日等）

2、计划包括的内容

（1）维修保养项目及内容

（2）具体实施维修保养的时间

（3）预计费用

（4）备品、备件计划

3、柴油发电机外附件的维修保养，由维修人员负责，其余维修保养由外委完成，维修保养应按《柴油发电机保养年度计划》进行。

四、柴油发电机维修保养

进行保养时，应注意可拆零件的相对位置及其顺序，不可拆零件的结构特点，并掌握好重新装回时的用力力度(应用扭力扳手）。

（1）空气滤清器的保养周期为每运行50小时进行一次。

（2）空气滤清器显示器：

（3）当显示器的透明部分出现红色时表明空气滤清器已达到使用限度，应立即进行清洁或更换，处理完毕，轻按显示器顶部按钮，使显示器复位；

（4）空气滤清器：

a)松开铁环，拆下储尘器滤芯，由上至下小心清洁。

b)滤芯不太脏时，可直接用压缩空气吹净，但应注意空气压力不能太大，喷嘴不可太接近滤芯。

c)如果滤芯太脏，应用从代理商处购买的专用清洁液清洗，完后用电热风筒吹干（注意不能过热）。

d)清洗完毕，应进行检查，检查的方法是用灯泡从内往外照，在滤芯外部观察，如发现有光点则表明滤芯未穿孔，此时则应小心安装好空气滤清器。

（5）蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次

a)用验电检查蓄电池充电是否足够，否则应充电；

b)检查电池液位是否在极板上15m左右，如果不够则加蒸馏水至上述位置，

c)检查电池接线柱是否被腐蚀或有打火，否则应修复处理或更换，并涂上黄油。

（6）润滑机油系统维修保养周期为每运行200小时进行

a)动柴油发电机，让其运行15分钟；

b)柴油发电机高热时，从油底壳螺排出机油，排完后用110Nm(用扭力扳手）旋紧螺栓，然后再向油底壳加同型号新的与机内相同的机油；

c)拆除两个粗机油滤清器，换两个新的机油滤清器，新滤清内应注满新鲜的与机内型号相同的机油（粗机油滤清器从代理商处购得）;

d)更换精滤清器滤芯（从代理商处购得）,加新的与机内型号相同的机油

（7）柴油滤清器的维修保养周期为每运行200小时应进行一次拆除柴油滤清器，换上新的滤清器，并加满新的干净柴油，然后装回。

（8）发电机控制屏维修保养周期为每半年进行一次。用压缩空气清除里面的灰尘，拧紧各接头，对于生锈或过热的接线头应进行处理并拧紧。

（9）对于柴油发电机的拆除维修或调整应由工程助理填写《设备对外委托维修申请单》，经理准后，由外委单位完对于计划中未列出的维修保养工作，应由工程助理尽快补充至计划中。对于突发性的柴油发电机故障，先经管理处主任口头批准后，先组织解决而后作好《柴油发电机故障记录》并上报公司。

对于上述的所有维修保养工作都应清晰、完整、规范的记录在《柴油发电机维修保养记录表》内，长期保存。