110kV东岳庙站岳陈线检修操作中出现问题：

1、东岳庙站：35kV岳陈351开关间隔：

故障现象为：开关操作为冷备后，保护装置不定时的发出该保护测控装置事故总0—1报文，保护装置上的“装置异常”、“运行”、“跳闸”灯亮并不能手动复归，同时监控操作后台相应的“事故总”光字牌亮。在将开关手车摇至“热备用”状态后，“事故总”“装置异常”信号任然发出并不能手动复归，在这种状态下后台远方不能操作开关的合闸，后台显示“遥控失败”。

运行班临时处理为：向调控申请将岳陈351开关转为冷备用状态后，在就地将开关分、合闸一次后，再转为热备用后，装置上的“装置异常”自动熄灭故障消失。（有时需重复多次）

运行班初步判断为：35kV岳陈351开关本体有机械故障。

处理：请南充检修班对35kV岳陈351开关本体消缺处理。