## 异常库
序号 | 单位(县公司) | 专业类别 | 运维班所名称 | 线路/设备名称 | 重要客户名称（如不涉及，则不填） | 异常来源 | 异常内容 | 异常原因（详细描述） | 发现日期（格式，2021年XX月XX日） | 发现人 | 检查确认人 | 异常整治内容（说明现场具体工作内容） | 整改责任人 | 是否完成整改 | 整治时间（格式，2022年XX月XX日） | 工作票、抢修单、派工单（需要写上对应编号） | 处理班组 | 是否需要项目解决 | 对应项目名称 | 项目进度
实例 | XX | 输/变/配 | XX供电所/XX班组 | XX变电站/10kVXX线/XX台区 |  | 95598/OMS/现场巡视发现等 | XX#主变跳闸/110KVXX线跳闸/XX台区低电压 |  | 2021-09-12 | XX | XX | 更换进出线 | XX | 是 | 2022-01-09 | 工作票（编号） | XX供电所/班组 |  |  | 未储备、已储备、已下达、正在实施、已实施
1 | 南充供电公司 | 变电 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 |  | 迎峰度夏重载 | 110kV黄家坝变电站1号主变负荷率87% |  | 2021-08-04 | 孙敏 | 卢斌 | 更换为额定容量更大的主变 | 卢斌 |  |  |  |  | 是
2 | 南充供电公司 | 变电 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 |  | 迎峰度夏重载 | 110kV黄家坝变电站2号主变负荷率89% |  | 2021-08-04 | 孙敏 | 卢斌 | 更换为额定容量更大的主变 | 卢斌 |  |  |  |  | 是

## 隐患库
序号 | 单位(县公司) | 专业类别 | 运维班所名称 | 线路/设备名称 | 重要客户名称（如不涉及，则不填） | 隐患内容 | 隐患类别（通道/本体） | 隐患性质 | 设备类型 | 发现日期（格式，2020年XX月XX日） | 发现人 | 检查确认人 | 隐患整治内容（说明现场具体工作内容） | 整改责任人 | 是否完成整改 | 治理时间（格式，2020年XX月XX日） | 工作票、抢修单、派工单（需要写上对应编号） | 处理班组 | 是否需要项目解决 | 对应项目名称 | 项目进度
1 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV黄家坝变电站10kV坝新II线9236刀闸 |  | 110kV黄家坝变电站10kV坝新II线9236刀闸发热 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-06-23 | 鲜金伶 | 卢斌 | 申请临时停电处理 | 卢斌 | 是 | 2022-07-07 | 110kV黄家坝变电站2022071001 | 变电运检二班
2 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV黄家坝变电站 |  | 10kV2号电容器组963本体零序电流互感器瓷瓶断裂 |  | 危机 | 一次设备 | 2022-09-28 | 吕劲 | 孙敏 | 购买新零序电流互感器，纳入计划检修工作处理 | 卢斌 | 是 | 2022-11-08 | 110kV黄家坝变电站2022111001 | 变电运检二班
3 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV黄家坝变电站 |  | 35kV坝桥线、坝北线出线穿墙套管放电 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-11-01 | 吕劲 | 卢斌 | 加强设备监视，及时申请停电更换 | 卢斌 | 是 | 2023-01-05 | 110kV黄家坝变电站2023011002、2023011002 | 变电运检二班 | 处理后开展带电检测，坝北线线路穿墙套管B相仍有放电现象，需中心立项更换
4 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV黄家坝站 |  | 110kV黄家坝站35千伏母线室梯步腐蚀锈穿 |  | 一般 | 设施类 | 2023-06-25 | 卢斌 | 卢斌 | 纳入计划排查处理 | 卢斌 | 否

## 风险库
序号 | 单位(县公司) | 专业类别 | 运维班所名称 | 线路/设备名称 | 重要客户名称（如不涉及，则不填） | 风险类别 | 风险内容 | 往年灾害发生日期（格式，2020年XX月XX日） | 设备主人 | 风险点位地理位置 | 风险点位地理坐标 | 风险管控措施容（说明现场具体工作内容） | 是否完成整改 | 治理时间（格式，2021年XX月XX日） | 工作票、抢修单、派工单（需要写上对应编号） | 处理班组 | 是否需要项目解决 | 对应项目名称 | 项目进度
实例 | XX | 输/变/配 | XX供电所/XX班组 | XX变电站/10kVXX线/XX台区 |  | 洪灾/风灾/森林火灾/城市内涝等 | 10kVXX5-12#杆穿越林区，存在引发森林火灾风险。 | 2020-09-12 | XX | XX县XX镇XX村X社 | 东经XX，北纬XX | XX | 是 | 2021-01-09 | 工作票（编号 | XX供电所/班组

## 说明
单位(县公司) | 专业类别
蓬安公司 | 输电
高坪公司 | 变电
嘉陵公司 | 配电
阆中公司 | 水电
南部公司
西充公司
仪陇公司
营山公司
顺庆供电中心
变电运检中心
输电运检中心

## 联系人
单位(县公司) | 专业类别 | 联系人 | 联系电话
XX公司 | 输电
变电
配电
水电