## 异常库
序号 | 单位(县公司) | 专业类别 | 运维班所名称 | 线路/设备名称 | 重要客户名称（如不涉及，则不填） | 异常来源 | 异常内容 | 异常原因（详细描述） | 发现日期（格式，2021年XX月XX日） | 发现人 | 检查确认人 | 异常整治内容（说明现场具体工作内容） | 整改责任人 | 是否完成整改 | 整治时间（格式，2022年XX月XX日） | 工作票、抢修单、派工单（需要写上对应编号） | 处理班组 | 是否需要项目解决 | 对应项目名称 | 项目进度
实例 | XX | 输/变/配 | XX供电所/XX班组 | XX变电站/10kVXX线/XX台区 |  | 95598/OMS/现场巡视发现等 | XX#主变跳闸/110KVXX线跳闸/XX台区低电压 |  | 2021-09-12 | XX | XX | 更换进出线 | XX | 是 | 2022-01-09 | 工作票（编号） | XX供电所/班组 |  |  | 未储备、已储备、已下达、正在实施、已实施
1 | 南充供电公司 | 变电 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 |  | 迎峰度夏重载 | 110kV黄家坝变电站1号主变负荷率87% |  | 2021-08-04 | 孙敏 | 卢斌 | 更换为额定容量更大的主变 | 卢斌 |  |  |  |  | 是
2 | 南充供电公司 | 变电 | 变电运检二班 | 110kV黄家坝变电站 |  | 迎峰度夏重载 | 110kV黄家坝变电站2号主变负荷率89% |  | 2021-08-04 | 孙敏 | 卢斌 | 更换为额定容量更大的主变 | 卢斌 |  |  |  |  | 是

## 隐患库
序号 | 单位(县公司) | 专业类别 | 运维班所名称 | 线路/设备名称 | 重要客户名称（如不涉及，则不填） | 隐患内容 | 隐患类别（通道/本体） | 隐患性质 | 设备类型 | 发现日期（格式，2020年XX月XX日） | 发现人 | 检查确认人 | 隐患整治内容（说明现场具体工作内容） | 整改责任人 | 是否完成整改 | 治理时间（格式，2020年XX月XX日） | 工作票、抢修单、派工单（需要写上对应编号） | 处理班组 | 是否需要项目解决 | 对应项目名称 | 项目进度
1 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站110kV分段150 |  | 220kV龙华寺变电站110kV分段150开关SF6低气压告警 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-06-23 | 孙敏 | 卢斌 | 临时补气，暂未发现漏点，需进一步检查，跟踪观察，结合110kV全停处理。 | 卢斌 | 是 | 2022-06-23
2 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV黄家坝变电站10kV坝新II线9236刀闸 |  | 110kV黄家坝变电站10kV坝新II线9236刀闸发热 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-06-23 | 鲜金伶 | 卢斌 | 申请临时停电处理 | 卢斌 | 是 | 2022-07-07 | 110kV黄家坝变电站2022071001 | 变电运检二班
3 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站2号主变 |  | 220kV保宁变电站2号主变6号风机不转 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-06-06 | 孙敏 | 卢斌 | 风机电机故障，重新绕电机处理 | 卢斌 | 是 | 2022-08-17 | 220kV保宁变电站2022082005 | 变电运检二班
4 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站10kV1号电容器组 |  | 220kV龙华寺变电站10kV1号电容器组91C本体发热 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-06-29 | 孙敏 | 卢斌 | 8月停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2022-08-03 | 220kV龙华寺变电站2022081001 | 变电运检二班
5 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站10kV4号电容器组 |  | 220kV保宁变电站10kV4号电容器组本体发热 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-06-30 | 孙敏 | 卢斌 | 8月停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2022-08-10 | 220kV保宁变电站2022071001 | 变电运检二班
6 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站主控室 |  | 220kV龙华寺变电站主控室、10kV开关室内屋顶渗水 |  | 一般 | 基建类 | 2022-06-09 | 孙敏 | 卢斌 | 渗水量较小，巡视持续观察，已让维护厂家现场勘查 | 卢斌 | 是
7 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站10kV9026刀闸、本体10kV侧软连接 |  | 220kV保宁变电站10kV9026刀闸B相111度、本体10kV侧软连接C相105度发热 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-06-30 | 孙敏 | 卢斌 | 申请临时停电处理 | 卢斌 | 是 | 2022-07-20 | 220kV保宁变电站2022071001 | 变电运检二班
8 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站3号主变 |  | 220kV龙华寺3号主变10kV套管渗漏油 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-07-11 | 孙敏 | 卢斌 | 申请临时停电处理，处理后跟踪发现仍漏油 | 卢斌 | 是 | 2022-7-23、2022-9-20 | 220kV龙华寺变电站2022071001 | 变电运检二班
9 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站10kVII段电容器室风机 |  | 220kV保宁变电站10kVII段电容器室风机故障 |  | 一般 | 水电类 | 2022-07-20 | 王文豪 | 卢斌 | 联系维护厂家处理 | 王文豪 | 是 | 2022-08-12 | 220kV保宁变电站2022082002 | 变电运检二班
10 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站110kV宁岳线169端子箱 |  | 220kV保宁变电站110kV宁岳线169端子箱锈蚀 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-07-29 | 吕劲 | 卢斌 | 巡视加强监视，安排人员采用临时措施处理，已报5月停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2023-05-06 |  | 变电运检二班
11 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站3号主变 |  | 220kV龙华寺变电站3号主变绕温异常 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-07-11 | 孙敏 | 卢斌 | 巡视加强监视，结合3号主变漏油缺陷一并处理 | 鲜金伶 | 是 | 2022-09-26 | 220kV龙华寺变电站2022091001 | 变电运检二班
12 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 220kV保宁变电站部分电缆沟无盖板 |  | 一般 |  | 2022-08-18 | 孙敏 | 卢斌 | 督促电建处理 | 卢斌 | 否
13 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 10kV8号电容器组925开关绝缘外壳存在裂纹 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-08-10 | 吴道轩 | 孙敏 | 纳入后续工作计划，更换开关 | 卢斌 | 否 | 报送6月停电计划处理,调度未批准
14 | 南部分公司 | 变电 | 运检二班 | 110kV赵家湾变电站 |  | 10kV5、6号电容器组9326刀闸、9336刀闸及放电线圈发热缺陷 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-07-24 | 马小均 | 孙敏 | 8月停电计划处理，后续08月30日降温后跟踪发现仍有发热，后续需停电再次处理 | 吴道轩、张新春 | 是 | 2022-8-1、2022-9-7 | 110kV赵家湾变电站2022081001、110kV赵家湾变电站2022091001 | 变电运检二班
15 | 阆中分公司 | 变电 | 运检二班 | 110kV七里变电站 |  | 1号主变9016刀闸、2号主变9026刀闸发热 |  | 危急 | 一次设备 | 2022-07-08 | 舒建波 | 孙敏 | 申请临时停电处理 | 吴道轩、王文豪 | 是 | 2022-07-14 | 110kV七里变电站2022071001 | 变电运检二班
16 | 阆中分公司 | 变电 | 运检二班 | 110kV七里变电站 |  | 10kV1号电容器组912开关无法分闸 |  | 危急 | 一次设备 | 2022-08-24 | 舒建波 | 孙敏 | 申请临时停电处理，故障原因为开关机构故障 | 王文豪 | 是 | 2022-08-25 | 110kV七里变电站2022081001 | 变电运检二班
17 | 阆中分公司 | 变电 | 运检二班 | 110kV七里变电站 |  | 10kV站用变低压侧二次电流不平衡 |  | 危急 | 一次设备 | 2022-08-26 | 舒建波 | 孙敏 | 申请临时停电处理，故障原因站变高压侧保险损坏 | 王文豪 | 是 | 2022-08-26 | 110kV七里变电站2022081002 | 变电运检二班
18 | 阆中分公司 | 变电 | 运检二班 | 110kV七里变电站 |  | 1号主变901间隔CT二次电流不平衡 |  | 危急 | 一次设备 | 2022-08-27 | 舒建波 | 孙敏 | 站端申请停电处理，故障原因为901间隔A相CT故障 | 王文豪 | 是 | 2022-08-28 | 110kV七里变电站2022081003 | 变电运检二班
19 | 阆中分公司 | 变电 | 运检二班 | 110kV东岳庙变电站 |  | 10kV3号电容器组921本体及9216刀闸发热 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-07-08 | 张平珍 | 孙敏 | 8月停电计划处理 | 王文豪 | 是 | 2022-08-09 | 110kV东岳庙变电站2022081001 | 变电运检二班
20 | 阆中分公司 | 变电 | 运检二班 | 110kV东岳庙变电站 |  | 35kV岳金二线354开关合闸不成功，再试送成功 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-08-17 | 张平珍 | 孙敏 | 纳入后续停电预试检查内容，加强监视，发现再发生同样问题，及时处理。明年年度计划开展 | 卢斌 | 否
21 | 南部分公司 | 变电 | 运检二班 | 110kV天鼓岭变电站 |  | 10kV4号电容器94C本体发热缺陷 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-07-08 | 马小均 | 孙敏 | 8月停电计划处理 | 吴道轩 | 是 | 2022-08-05 | 110kV天鼓岭变电站2022081001 | 变电运检二班
22 | 南部分公司 | 变电 | 运检二班 | 110kV天鼓岭变电站 |  | 3号主变中压侧A相软连接部分83.6度，其他两相53度 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-08-13 | 马小均 | 卢斌 | 加强设备监视，如缺陷继续发展申请临停处理 | 王文豪 | 是 | 2022-09-08 | 110kV天鼓岭变电站2022091001 | 变电运检二班
23 | 阆中分公司 | 变电 | 运检二班 | 110kV阆中变电站 |  | 35kV阆郊II线354开关、3546刀闸发热 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-07-09 | 李志松 | 孙敏 | 申请临时停电处理 | 王文豪 | 是 | 2022-07-19 | 110kV阆中变电站2022071002 | 变电运检二班
24 | 阆中分公司 | 变电 | 运检二班 | 110kV阆中变电站 |  | 2号主变302开关设备线夹发热 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-07-13 | 李志松 | 孙敏 | 申请临时停电处理 | 王文豪 | 是 | 2022-07-18 | 110kV阆中变电站2022071001 | 变电运检二班
25 | 南部分公司 | 变电 | 运检二班 | 110kV赵家湾变电站 |  | 110kV华湾线线路T型线夹发热 |  | 危机 | 一次设备 | 2022-07-13 | 马小均 | 孙敏 | 申请临时停电处理 | 鲜金伶 | 是
26 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站 |  | 2号主变2021刀闸气室漏气 |  | 危机 | 一次设备 | 2022-07-13 | 马小均 | 孙敏 | 故障原因为气室连接管紧固树脂垫片断裂脱落，更换后处理，后续加强设备监视 | 鲜金伶 | 是 | 2022-08-26 | 220kV龙华寺变电站2022082001、 220kV龙华寺变电站2022082002 | 变电运检二班
27 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV阆中变电站 |  | 1号主变散热片渗油 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-08-01 | 孙敏 | 卢斌 | 加强设备监视，重点关注主变油位变化情况 | 卢斌 | 否
28 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV黄家坝变电站 |  | 10kV2号电容器组963本体零序电流互感器瓷瓶断裂 |  | 危机 | 一次设备 | 2022-09-28 | 吕劲 | 孙敏 | 购买新零序电流互感器，纳入计划检修工作处理 | 卢斌 | 是 | 2022-11-08 | 110kV黄家坝变电站2022111001 | 变电运检二班
29 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 1号主变有载渗漏油 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-10-12 | 吴道轩 | 孙敏 | 加强设备监视，如缺陷继续发展申请临停处理 | 卢斌 | 是 | 2022-11-15 | 220kV保宁变电站2022111001 | 变电运检二班 | 处理后持续观察，有渗油现象
30 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 主控楼1楼厕所漏水 |  | 一般 | 水电类 | 2022-03-23 | 张浩 | 卢斌 | 加强设备监视，如缺陷继续发展，积极联系维护厂家处理 | 卢斌 | 是
31 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 感温电缆故障，火灾报警频发 |  | 一般 | 消防类 | 2023-01-25 | 孙敏 | 卢斌 | 加强设备监视。胡东说统一处理专责胡长春联系厂家处理 | 卢斌 | 是 | 2023-06-20 |  |  | 已更换消防控制箱电池，目前存在缺陷：消防报警主机点位不足，部分火灾探测器没有进入消防主机、220kV电缆沟感温电缆损坏
32 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV天鼓岭变电站 |  | 10kV4号电容器组94C本体发热 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-10-18 | 于洪文 | 孙敏 | 加强设备监视，如缺陷继续发展申请临停处理 | 卢斌 | 是 | 2022-11-03 | 110kV天鼓岭变电站2022111001 | 变电运检二班
33 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV枣垭变电站 |  | 控制母线电压：216.8V，负母对地电压：91.7V，正母对地电阻：999.9ΚΩ,负母对地电阻133.1ΚΩ |  | 一般 | 二次设备 | 2022-10-18 | 马小钧 | 孙敏 | 加强设备监视，如缺陷继续发展。专责李兴联系营销处理 | 卢斌 | 否
34 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 220kV沙保线2612刀闸合闸不到位 |  | 危机 | 一次设备 | 2022-03-12 | 廖健麟 | 孙敏 | 加强设备监视，如缺陷继续发展申请临停处理 | 卢斌 | 是 | 2023.04.09
35 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 220kV保华一线2642刀闸合闸不到位 |  | 危机 | 一次设备 | 2022-03-15 | 张浩 | 孙敏 | 加强设备监视，如缺陷继续发展申请临停处理 | 卢斌 | 是 | 2023.04.09
36 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 220kV旁路21530接地刀闸传动机构故障 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-03-05 | 张浩 | 孙敏 | 加强设备监视，如缺陷继续发展申请临停处理。纳入项目管理 | 卢斌 | 是 | 2023.04.09
37 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站 |  | 220kV长华II线262带电显示装置故障 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-05-14 | 张浩 | 孙敏 | 加强设备监视，督查电建开展缺陷处理，线路转检修操作以验电为主。 | 卢斌 | 否
38 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV七里变电站 |  | 35kV七创线351线路测保装置通信中断，现场回复重启装置后复归 |  | 一般 | 二次设备 | 2022-10-20 | 监控 | 孙敏 | 加强设备监视，结合停电处理 | 卢斌 | 是
39 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV赵家湾变电站 |  | 10kv分段910开关测保-9616装置异常、对时异常”信号动作 |  | 一般 | 二次设备 | 2022-10-20 | 监控 | 孙敏 | 结合母线停电处理 | 卢斌 | 否
40 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV天鼓岭变电站 |  | 3号主变10kv侧903开关第二套合智一体装置异常 |  | 一般 | 二次设备 | 2022-10-20 | 监控 | 孙敏 | 加强设备监视，联系五班再次检查问题并处理 | 卢斌 | 是 | 2022-10-20
41 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV七里变电站 |  | 一体化电源监测装置异常 |  | 一般 | 直流系统 | 2022-10-20 | 监控 | 孙敏 | 联系贾祖强处理 | 卢斌 | 是 | 2022-10-20
42 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV振兴变电站 |  | 直流系统绝缘故障、直流系统异常”信号动作。 |  | 一般 | 二次设备 | 2022-10-20 | 监控 | 孙敏 | 联系南部公司运维班组加强 设备巡视，跟踪督促电建处理 | 卢斌 | 是 | 2022-10-20
43 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV赵家湾变电站 |  | 3#主变合并单元装置异常、1#主变合并单元对时异常光字牌红灯亮， |  | 一般 | 二次设备 | 2022-10-20 | 监控 | 孙敏 | 已临时更换光口处理，结合停电彻底处理 | 卢斌 | 是 | 2022-10-20
44 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV七里变电站 |  | 1号主变监控远方无法调档 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-10-20 | 监控 | 孙敏 | 结合1号主变9016及有载工作开展处缺 | 卢斌 | 是 | 2022-12-08 | 110kV七里变电站2022121001 | 变电运检二班
45 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV阆中变电站 |  | 2号主变监控油温温度1：68.4.，温度2：37.5 （要变化）；现场汇报油温1和油温2都在60℃左右。 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-10-20 | 监控 | 孙敏 | 加强设备监视 | 卢斌 | 否 |  |  |  | 经现场检查处理，油温1趋于正常，绕温与输入大体一致，油温2判断为变送器故障，后续需2号主变停电校验
46 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV黄家坝变电站 |  | 35kV坝桥线、坝北线出线穿墙套管放电 |  | 严重 | 一次设备 | 2022-11-01 | 吕劲 | 卢斌 | 加强设备监视，及时申请停电更换 | 卢斌 | 是 | 2023-01-05 | 110kV黄家坝变电站2023011002、2023011002 | 变电运检二班 | 处理后开展带电检测，坝北线线路穿墙套管B相仍有放电现象，需中心立项更换
47 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV龙华寺变电站 |  | 华岭线151、华兴线154、华相线155、110kV分段150、华天线156、110kV分段160、肖华线172、华黄线173、华湾线174、华牵线175、2号主变102、3号主变103机构箱锈蚀、有凝露现象 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-11-01 | 吕劲 | 卢斌 | 加强设备监视，及时申请停电更换 | 卢斌 | 是 | 2022-12-02 | 220kV龙华寺变电站2022121001 | 变电运检二班 | 中心立项处理
48 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV七里变电站 |  | 宁七1线1516刀闸无法电动分、合 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-12-09 | 舒建波 | 孙敏 | 结合线路停电处理 | 卢斌 | 是 | 2023-03-26 | 110kV七里站2023031001 |  | 纳入3月停电预试工作处理
49 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV阆中变电站 |  | 110kVⅡ母C相电压出现间隙性突发变化，经检测初步判断为110kVⅡ母PT测控装置采集板故障； |  | 一般 | 二次设备 | 2022-12-09 | 李志松 | 孙敏 | 加强设备监视，结合工作更换采集板处理 | 卢斌 | 是
50 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV枣垭变电站 |  | 35kVI母PTC相避雷器监测器内有2厘米水 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-12-09 | 马小钧 | 孙敏 | 加强设备监视，结合停电工作更换采集板处理 | 卢斌 | 否
51 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 2号主变高压侧C相套管油位较低 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-12-09 | 孙敏 | 鲜金伶 | 加强设备监视，联系在线油压检测厂家进行补油 | 卢斌 | 是 | 2023-01-06 | 220kV保宁变电站2023012001 | 变电运检二班 | 巡视检查处理后情况
52 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 2号主变本体与散热器管路、C相套管取油样阀渗油 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-11-24 | 鲜金伶 | 卢斌 | 加强设备监视 | 卢斌 | 是 | 2023-07-20 | 220kV保宁变电站2023071002
53 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站 |  | 2、3号主变在线油色谱装置研发板故障，无法查看记录 |  | 一般 | 一次设备 | 2022-12-20 | 孙敏 | 卢斌 | 加强设备监视，开展主变油样检测 | 卢斌 | 是 | 2023-02-20 |  |  | 需中心联系厂家协商处理
54 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV枣垭变电站 |  | 1号主变高压侧C相套管47度，其他两相16度 |  | 一般 | 一次设备 | 2023-02-10 | 陈圣 | 孙敏 | 加强设备监视，纳入停电计划 | 卢斌 | 是 | 2023-03-31 | 110kV枣垭变电站2023031001 |  | 纳入3月停电计划
55 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV赵家湾变电站 |  | 3号主变渗油 |  | 一般 | 一次设备 | 2023-01-26 | 陈圣 | 孙敏 | 加强设备监视，纳入停电计划 | 卢斌 | 是 | 2023-03-06 |  |  | 纳入3月停电计划
56 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站 |  | 2号主变220kV侧测控装置网采2号主变220kV侧第二套合并单元GS断链 |  | 一般 | 二次设备 | 2023-03-15 | 监控 | 邓云仁 | 现场核实为合并单元光口故障，厂家寄插件后更换（申请停用220KV2号母差及2号主变第二套保护） | 邓云仁 | 是 | 2023-04-15
57 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV七里变电站 |  | 宁七II线1526刀闸靠开关侧接线板发热 |  | 一般 | 一次设备 | 2023-03-15 | 舒建波 | 贾延琴 | 加强巡视、结合停电处理 | 卢斌 | 是 | 2023-05-15
58 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV七里变电站 |  | 1号主变9011刀闸触头发热、10kV里伏一线916线路侧支柱绝缘子发热 |  | 一般 | 一次设备 | 2023-03-15 | 舒建波 | 贾延琴 | 加强巡视、结合停电处理 | 卢斌 | 是 | 2023-05-18
59 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV七里变电站 |  | 110kV七里站35kV中性点消弧线圈呼吸器损坏 |  | 一般 | 一次设备 | 2023-06-12 | 舒建波 | 贾延琴 | 加强巡视、结合停电处理 | 卢斌 | 是 | 2023-06-20
60 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV枣垭站 |  | 110kV枣垭站陇枣线1521刀闸、1号主变1011刀闸靠母线侧线夹发热 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-06-12 | 马小钧 | 卢斌 | 加强巡视、结合停电处理 | 卢斌 | 是 | 2023-06-21
61 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV八德变电站 |  | 220kV八德站10kV7号电容器组924电容器不平衡电压动作（已排查一次） |  | 一般 | 二次设备 | 2023-05-15 | 贾延琴 | 卢斌 | 纳入计划排查处理 | 卢斌 | 否
62 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV黄家坝站 |  | 110kV黄家坝站35千伏母线室梯步腐蚀锈穿 |  | 一般 | 设施类 | 2023-06-25 | 卢斌 | 卢斌 | 纳入计划排查处理 | 卢斌 | 否
63 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站 |  | 10kV5号电容器组95C6刀闸B相触头发热108度 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-06-25 | 贾延琴 | 卢斌 | 走临时停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2023.07.07
64 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 10kV2号电容器组9137刀闸与电抗器之间连接排发热108度，三相均发热 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-06-26 | 谢鑫 | 卢斌 | 走临时停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2023-07-06
65 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 10kV3号电容器组9147刀闸与电抗器之间B相连接排发热101度 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-06-26 | 谢鑫 | 卢斌 | 走临时停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2023-07-06
66 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站 |  | 10kV3号电容器组93C6刀闸发热90度，电容器连接螺栓多处发热，最高95度 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-07-10 | 鲜金伶 | 卢斌 | 走临时停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2023-07-12 | 220kV龙华寺变电站2023071001
67 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV黄家坝站 |  | 10kV2号电容器组9636刀闸A相与电缆连接处发热92度 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-07-18 | 卢斌 | 卢斌 | 走临时停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2023-07-19 | 110kV黄家坝变电站2023071002
68 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站 |  | 10kV7号电容器组97C电容器本体A相连接螺栓发热96度 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-07-18 | 卢斌 | 卢斌 | 走临时停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2023-07-20 | 220kV龙华寺变电站2023071002
69 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV天鼓岭变电站 |  | 10kV6号电容器组96C电容器A相连接螺栓发热96度 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-07-18 | 马小钧 | 卢斌 | 走临时停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2023-07-19 | 110kV天鼓岭变电站2023071001
70 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站 |  | 10kV2号电容器组本体发热102度 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-07-25 | 贾延琴 | 卢斌 | 走临时停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2023-07-26 | 220kV龙华寺变电站2023071003
71 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV八德变电站 |  | 10kV6号电容器组923电容器本体b相发热106度 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-07-25 | 贾延琴 | 卢斌 | 走临时停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2023-07-27 | 220kV八德变电站2023071001
72 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 2号主变9026刀闸两侧连接排A相发热89度，其他相55度 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-07-18 | 贾延琴 | 卢斌 | 走临时停电计划处理 | 卢斌 | 是 | 2023-07-20 | 220kV保宁变电站2023071002
73 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站 |  | 主控室屋顶墙角轻微漏水 |  | 一般 | 设施类 | 2023-08-09 | 吕劲 | 卢斌 | 报送计划处理 | 卢斌 | 否
74 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV黄家坝站 |  | 110kV分段兼旁路1001刀闸A相靠开关侧线夹发热90度，其他两相45度（复测A相靠开关侧线夹74度，其他两相49度） |  | 严重 | 一次设备 | 2023-07-11 | 姚黄金 | 卢斌 | 加强跟踪测温 | 卢斌 | 是 | 2023-09-18 | 110kV黄家坝变电站2023091004
75 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV黄家坝站 |  | 1号主变3016刀闸A相线夹发热71度，C相线夹73度，B相55度(复测A相发热C相63度，A、B相52度） |  | 一般 | 一次设备 | 2023-07-11 | 姚黄金 | 卢斌 | 加强跟踪测温 | 卢斌 | 否
76 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 1号主变9016刀闸靠电抗器侧接线板A相78度、B相63度、C相79度（复测A相60、B相60、C相69，实时负荷75.94MW） |  | 一般 | 一次设备 | 2023-07-11 | 姚黄金 | 卢斌 | 加强跟踪测温 | 卢斌 | 否
77 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 110kV宁梧II线1622刀闸C相触头发热87度，其他两相55度（复测C相触头70度，其他两相52度，实时负荷64.08MW) |  | 一般 | 一次设备 | 2023-07-11 | 姚黄金 | 卢斌 | 加强跟踪测温 | 卢斌 | 否
78 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV赵家湾变电站 |  | 10kV5号电容器组本体故障 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-01-26 | 陈圣 | 孙敏 | 已报送10月计划处理 | 卢斌 | 否
79 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV龙华寺变电站 |  | 110kV分段150开关漏气频繁 |  | 一般 | 一次设备 | 2023-09-12 | 贾延琴 | 卢斌 | 纳入计划排查处理 | 卢斌 | 否
80 | 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 220kV保宁变电站 |  | 2号主变202开关机构观察窗破裂 |  | 一般 | 一次设备 | 2023-09-12 | 贾延琴 | 卢斌 | 纳入计划排查处理 | 卢斌 | 否
| 南充供电公司变电运检中心 | 变电 | 运检二班 | 110kV振兴变电站 |  | 2号主变瓦斯继电器连接部分漏油 |  | 严重 | 一次设备 | 2023-10-10 | 马小钧 | 卢斌 | 纳入计划排查处理 | 卢斌 | 否

## 风险库
序号 | 单位(县公司) | 专业类别 | 运维班所名称 | 线路/设备名称 | 重要客户名称（如不涉及，则不填） | 风险类别 | 风险内容 | 往年灾害发生日期（格式，2020年XX月XX日） | 设备主人 | 风险点位地理位置 | 风险点位地理坐标 | 风险管控措施容（说明现场具体工作内容） | 是否完成整改 | 治理时间（格式，2021年XX月XX日） | 工作票、抢修单、派工单（需要写上对应编号） | 处理班组 | 是否需要项目解决 | 对应项目名称 | 项目进度
实例 | XX | 输/变/配 | XX供电所/XX班组 | XX变电站/10kVXX线/XX台区 |  | 洪灾/风灾/森林火灾/城市内涝等 | 10kVXX5-12#杆穿越林区，存在引发森林火灾风险。 | 2020-09-12 | XX | XX县XX镇XX村X社 | 东经XX，北纬XX | XX | 是 | 2021-01-09 | 工作票（编号 | XX供电所/班组

## 说明
单位(县公司) | 专业类别
蓬安公司 | 输电
高坪公司 | 变电
嘉陵公司 | 配电
阆中公司 | 水电
南部公司
西充公司
仪陇公司
营山公司
顺庆供电中心
变电运检中心
输电运检中心

## 联系人
单位(县公司) | 专业类别 | 联系人 | 联系电话
XX公司 | 输电
变电
配电
水电