阆中双瑞能源有限公司

生产运行部安全风险辨识表（SCL）

2025年1月

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部安全风险辨识表（SCL）

填写备注：

| 序 号 | 项目 | 标准 | 不符合标准 情况及后果 | 现有控制措施 | 风险评价 |  |  |  |  | 风险 分级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等 | 可能性 | 严重性 | 频次 | 风险值 | 评价级别 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在班组负责人，审定人为部门负责人。

2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。

3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。

4.可能发生的事故类型应结合化工行业特点，依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；

5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。

6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

7.管控层级是指根据公司机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司级、部室级、班组岗位级。

8.判定标准采用《HSE管理制度》（2022版）中《风险管理规定》。

阆中双瑞能源有限公司

生产运行部安全风险辨识表（SCL）

| 序 号 | 项目 | 标准 | 不符合标准 情况及后果 | 现有控制措施 | 风险评价 |  |  |  |  | 风险 分级 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等 | 可能性 | 严重性 | 风险值 | 评价级别 |  |  |  |  |  |
| 1 | LNG储存单元 | 1、液位：2000-19000mm； 2、压力：6-18KPa | 超液位时，造成 1.物料损失 2.可燃气体外泄 3.储罐破裂 压力高时，造成 1.安全阀启跳 2.储罐破裂 3.LNG泄漏 4.冻伤、起火、爆炸 | 1.严格执行安全技术操作规程，控制LNG储罐液位在工艺指标范围内； 2.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 3.严格按《重大危险源管理制度》、《消防管理规定》等规定要求频次检查、巡查； 4.定期检查紧急切断装置、视频监控系统、可燃气体检测系统、火焰探测系统的工作状态，保持全天候正常投用。 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 较大风险 |  |  |  |  |
| 2 | 冷剂罐区 | 1.15%<乙烯储罐液位<75% 2.乙烯储罐压力<1.50MPa 3.15%<丙烷储罐液位<85% 4.丙烷储罐压力<1.72MPa 5.15%<异戊烷储罐液位<80% 6.异戊烷储罐压力<0.69MPa 7.V-401储罐压力<4.48MPa | 超液位时，造成 1.物料损失 2.可燃气体外泄 压力高时，造成 1.安全阀启跳 2.储罐破裂 3.冷剂泄漏 4.冻伤、起火、爆炸 | 1.严格执行安全技术操作规程，控制冷剂储罐压力在工艺指标范围内； 2.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 3.严格按《重大危险源管理制度》、《消防管理规定》等规定要求频次检查、巡查； 4.定期检查紧急切断装置、视频监控系统、可燃气体检测系统、火焰探测系统的工作状态，保持全天候正常投用。 | 3 | 5 | 15 | 二级 | 较大风险 |  |  |  |  |
| 3 | 主装置区液化单元（981） | 各压力容器、管道和设备参数按照工艺指标、工艺参数一览表、设计参数以及设备厂家资料执行 | 超液位时，造成： 1.系统停车 2.可燃物外泄 压力高时，造成： 1.安全阀启跳 2.压力容器破裂 3.可燃、有毒物泄漏 4.冻伤、起火、爆炸 温度超高或过低时造成： 1.管道、容器破裂。 2.系统性停车 | 1.严格执行安全技术操作规程，严格控制工艺指标； 2.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 3.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 4.现场监测、监控系统完好。现场作业正确佩戴劳动防护用品。 | 2 | 5 | 10 | 二级 | 一般风险 |  |  |  |  |
| 4 | 主装置区净化单元（981） | 各压力容器、管道和设备参数按照工艺指标、工艺参数一览表、设计参数以及设备厂家资料执行 | 超液位时，造成： 1.系统停车 2.可燃物外泄 压力高时，造成： 1.安全阀启跳 2.压力容器破裂 3.可燃、有毒物泄漏 4.冻伤、起火、爆炸 温度超高或过低时造成： 1.管道、容器破裂。 2.系统性停车 3.烫伤等 | 1.严格执行安全技术操作规程，严格控制工艺指标； 2.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 3.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 4.现场监测、监控系统完好。现场作业正确佩戴劳动防护用品。 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 一般风险 |  |  |  |  |
| 5 | 压缩机厂房（614） | 各压力容器、管道和设备参数按照工艺指标、工艺参数一览表、设计参数以及设备厂家资料执行 | 超液位时，造成： 1.系统停车 2.可燃物外泄 压力高时，造成： 1.安全阀启跳 2.压力容器破裂 3.可燃、有毒物泄漏 4.冻伤、起火、爆炸 温度超高或过低时造成： 1.管道、容器破裂。 2.设备损坏或系统性停车 | 1.严格执行安全技术操作规程，严格控制工艺指标； 2.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 3.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 4.现场监测、监控系统完好。现场作业正确佩戴劳动防护用品。 | 2 | 5 | 10 | 三级 | 一般风险 |  |  |  |  |
| 6 | 公用工程（108/402/404/460/150/215/983） | 各压力容器、管道和设备参数按照工艺指标、工艺参数一览表、设计参数以及设备厂家资料执行 | 压力高时，造成： 1.安全阀启跳 2.压力容器破裂 3. 冻伤、起火、爆炸 温度超高或过低时造成： 1.管道、容器破裂。 2.系统性停车 机械伤害、化学灼伤等 | 1.严格执行安全技术操作规程，严格控制工艺指标； 2.定期检测设备设施、管道及调校安全附件； 3.严格执行《巡回检查制度》及时发现并消除隐患； 4.现场监测、监控系统完好。现场作业正确佩戴劳动防护用品。 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 低风险 |  |  |  |  |
| 7 | 分析室（药品间、设备室等 | 参照操作规程、设备参数、设计参数以及设备厂家资料执行 | 可燃物泄漏时：火灾、爆炸 有毒物泄漏时：皮肤灼伤、中毒 窒息等其它伤害 | 1.严格执行安全技术操作规程； 2.现场作业正确佩戴劳动防护用品； 3.及时检查气体检测仪。 | 2 | 3 | 6 | 四级 | 低风险 |  |  |  |  |

分析人：

审核人：

审定人：                                                                                                       日期：