## Sheet1
加油站VOCs治理专项排查表
序号 | 二级公司名称 | 加油站相关情况 |  |  |  |  | 加油油气回收是否有效 | [7 empty] | 卸油油气回收是否有效 | [6 empty] | 储油油气密闭是否有效 | [5 empty] | 台账记录是否涵盖以下内容 |  |  | 问题整改措施 | 备注
|  | 序号 | 加油站名称 | 所在城市臭氧浓度是否超标 | 是否供应车用尿素 | 油气回收系统运行不正常的设备是否停用 | 是否安装油气回收型加油枪，并具备集气罩和油气回收孔 | 集气罩是否存在完整有效，紧固、无龟裂、破损 | 集气罩是否能紧密贴在汽车油箱加油口 | 加油胶管是否完整无变形 | 加油过程中油气回收泵是否能正常工作 | 加油结束后是否无强制加油情况 | 加油机是否具备油气回收铜管，且铜管上的开关处于常开状态、检查口球阀处于关闭状态且末端设置有堵头 | 加油油气回收三项检测指标是否合格 | 卸油阶段油气回收软管是否完好，无拼接 | 卸油口、油气回收口是否能有效关闭无锈蚀，有明显标识且上锁 | 是否有集液罐，有明显标识且定期清理并记录 | 视频系统是否能全过程监控卸油作业，且能清楚观测到两根软管的连接状况 | 卸油时是否有效连接油气回收软管 | 卸油时，油气回收软管连接顺序是否在操作规程中明确 | 使用可燃气体便携式检测仪检测卸油口、油气回收口、及相关管路是否无漏气现象 | 埋地油罐是否为正压 | 埋地油罐是否安装电子式液位计，且工况正常、数显清楚 | 安装了PV阀的油气排放管是否保持常开状态、有明显标识且已铅封 | 应急排空管阀门是否关闭、有明显标识且已铅封 | 安装了防火罩的油气排放管是否保持关闭状态、有明显标识且已铅封 | 使用可燃气体便携式检测仪检查量油口、操作井、PV阀及相关管路是否有漏气现象 | 油品种类、销售量等 | 气液比、液阻、密闭性检测时间与结果，修复时间、采取的修复措施等 | 卸油时间、油品种类、油品来源、卸油量、卸油方式等 | 针对以上排查出的问题，制定整改措施，明确整改责任人及时限
1 | 油料 | 1 | **加油站 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.集气罩龟裂：停用该油枪至更换集气罩、站经理**、8月15日； 2.卸油口、油气回收口无明显标识且未上锁：张贴标识并上锁、站经理**、8月15日。 | 填报示范
17 | 南充 |  | 扶农加油站 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1、工艺设计无集液罐，直接回收到92号汽油罐。 2、因工艺原因，油气排放管通过罩棚立柱连接至棚顶，闸阀设计在立柱包装内，闸阀常开，但无铅封。 3、因工艺原因，未设置应急排空管。 4、油气回收口采用自闭式接口，无闸阀，有明确标识，未上锁，卸油闸阀标识明显且上锁。
18 | 广安
19 | 凉山
20 | 宜宾
21 | 成都
22 | 绵阳