## 日巡检
附件： 加油站巡检记录表
油站： |  | 检查人：
巡检区域 | 每天巡检标准 |  |  | 巡检发现问题
| 巡检标准 | 确认 | 确认
加油作业区 | 加油现场操作人员着装规范统一、服务动作标准、语言规范，正确佩戴工号牌
现场员工精神饱满，按照要求进行开口营销，服务态度好
燃油精空瓶规范收集和存放
照明灯具完好，照度符合要求
现场清洁卫生，无纸屑、积水、油迹，堆头摆放规范整齐，商品价签完整规范
现场无过期宣传海报和促销信息
加油机 | 加油机外观完好无油污，整机运转平稳无噪音
无提枪走字情况
计量检定标识完好，在有效期内
计数器显示清晰、字体无断笔，按键灵敏
加油枪限位挡片复位正常，汽油枪集气罩完好，加油枪上油品标号牌清晰
加油胶管拉线器、胶管挂钩完好，加油胶管无破损，万向接头、拉断阀无渗漏
人体静电释放按钮完好无松动，视油器无气泡或杂质
加油机计量器、编码器铅封完好
内部各连接部件无松动，管线及连接处无渗漏，无油气味
填沙干燥无油迹
分散式油气回收泵阀运行正常，无漏气，无渗油、浸油现象
加油岛及加油机隔层上无杂物堆放
卸油作业区 | 卸油区整洁，无油污、无积水、无异常油气味
管线及附件无渗漏，无锈蚀，阀门启闭灵活
卸油口密闭并上锁
静电接地报警器和人体静电释放桩清洁，能正常报警，接地线盘绕整齐
固液危废物箱上锁，并建立危废台账
油气回收检测口开关启闭正常，各阀门正确启闭
油罐操作井 | 操作井内无积水、杂物，无异常油气味，无裂损
操作井量油口密闭上锁
潜油泵运行正常，无异常声音，无渗漏
液位仪附件完好，信号线完好，法兰盘应铅封
油罐及管线测漏仪及附件完好
配电设备及配电间 | 配电柜仪表完好显示准确，线路规则有序，继电器动作灵敏
接地保护设施有效完好
各搭接部位线路无变色、烧结烧蚀，内部无乱接，电源线穿管封堵完好
照明灯具无损坏，应急照明灯完好有效
绝缘胶垫保持干燥，无破损。
消防器材 | 各部位消防器材按规定配备，摆放位置正确，卫生良好
灭火器压力显示正常，各种灭火器喷管完好；
铅封完好，保险销抽取灵活
环保沟及隔油池 | 隔油池无开裂、无浮油、无杂物
隔油池周边无可燃易燃物
隔油池未处于高水位
环保沟无堵塞、无杂物，排水通畅，环保沟盖板无破损和缺失
站外周边排水沟内无油迹、确保畅通
办公区、便利店及生活区 | 液位仪、油罐及管线测漏报警仪显示正常
视频监控各摄像头照射区域符合管理要求且无黑屏
加管系统、前台pos系统、监控系统显示时间保持一致
照明灯具完好，照度符合要求
便利店货架饱满，及时补货
生活区干净整洁，卧具及衣物放置整齐
电源插座无烧蚀、电源线和信号线无破损，无打结
构建筑物和油站进出口及油站周边 | 进出口保持畅通，站内无闲杂车辆停放
站外无可疑人员及车辆停留或聚集
汽服区域 | 汽服作业人员行为安全，汽服设备运行正常
洗车机等设备的接地完好
洗车场地整洁卫生
洗车泥沙处置规范

## 周巡检
附件： 加油站巡检记录表
油站： |  | 检查人：
巡检区域 | 每周巡检标准 |  | 巡检发现问题
| 内容 | 确认
加油机 | 加油机内防爆封堵完好
底部填沙规范、干燥无杂质
加油胶管导通定期测试并做好记录
静电接地及跨接无脱落、无重叠压接，无松动
设备“三定”管理牌完好，相关内容及时更新
卸油作业区 | “两禁”标识清洁完好，内容清晰
卸油口盖胶圈完好
卸油口箱盖与箱体有效接地
管线附件跨接完好有效
通气管无锈蚀、无阻塞
静电测试点集中箱接地无锈蚀、无松动、无断裂，编号牌完整清晰，与断接卡一一对应，断接卡无锈蚀
油气回收闸阀开关及安全操作提示牌完好，清洁，内容清晰
油气回收三通接头完好，检测口封堵有效
油气回收胶管无破损开裂，两端静电连接导通定期测试做好记录
存放油气回收胶管的PVC管无破损，用专用螺旋盖封堵
水位观测井水位正常，无油渍
集中式油气回收装置，运行正常，真空泵正常运转
设备“三定”管理牌完好，相关内容及时更新
油罐操作井 | 操作井盖密封良好
管线、人孔盖无渗漏
防爆接线盒密封良好，各穿线管封堵完好有效
静电跨接和接地线完好无松动
管线和油罐测漏报警仪运行正常。
设备“三定”管理牌完好，相关内容及时更新
发电机及发电间 | 操作规程牌清洁、完好
安全警示牌（当心烫伤警示牌、注意安全警示牌）完好
外观清洁，铭牌清晰，附件完好
油箱和机油箱无渗漏，皮带无松动龟裂
发电机冷却水、燃油、机油充足
发电机供油、润滑、冷却等系统各管路及接头无漏油，漏水现象
电气线路无破损，各接头连接处无松动，发电机无漏电，电气接地线接地完好无松动
其他区域可见线路完好，无破损
启动电瓶电量充足，满足应急启动和每周测试需要
应急照明灯完好有效，确保应急照明灯能够照射到发电机
绝缘胶垫保持干燥、无破损
设备“三定”管理牌完好，相关内容及时更新
配电设备及配电间 | 操作规程牌完好、清洁
配电间警示牌（严禁合闸警示牌，当心触电警示牌）完好，无破损，正确悬挂在配电间操作规程牌下方，维修时悬挂在配电柜正面
设备“三定”管理牌完好，相关内容及时更新
消防器材 | 消防器材柜消防器材齐备，完好有效
消防沙箱开启方便，消防沙充足，干燥，无石子、无油渍
站内灭火器喷管无蛛网、无粘连，接头连接牢固
灭火器筒体无锈蚀、无损伤
充装记录完好
干粉灭火器上下晃动十次以上，防止结块
35KG干粉灭火器车轮转动灵活，喷管无打结和拧绞，内部无结块，罐体固定
灭火毯无破损、无霉变
设备“三定”管理牌完好，相关内容及时更新

## 月巡检
附件： 加油站巡检记录表
油站： |  | 检查人：
巡检区域 | 每月巡检标准 |  | 巡检发现问题
| 内容 | 确认
加油机 | 主板保护盖无破损、无松动、铅封完好
加油机基座固定螺栓紧固有效
紧急切断阀U型卡安装设置规范，无松动
卸油作业区 | 集液井口密闭，液位正常
油罐区无超过1m高度的高杆植物
发电机及发电间 | 发电间门能正常关闭并上锁
房内无杂物，门窗无小动物可进入的孔缝
发电机运转部件和排烟管防护装置完好
机体、机座紧固无锈蚀，地脚螺栓无松动
配电设备及配电间 | 配电间门启闭正常，门上张贴“有电危险”警示标志
门窗干净无破损，无小动物进入孔洞
配电线路图和标识完好
穿线管完好、配电柜完好，柜门与柜体等电位连接完好
消防器材 | 二氧化碳灭火器每月称重记录并比对
构建筑物和油站进出口及油站周边 | 立柱“四禁”标识和限速、限高标识清洁完好，内容清晰
加油站站房、围墙完好，减速带完好，无变形或开裂
罩棚包装、立柱完好
罩棚、立柱灯箱和进出口标识接地完好