### 锅炉岗位安全操作规程清单

| 序号 | 操作事项 | 操作标准 | 关键要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启炉前准备 | 确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好；安全附件、各阀门，仪表等作用灵活，位置正确； | 给锅炉补水时，软水硬度≤0.03mmol/l，所有水位计、电极阀门保持在正常状态，避免锅炉假水位 |
|  |  | 天然气阀门开启状态，天然气站进口压力≥0. 3mpa;燃气压力控制在减压前压力处于0.038- 0. 04mpa,减压后压力在0. 011--0.012mpa； |  |
|  |  | 检查软化水设备保持正常运行状态软化水应符合GB1576的标准，软水箱内水位应正常； |  |
|  |  | 锅炉压力表显示与电子传感器显示压力是否一致。打开上水系统的各个阀门(包括水泵前后及锅炉的上水阀门) ，使水位上至正常水位； |  |
|  |  | 检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置； |  |
| 2 | 启炉运行 | 打开总电源、启动燃烧器、待锅筒上的放空阀，冒出的完全是蒸汽时，随即关闭； | 在开启阀门时必须回半圈防止阀门卡死，在供汽时必须暖管，避免发生水击事故 |
|  |  | 启动过程中，要严密监视水位变化情况，防止锅炉缺水事故或满水事故的发生 |  |
|  |  | 检查锅炉人孔，手孔法兰和阀门，发现渗漏处加以紧固，紧固后如渗漏，停炉检修； |  |
|  |  | 当气压升至0.05--0. 1MPa时，补水，排污，检查试验给水系统和排污装置，同时冲洗水位表； |  |
|  |  | 压力升到0.15--0. 2MPa时，对应压力表； |  |
|  |  | 压力升到0.25--0. 35MPa时，试开排污阀，并检查排污系统是否正常； |  |
|  |  | 压力升到0.35--0. 45MPa时，开始暖管供汽，缓慢开启主汽阀，避免水击； |  |
|  |  | 汽压调节:根据负荷大小调节燃烧(自动燃烧) ； |  |
|  |  | 观察排烟温度，烟温一般在98-- 230"C之间。 |  |
| 3 | 正常停炉 | 蒸汽锅炉“负荷大火/小火”设置成“小火”运行，待燃烧2分钟后才能关闭燃烧器，蒸汽压力下降至0.05-0. 1MPa时进行排污，关闭主汽阀，手动补水至稍高水位，关毕给水阀，关闭燃烧供给阀，关闭总电源。 | 锅炉排水时压力过高会出现水击现象 |
|  |  | 如需排水，锅炉压力应低于0.1MPa后，方可进行。 |  |
| 4 | 紧急停炉 | 关闭蒸汽锅炉主蒸汽阀，关闭总电源，通知上级领导，检查设备故障。 | 锅炉严重缺水时，严禁向锅炉给水 |