制冷安全操作规程清单

| 序号 | 操作事项 | 操作标准 | 关键要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷媒操作 | 开机前检查设备、水泵、管道、容器、阀门无跑冒滴漏 | 1、开启阀门时应缓慢开启。 2、开启阀门时应站在阀门侧面，防止阀门氨泄漏时直喷操作人员。 3、螺杆机房有氨味时立即开启轴流风机通风，立即用酚酞试纸逐一排查泄漏点，立即处理，不能自己处理的立即上报车间。 |
|  |  | 开启冷媒蒸发器氨液进出口阀门，使氨液参与冷热交换，从而制出合格的冷媒。 |  |
|  |  | 开启冷媒循环泵让冷媒在蒸发器内循环。 |  |
|  |  | 开启冷凝器，一次水补水阀门自动补水、氨气进出口阀，开启冷凝器水泵、风机。 |  |
|  |  | 开启制冷机，开始制冷。 |  |
|  |  | 调节冷媒蒸发器氨液液位达到30%-60%之间。 |  |
|  |  | 关闭冷媒蒸发器、制冷机停止制冷媒。 |  |
|  |  | 关闭冷凝器水泵、风机。 |  |
| 2 | 冰水操作 | 开机前检查设备、水泵、管道、容器、阀门无跑冒滴漏 | 1、开启阀门时应缓慢开启。 2、开启阀门时应站在阀门侧面，防止阀门氨泄漏时直喷操作人员。 3、螺杆机房有氨味时立即开启轴流风机通风，立即用酚酞试纸逐一排查泄漏点，立即处理，不能自己处理的立即上报车间。 |
|  |  | 开启冰水蒸发器氨液进出口阀门，使氨液参与冷热交换，从而制出合格的冰水。 |  |
|  |  | 开启冰水泵让酿造水在蒸发器内循环。 |  |
|  |  | 开启冷凝器，一次水补水阀门自动补水、氨气进出口阀，开启冷凝器水泵、风机。 |  |
|  |  | 开启制冷机，开始制冷。 |  |
|  |  | 调节冰水蒸发器氨液液位达到20%-50%之间。 |  |
|  |  | 关闭冰水蒸发器、制冷机停止制冰水。 |  |
|  |  | 关闭冷凝器水泵、风机。 |  |
| 3 | 空压机操作 | 开机前检查设备、水泵、管道、容器、阀门无跑冒滴漏 | 1、空压机启动前必须确保循环水阀处于开启状态，水压≥0.2Mpa 2、空压机启动前必须确保进气阀处于关闭状态，避免设备带负荷启动，损伤电机和空电柜变压器。 |
|  |  | 启动循环水控制按钮,使循环水参与冷热交换 |  |
|  |  | 启动压缩机，通过无油活塞压缩机制出合格的压缩空气。 |  |
|  |  | 手动开启冷煤冷干机冷媒进出阀，使干燥器进入工作状态。 |  |
|  |  | 当压缩空气压力高于0.69mpa时自动卸载空载运转，空气压力在0.55-0.70mpa之间，没有加载时手动停机 。 |  |
| 4 | 氮气机操作 | 确认压缩空气压力在0.55-0.70Mpa之间 | 1、开机前确认进气压力≥0.55Mpa，确保气阀能正常运行。 2、冷媒冷干机每半小时排放一次冷凝水，确保进气质量干燥。 |
|  |  | 开启氮气机进气阀门 |  |
|  |  | 接通电源，制氮机设置为自控状态 |  |
|  |  | 控制氮气机产气流量，查看氮气纯度检测仪，保证供气纯度≥99.5% |  |
|  |  | 储罐压力≥0.45Mpa时，关闭电源和流量阀 |  |
| 5 | CO2回收操作 | 接电话通知开始回收CO2 | 1、回收前确认压缩机、制冷机循环水管路通畅。 2、回收前确认压缩机、制冷机、冷干机、吸附干燥器等气路通畅。 3、回收前排放发酵至进气阀管路残留水和空气。 |
|  |  | 启动前准备：检查设备、水泵、管道、容器、阀门无跑冒滴漏 |  |
|  |  | 确认开启循环水操作：启动循环水控制程序,使循环水参与冷热交换，手动控制水压在0.20-0.40mpa。 |  |
|  |  | 各机台启动前阀门检查：检查压缩机阀门、油位及干燥器、冷干机等，确保压缩机可以正常启动。 |  |
|  |  | 开启进气阀：开启进气阀前将排污阀开启排放5分钟后，关闭排污阀，再开启进气阀。 |  |
|  |  | 将回收系统打到自动状态：自动启动CO2压缩机、压缩机。 |  |
|  |  | 停机：当CO2储罐储量达到45吨或回收气量不足时停止收回。 |  |
|  |  | CO2汽化供送：接过滤或包装通知挂牌、签字。 |  |
| 6 | 砂滤水系统操作 | 启动设备前检查：砂滤罐、碳滤罐、管道、精过滤器、气动阀、手动阀无跑冒滴漏。 | 系统启动前确认气阀压力≥0.50Mpa |
|  |  | 开启石英砂过滤器、碳滤过滤：过滤水中的杂质，吸附水中氯离子 |  |
|  |  | 开启精过滤器进出口阀 |  |
|  |  | 开启紫外线杀菌器 |  |
|  |  | 进入砂滤水储罐：水位≤8.6米 |  |
|  |  | 开启砂滤水泵，供应酿造车间和本车间制冰水。 |  |
| 7 | 反渗透水系统操作 | 启动设备前检查设备是否具备开启条件 | 1、高压泵启动前必须确认电动阀已完全开启，防止管路逼压。 2、检查加药泵运行过程中是否正常运行，保证阻垢剂添加入系统。 |
|  |  | 开启精密过滤器，添加阻垢剂 |  |
|  |  | 启动反渗透设备制取反渗透水，并检查运行参数。 |  |
|  |  | 反渗透水罐液位到达8.5米，设备手动停机。 |  |
|  |  | 开启输送泵供应过滤反渗透水。 |  |