中油南充燃气有限责任公司

生产安全事故应急预案

编号：CG-NRS-2020

版本号：A

中油南充燃气有限责任公司

二○二○年七月

批  准  页

为了规范突发事件预防和处置，控制、减轻突发事件引起的危害以及造成的影响和损失，保护员工、相关方、人民群众生命和财产安全，保护环境，保障社会公共安全，维护社会稳定，快速反应、有效控制和妥善处置突发事件，尽快恢复正常生产生活程序，依据《安全生产法》、《环境保护法》、 《突发事件应对法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《生产安全事故应急预案管理办法》 (中华人民共和国应急管理部2号令)、《四川川港公司突发事件综合应急预案》，以及国家有关部门、地方政府对预案编制的有关标准和规定，结合中油南充燃气有限责任公司的生产经营实际，重新修订形成了《中油南充燃气有限责任公司生产安全事故应急预案》。

公司机关及所属各单位，必须认真贯彻落实本预案的要求。加强同政府有关部门、地方协作单位的联系，形成全员参与、联防联治的格局，要加强全员的预防、避险、减灾的宣传教育，切实做好应急预案的培训和演练，在实践中不断改进和完善预案体系。

《中油南充燃气有限责任公司生产安全事故应急预案》已经由中油南充燃气有限责任公司QHSE领导小组讨论通过，现正式发布。

中油南充燃气有限责任公司经理：

二○二○年七月

目 录

第一部分  综合应急预案	1

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 应急预案体系	3

1.5 应急预案工作原则	4

1.6 应急纪律	4

2事故风险描述	4

2.1主要风险分析	4

2.2事件类型	7

3 应急救援组织机构及职责	9

3.1 组织机构	9

3.2 应急救援领导小组	9

3.3现场处置组	12

3.4 后勤保障组	12

3.5 综合协调组	13

3.6 应急值班室	13

4预警与信息报告	14

4.1 预警行动	14

4.2 信息报告	15

5 应急响应	17

5.1 响应分级	17

5.2 响应程序	19

5.3 应急处置措施	21

5.3.1 储配气场站突发事件应急处置措施	21

5.3.1.1场站管线设备发生泄漏、爆炸、着火先期处置措施	21

5.3.1.2场站管线设备发生泄漏、爆炸、着火公司应急处置措施	22

5.3.1.3场站上下游管线泄漏应急处置措施	23

5.3.1.4加臭药剂、油料泄漏污染事件的应急处置措施	24

5.3.2燃气用户设施突发事件应急处置措施	25

5.3.3燃气管道设施突发事件应急处置措施	26

5.3.4办公楼火灾突发事件应急处置措施	27

5.3.5交通运输突发事件应急处置措施	27

5.4 应急结束	29

6 信息公开	29

6.1新闻媒体沟通、舆情监控与信息发布	29

7 后期处置	30

7.1 后期处置要求	31

7.2 善后处置	31

7.3 调查与评估	31

7.4 恢复	31

8 应急保障措施	31

8.1 通信与信息保障	31

8.2 应急队伍保障	32

8.3 应急物资装备保障	32

8.4 应急资金保障	33

9应急预案管理	33

9.1 应急预案培训	33

9.2 应急预案演练	33

9.3应急预案修订	33

9.4 应急预案备案	34

9.5 应急预案实施	34

第二部分  专项应急预案	35

（一）特种设备事故专项应急预案	35

1事故风险分析	35

1.1.公司特种设备分类	35

1.2.事故风险分析	36

2应急指挥机构和职责	37

3处置程序	37

3.1信息报告程序	37

3.3应急资源调度程序	38

3.4医疗救护程序	39

3.5应急疏散撤离程序	39

3.6事态监测程序	40

3.7扩大应急响应程序	40

4处置措施	40

4.1划定警戒区	40

4.2应急防护	40

4.3救护遇险人员	40

4.4控制现场险情	41

第三部分  现场处置方案	44

（一）天然气泄漏现场处置方案	44

（二）四氢噻吩泄露现场处置方案	46

（三）触电伤害事故现场处置方案	48

（四）物体打击事故现场处置方案	50

（五）高处坠落事故现场处置方案	52

（六）车辆伤害事故现场处置方案	54

（七）淹溺事故现场处置方案	55

第四部分  附件	56

附件1公司主要危险源及管网分布图	56

附件2公司场站地理位置统计表	57

附件3应急领导小组成员联络表	58

附件4现场处置组成员联络表	59

附件5后勤保障组成员联络表	60

附件6综合协调组成员联络表	61

附件7公司事件信息快报	62

附件8应急机构与协作单位	63

附件9各地医疗救治单位联络表	64

附件10公司突发事件分级	65

附件11 南充市城镇燃气安全事件分级	67

附件12储配一站、储配二站、高坪站应急疏散图	70

# 第一部分  综合应急预案

- 1 总则

- 1.1 编制目的

为了规范中油南充燃气有限责任公司（以下简称公司）突发事件预防和处置，控制、减轻突发事件引起的危害以及造成的影响和损失，保护员工、相关方和人民群众生命和财产安全，保护环境，保障社会公共安全，维护社会稳定，快速反应、有效控制和妥善处置突发事件，尽快恢复正常生产生活程序，特制定本突发事件综合应急处置预案（以下简称预案）。

- 1.2 编制依据

本预案主要依据以下法律、法规、标准及规章制度编制：

- 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）

- 《中华人民共和国消防法》(主席令第29号)

- 《中华人民共和国特种设备安全法》(主席令第4号)

- 《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第069号）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第24号）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令708号）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部2号令）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）

- 《四川省安全生产条例》（省人大常委会公告第90号）

- 《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省人民政府令第216号）

- 《四川省消防条例》（四川省人大常委会公告第78号）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86）

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）

- 《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861—2009）

- 《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等十部门公告）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《四川省安全风险分级管控工作指南》（川安办〔2017〕25号）

- 《城镇燃气管理条例》国务院令第666号（2016年）

- 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016

- 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）

- 《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》(川安监〔2018〕43号)

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011-2019）

- 《中国石油天然气集团公司应急预案编制通则》（中油安〔2009〕318号）

- 《四川川港燃气有限责任公司突发事件总体应急预案》（2016版）

- 《四川川港燃气有限责任公司突发事件各专项应急预案》（2016版）

- 《四川川港燃气有限责任公司道路交通安全管理办法》川港司质（2016）17号

- 《南充市突发公共事件总体应急预案》南府发〔2014〕22号

- 《南充市城镇燃气安全事故应急预案》〔2015〕104号

- 《南充市突发事件应急预案管理办法》〔2017〕42号

- 《南充市顺庆区突发事件总体应急预案》南顺府发【2016】27号

- 1.3 适用范围

本预案主要适用于公司在生产经营活动中发生的生产安全事故的应对工作：

(1)公司生产经营中可能发生的生产安全事故Ⅳ级以上（含Ⅳ级）突发事件的应对工作；

(2)地方政府或上级主管部门的应急联动；

(3)公司认为需要启动预案处置的事件。

- 1.4 应急预案体系

公司应急预案体系包括：

(1)公司生产安全事故综合应急预案

公司综合应急预案是公司应急预案体系的总纲，是公司应对突发事件的规范性文件，由公司主要负责人组织相关专业人员编制，经公司应急领导小组成员共同审定后发布。与《四川川港燃气有限责任公司突发事件综合应急预案》（2016）、《四川川港燃气有限责任公司突发事件各专项应急预案》、《南充市突发公共事件总体应急预案》、《南充市顺庆区突发事件总体应急预案》相衔接。

(2) 专项应急预案

各部门应根据综合预案的要求和自身实际，编制专项应急预案、现场处置方案并予以实施，并作为综合预案的补充和完善。专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

（3）现场处置方案

针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案具体、简单、针对性强。现场处置方案根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。

综合应急预案

专项应急预案

现场处置方案

公司应急预案体系框架图

- 1.5 应急预案工作原则

应急处置坚持“早发现、早处置、早控制、早报告”工作方针，始终贯彻上级单位“以人为本，减少危害；居安思危，预防为主；统一领导，分级负责；依法规范，加强管理；协调有序、运转高效；依靠科技，提高素质；归口管理，信息及时”的应急工作原则力争达到在第一时间控制现场事态、防止事故扩大的目的。

- 1.6 应急纪律

在应急状态下，各相关机构和人员应严格履行职责、行使职权，全体员工必须无条件服从应急领导小组的调动。按照本预案制定的职责开展应急救援处置工作，对拖延、阻碍或不认真履行应急救援职责的人员将严肃追究其责任。

- 2事故风险描述

- 2.1主要风险分析

城镇燃气管道敷设于人口密集区，部分管道穿越于待建区域，由于城镇建设、第三方破坏、管道腐蚀破裂等可能造成气源管道失效，发生天然气泄漏，或者由于设备故障、人员误操作、用户私拉乱接燃气管线、用户使用不当或第三方等因素造成天然气泄漏、火灾、爆炸、中毒、交通、社会安全等事件,危及人民群众生命和财产安全。公司主要危险源、天然气场站和管网分布图见附件1，场站地理位置统计表附件2。公司通过全员开展危害因素辨识，调查各岗位存在的风险经过评估后，形成了公司《重大危害因素清单》和事故类别及风险辨识、评估汇总表，见下表。

表2-1公司重大危害因素清单

| 序号 | 区域/活动 | 危害因素 | 可能导致事故 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场站流程区 | 天然气泄漏 | 火灾爆炸、人员伤亡、财产损失、环境污染 | 1.严格执行巡检制度，定期对移动式和固定式可燃气体检测仪进行检查校检，定期对压力管道、容器进行检查。2.如遇紧急情况，执行各站岗位应急处置卡。 |
| 2 | 管道巡护 | 管道腐蚀泄漏、燃气设施损坏 | 人员伤害、财产损失、环境污染 | 1.加强巡检、定期进行管道防腐泄漏检测工作检查，发现问题及时整改维护。2.如遇紧急情况及时汇报，执行《抢险维修人员岗位应急处置卡》。 |
| 3 | 管道巡护 | 第三方破坏管线、阀井、调压箱等燃气设施 | 燃气泄漏、火灾、爆炸、人员伤亡、财产损失、环境污染 | 1.加强巡线，及时发现制止管线及设施周边第三方施工，做好管道第三方施工协调、管道保护工作。2.如遇紧急情况及时汇报，执行《抢险维修人员岗位应急处置卡》。 |
| 4 | 抢险维修 | 对已泄漏燃气现场进行抢维修 | 人员伤害、财产损失 | 1.首先切断气源，保证现场空气流通，并检测现场可燃气体浓度，确保作业现场环境安全后方可进行维修作业。2.严格执行《抢险维修人员岗位应急处置卡》。 |
| 5 | 车辆运行 | 由于第三方等不可控因素造成交通事故 | 人员伤害、财产损失 | 1.开展防御性驾驶和道路行程管理，加强安全教育，规范员工操作，文明驾驶。2.如遇紧急情况执行《驾驶员岗位应急处置卡》。 |
| 6 | 办公区域消防 | 电器设备故障短路、未熄灭烟头丢入垃圾桶、人为纵火 | 火灾，人员伤亡、财产损失 | 1.定期检查用电设备和线路，加强宣传教育、严禁乱丢烟头，加强安保。2.如遇紧急情况参照办公楼火灾应急处置要点执行。 |
| 7 | 生产经营场所 | 地震、山体滑坡等自然灾害 | 人员伤害、财产损失 | 1.加强地震、山体滑坡等安全防范知识培训宣传。2、严格巡检及时发现整改隐患。3.如遇紧急情况执行自然灾害应急处置程序。 |

表2-2 事故类别及风险辨识、评估汇总表

| 类型 | 危险源或危险因素 | 后果严重性 | 可能性 | 影响范围 | 得分 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 1、电气线路老化、过载、短路等。 2、天然气等易燃物料泄漏后与空气混合形成爆炸性混合气体遇点火源。 | 可能造成死亡，财产损失重大 | 可能发生 | 可能影响到周边 | 12 | 较大风险 |
| 压力容器爆炸 | 储配站、配气站球罐、压力管道 | 可能造成死亡，财产损失 | 可能发生 | 可能影响到周边 | 9 | 一般风险 |
| 触电 | 各种电气设备、临时线路 | 可能造成个体伤亡 | 可能发生 | 作业人员 | 6 | 低风险 |
| 高处坠落 | 高处检维修作业、巡检作业 | 可能造成个体伤亡 | 可能发生 | 作业人员 | 6 | 低风险 |
| 物体打击 | 检维修时工具意外掉落 | 可能造成个体伤亡 | 可能发生 | 作业人员 | 6 | 低风险 |
| 车辆伤害 | 抢险、巡检车辆 | 可能造成个体伤亡 | 可能发生 | 作业人员 | 6 | 低风险 |
| 中毒窒息 | 储配站、管线 | 可能造成个体伤亡 | 可能发生 | 作业人员 | 6 | 低风险 |
| 淹溺 | 储配站消防水池 | 可能造成个体伤亡 | 可能发生 | 作业人员 | 6 | 低风险 |

- 2.2事件类型

本预案所称事件，是指突然发生，造成或者可能造成人员伤亡、较大财产损失、较大生态破坏，影响或威胁社会秩序和公共安全，并将持续一段时间，可能带来次生灾害，需要应急控制或救援的事件。本预案的事故、事件类型主要参照公司《重大危害因素清单》以及《风险辨识评估报告》，确定公司突发事件类型为以下5大类：

(1)储配气场站突发事件

主要指公司各输配储气场站的天然气大量泄漏、爆炸、着火等突发事故的处理。

(2)燃气用户设施突发事件

主要指燃气用户设施在使用过程中因设施老化或者使用不当等原因引发的天然气泄漏、爆炸等事件。

(3)燃气管道设施突发事件

主要指因第三方破坏或本质原因造成的燃气管道设施破坏而引发的天然气泄漏、爆炸等事件。

(4)办公楼火灾突发事件

主要指公司办公楼发生电器火灾等事件。

(5)交通运输突发事件

主要指车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件。

- 3 应急救援组织机构及职责

- 3.1 组织机构

公司应急组织机构由应急领导小组、现场处置组、后勤保障组、综合协调组等组成，其中应急领导小组是应急管理的最高领导机构，负责公司级突发事件的应急领导和决策工作。公司应急值班室设在公司生产调度室，外线电话：0817-2601267，内线电话：530739，组织机构如下图所示。

公司应急组织机构图

公司

应急领导小组

后勤保障组

现场处置组

综合协调组

负责协调和调动单位内、外各种应急资源，开展现场警戒，安排抢险人员食宿等后勤工作

负责现场指挥，制定和调整现场应急抢险方案，组织开展抢险工作，安排善后恢复工作

负责信息报送，授权与主要媒体沟通，正确引导公众舆论，收集整理应急处置过程中的资料

- 3.2 应急救援领导小组

公司成立应急救援领导小组，负责突发事件应急领导工作，成员由公司领导、机关各部室和基层各单位负责人组成，是公司应急救援管理工作的最高领导机构。

组  长：公司经理

副组长：公司书记、副经理、财务总监

成  员：生产运行部主任、质量安全环保部主任、综合办公室主任、财务资产部主任、市场营销部主任、管道管理部主任、工程技术部主任、生产保障中心站长、客户服务中心经理、输配中心站站长、恩阳分公司经理。

突发事件发生后，如公司应急救援领导小组组长外出，由应急救援领导小组组长指定临时负责人代理，当由于特殊原因未指定时，由公司其他领导按班子成员顺序临时代理，节假日期间由值班领导担任。应急救援领导小组成员及联络方式见附件3。

3.2.1应急救援领导小组职责

公司应急救援领导小组是公司应急管理的最高领导机构，负责事件的应急救援领导、决策和向上级主管单位（部门）的汇报工作，职责如下：

(1)负责Ⅳ级以上（含Ⅳ级）突发事件的应急组织领导和决策指挥工作，下达应急处置指令，确定各种突发事件的应对程序；

(2)接受上级主管单位、地方政府应急管理办公室的领导，请示并落实指令；

(3)统一协调调动应急状态下的应急物资；

(4)确定向上级主管单位、地方政府主管部门申请救援或配合开展应急联动工作；

(5)组织应急响应结束后的恢复工作和总结评价；

(6)负责组织应急预案的修订、日常培训和演练。

3.2.2应急救援领导小组组长职责

(1)领导公司突发事件的应急响应和处理工作，审查、批准并签发公司综合应急救援预案，担任公司突发事件应急救援的最高指挥，负责事件的汇报工作；

(2)下达公司应急救援预案启动指令和终止指令；

(3)主持应急救援处置会议；

(4)批准重大应急救援决策；

(5)指派或协调各应急处置小组，安排现场处置组赶赴现场处置突发事件；

(6)决定向上级主管单位和地方政府有关部门报告；

(7)审定对外发布材料，授权相关人员向上级单位报送拟对外发布的事故信息。

3.2.3应急救援领导小组副组长职责

(1)协助应急救援领导小组组长指挥和处置分管业务范围内的事件灾难应急工作；

(2)根据应急救援领导小组组长的授权，代理组长职责，完成应急救援指挥工作；

(3)组织分管业务范围内的日常应急救援工作，担任分管业务突发事件现场处置组组长。

分管工程建设及后勤的副经理负责处置：公共卫生与职业病危害、社会安全突发事件

分管生产的副经理负责处置：自然灾害、储配气场站和燃气管道设施突发事件

分管安全的副经理负责处置：办公楼火灾、环境突发事件

分管客服的副经理负责处置：用户燃气设施突发事件

分管车辆交通的副经理负责处置：交通运输突发事件

3.2.4主要工作步骤

(1)当发生突发事件，公司应急办根据突发事件的发展态势报告应急领导小组组长和副组长（分管业务副经理），并提出是否启动公司应急预案的建议；

(2)由组长决定启动应急预案，应急办立即将应急预案启动情况向相关业务部室、公司相关单位、上级单位应急领导办公室及地方政府和相关职能部门通报、汇报；

(3)应急领导小组应根据突发事件类别立即指定现场应急指挥长，接指令后应急指挥长立即带领相关业务部室人员及救援队伍赶赴现场，按照应急指令和应急预案要求协调指挥应急工作；

(4) 现场应急指挥长召集首次应急会议初步确定应急处置相关事宜，同时接受上级单位应急管理办公室的领导，请示并落实指令；

(5)抢险结束后，应急领导小组组长负责宣布应急预案关闭，安排善后处理、恢复生产等工作。

- 3.3现场处置组

组  长：分管生产安全副经理

副组长：分管业务部室负责人及生产运行部主任、质量安全环保部主任、管道管理部主任。

成  员：生产保障中心经理、客户服务中心中心经理、输配中心站站长、恩阳分公司经理、生产运行部人员、质量安全环保部人员、生产保障中心维修班长

突发事件发生后，如分管业务副经理外出，由公司应急领导小组指定现场处置组组长，节假日期间由值班领导担任。公司各具体岗位负责人必须参与相应的应急抢险工作。

现场处置组成员及联络方式见附件4。

职责：制定具体抢险方案，调动现场应急资源，组织开展现场抢险、恢复、善后工作。

主要工作步骤

(1)组织抢险人员开展疏散和抢险救援，调配整合现场应急资源；

(2)指挥现场应急工作，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；

(3)及时向应急领导小组汇报应急处置情况；

(4)核实应急终止条件并向公司应急领导小组请示应急终止；

(5)组织开展生产恢复与善后处理。

- 3.4 后勤保障组

组  长：分管后勤的副经理

副组长：财务总监、生产保障中心书记、市场营销部主任

组  员：财务资产部主任、综合办公室副主任、质量安全环保部人员、生产保障中心人员（车辆调度、库房、后勤）、市场营销部副主任、生产保障中心副经理、生产保障中心大班（应急物资管理）、生产运行部人员。

后勤保障组成员及联络方式见附件5。

职责：负责应急救援工作的后勤保障、资金保障、物资材料保障、医疗保障、调派车辆等工作。

主要工作步骤

(1)组织消防、安防应急设备、抢险设备材料、物资的供应；

(2)协调和调动企业内、外各种应急资源，包括资金、物资、通讯、车辆等；

(3)联系企业、地方医疗部门，组织人员救护；

(4)安排抢险人员食宿等后勤保障工作；

- 3.5 综合协调组

组  长：书记

副组长：分管客户副经理、综合办公室主任

组  员：综合办公室副主任、市场营销部副主任、客户服务中心副经理、综合办公室人员（组织、宣传干事）、质量安全环保部人员、生产运行部调度室人员。

综合协调组成员及联络方式见附件6。

职责：负责突发事件的宣传报道工作，收集现场信息、进行舆情监控与处置、发布消息、沟通媒体，正确引导舆论。

主要工作步骤

(1)收集现场信息，及时起草事件快报，报应急领导小组审批；

(2)根据应急领导小组授权发布消息，告知员工突发事件情况，保持与员工的沟通联系；

(3)根据应急领导小组授权与主要媒体沟通，正确引导公众舆论；

(4)进行舆情监控，及时应对处置。

(5）记录应急活动，整理应急处置过程中的资料。

- 3.6 应急值班室

公司应急值班室设在生产运行部调度室，负责应急信息的传递和应急指令的传达。

(1)负责应急信息收集和应急值班，24小时值守电话（外线0817-2601267，内线530739）；

(2)接收公司各基层单位突发事件的信息报告，持续跟踪事件动态，及时向应急救援领导小组汇报，并接受和传达其指令；

(3)按照应急救援领导小组指令，统一对外联系，向上级主管单位和地方政府主管部门上报事件信息；

(4)向公司各职能部室、基层单位传达应急救援领导小组指令；

(5)根据公司应急救援领导小组组长指令，调派应急救援人员；

(6)协调和调动系统内部相关抢险专业技术人员和应急资源，联络系统外部的专业技术人员和应急资源；

(7)负责应急救援领导小组指示、应急活动的记录和应急处置过程资料整理。

- 4预警与信息报告

公司根据应急救援工作需要，按照上级单位的要求，建立预测与预警机制，做好各项应急救援准备工作，提高应急救援能力。针对获悉可能发生的事件灾难，开展风险分析，完善预测预警系统，做到早发现、早报告、早处置。

- 4.1 预警行动

根据对突发事件的预报和预测结果、以及政府发布和基层单位报送的预警等级，预警的事件即将发生或发生的可能性增大时，宣布进入预警期。应急救援领导小组采取以下措施：

(1)下达预警指令；

(2)及时向相关单位（部室）发布和传递预警信息（专人收集、报告信息，采用电话或会议等形式，定时或实时发布动态信息）；

(3)相关单位（部室）连续跟踪事态发展，采取防范控制措施，做好相应的应急准备；

(4)公司各应急救援机构进入应急准备，采取相应防范控制措施；

(5)一旦事件达到Ⅳ级及其以上标准时，立即启动应急预案。

（6）当不利环境影响可控时，有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的，公司应急领导小组适时宣布预警解除，相关部门应急终止。

- 4.2 信息报告

4.2.1 信息接收与通报

(1)信息接受通报责任部门为应急值班室，应急值班室（调度室）24小时外线电话0817-2601267，内线电话：530739。应急救援领导小组、现场处置组所有成员的移动电话始终保持24小时通畅，确保信息传递。信息责任人为生产运行部主任。

（2）信息接受通报管理程序

报告管理流程图

Ⅳ级及其以上事件，接警

应急值班室

应急领导小组

当地政府部门和上级部门

审定批准

- 各单位发生突发事件时，应在第一时间向公司应急值班室报告。应急值班室接收到各单位事件信息后，立即送应急救援领导小组组长或副组长审查，确定突发事件级别，经审查后及时向上级单位以及地方政府有关部门报告；

(4）信息报告和通信联络，应采用有效方式。发送图文传真、电子邮件和手机短信时，应确认对方已收到，并确认接收人。

（5）现场应急救援领导小组应指定有关部门或人员， 负责与公司应急办的联络，保证信息报告和指令传达的畅通。

    - 信息内部上报

(1)发生Ⅰ级、Ⅱ、Ⅲ级突发事件后，必须在第一时间报告川港公司生产技术部，同时报告川港公司相关领导、质量安全环保部、川港公司（党委）办公室。

(2)发生Ⅳ级以上（含Ⅳ级）Ⅲ级以下（含Ⅲ级）突发事件后，必须在30分钟内报告上级单位生产技术部，同时报告上级相关领导和质量安全环保部、川港公司（党委）办公室。

(3)情况紧急时，事件现场有关人员可以直接向公司应急领导小组相关人员和安全监察部，生产技术部报告；

(4)对于发生Ⅲ级事件4小时续报、II 级事件2小时续报、 I 级事件1小时续报，直至事件险情完全消除。

4.2.2信息外部传递

(1)事故确认后，企业在自身启动应急预案的同时，经应急领导小组组长审查并批准后，按国家有关法律法规和当地政府规定，及时、如实地向城市燃气主管部门、负有安全生产监督管理职责的部门和相应应急指挥中心等有关部门报告。

(2)当涉及到公共安全时，企业应当在第一时间向当地县级（或乡级）及以上人民政府报告，并立即通知周边单位及人员，配合疏散事故点危险区域内群众，同时向上级单位应急办公室报告。

(3)突发Ⅳ级及以上事件及涉及公共安全需要紧急转移安置事故发生地附近居民时，企业应当立即向当地政府和有关部门报告。有关安全监察机构接到报告应当按规定立即以快报形式，将突发事件的情况报上级有关部门。

4.3.3 信息报告内容要点

(1)事件类别；

(2)事件发生的时间、地点、初步原因；

(3)事件概况和已经采取的处理措施（社会安全事件涉及人员情况）；

(4)人员伤亡及疏散撤离情况（人数、伤亡程度、所属单位）；

(5)事件过程描述；

(6)对现场周边人员造成的影响初步情况（社会安全事件造成社会影响初步情况）；

(7)造成的环境污染情况；

(8)现场自然气象；

(9)事态恢复的初步判断；

(10)请求上级部门协调、支持的事项；

(11)报告人单位、姓名、职务和联系电话；

(12)针对不同类型的事件，报告时应附加相关信息，如发生燃气管道爆管、影响生产运行的恶劣自然灾害等，应根据具体事件类型确定报告信息的细节。

4.3.4 信息报告的基本要求

(1)真实、简洁、快速；

(2)及时补报事件动态；

(3)报告以文字为准；

(4)上报的文字材料应得到授权和审核；

(5)保留所有报告的文稿。

公司事件信息快报见附件7。

4.3.5 应急记录及归档

(1)应急值班室建立应急电话记录和应急工作记录，对应急行动全过程进行记录；

(2)应急处置结束后，应急值班室应将全部应急活动记录及资料归档；

(3)应急救援领导小组有关会议应保留记录。

- 5 应急响应

- 5.1 响应分级

按照应急响应分级规定，公司突发事件应急响应分为四级：

（1）Ⅰ级突发事件：是指突然发生，事态非常严重，对员工、相关方和人民群众的生命安全、设备财产、生产经营和工作秩序带来十分严重危害或威胁，已经或可能造成特大人员伤亡、财产损失或环境污染和生态破坏，造成重大社会影响和对集团公司声誉产生重大影响，需集团公司必须统一组织协调、调度各方面的资源和力量进行应急处置的突发事件。

（2）Ⅱ级突发事件：指突然发生，事态严重，对员工、相关方和人民群众的生命安全、设备财产、生产经营和工作秩序造成严重危害或威胁，已经或可能造成重大人员伤亡、财产损失或环境污染和生态破坏，造成较大社会影响和对企业声誉产生重大影响，需分公司必须调度多个部门和单位力量、资源应急处置的突发事件。

（3）Ⅲ级突发事件：指突然发生，事态较为严重，对员工、相关方和人民群众的生命安全、设备财产、生产经营和工作秩序造成较为严重的危害或威胁，已经或可能造成较大人员伤亡、财产损失或环境污染和生态破坏，造成社会影响和对川港公司声誉产生较大影响，需川港公司需要外调力量和资源进行应急处置的事件。

（4）Ⅳ级突发事件：指突然发生，对员工、相关方和人民群众的生命安全、设备财产、生产经营和工作秩序造成一定危害或威胁，可能造成人员伤害、财产损失或环境污染和生态破坏，公司需要外调力量和资源进行应急处置的事件。

低于Ⅳ突发事件的为公司班组站场突发事件。

附件10公司突发事件分级标准中Ⅰ级突发事件、Ⅱ级突发事件、Ⅲ级突发事件、Ⅳ级突发事件分别与附件11南充市城镇燃气安全事件分级标准特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)、一般(Ⅳ级)相对应。当发生南充市一般(Ⅳ级)时，公司按Ⅳ级进行响应；当发生南充市较大Ⅲ级，公司按Ⅲ级进行响应；当发生南充市重大Ⅱ级，公司进入Ⅱ级响应；当发生南充市特别重大Ⅰ级时，公司进入Ⅰ级响应。

按照国家有关法律法规、集团公司、分公司、上级单位和地方政府关于城镇燃气突发事件分级规定标准，本预案包含的各类突发事件应急处置措施执行国家统一分级标准。

- 5.2 响应程序

应急响应过程分为接警、判断响应级别、应急启动、控制及救援行动、扩大应急、状态解除、恢复等步骤。公司应急响应流程图如图5-1所示：

事态未能控制

应急值班室接警

信息处理汇报判断响应级别

应急预案启动

（应急领导小组组长）

上报上级单位

上报所在地地方政府

通知应急办公室人员到位

通知专业应急 救援队伍准备

通知专家到位

事故相关信息收集、分析与续报

应急响应行动

现场处置组到位

后勤保障组

到位

综合协调组到位

事态控制

上报上级单位和地方政府请求扩大应急

响应升级

事态得到控制

应急恢复

提出应急结束

（现场处置组组长）

宣布应急结束，关闭应急预案

（应急领导小组组长）

现场清理

恢复生产

解除警戒

善后处理

事故调查

突发事件

如图5-1  公司应急响应流程图

5.2.1紧急集合点设置

(1)配气场站紧急集合点设在场站大门外空地处，突发情况下所有人员立即到紧急集合点集合，清点人数、分配任务，进行下步处置。

(2)公司机关紧急集合点设置在公司办公楼大门空地旁，突发情况下应急救援人员、车辆在紧急集合点，准备物资，准备前往现场。

5.2.2现场级响应启动

（1）事件发生后，事件属地单位岗位员工应立即启动现场应急处置卡，现场负责人为现场抢险指挥长，有权决定现场应急事宜，组织指挥有关人员进行先期处置，控制事态。同时将突发事件情况立即上报公司生产技术部调度室和属地单位负责人（如有必要，必须立即赶赴现场进行初期处置）。

（2）判断事件的严重性、可能的应急区域大小及位置。

（3）如事件属于生产现场、属地单位和班组能控制和处置的，按现场应急处置卡要求进行现场处置，若现场初期处置已不能有效控制现场事态，极易发生次生、衍生灾害，应优先做好人员的疏散工作，在保证人员安全的情况下对事件现场进行控制，实施警戒，请求启动公司级应急救援。

5.2.3、公司级响应启动

(1)公司调度室根据现场反馈信息进行处理汇报，初步判断事件的严重性和响应级别，确定向公司应急领导小组通报事件情况；

(2)应急领导小组宣布启动应急预案，召开紧急会议，安排救援人员、车辆、物资等，判断事件级别，确定是否向上级单位应急领导办公室汇报。

(3)所有人员明确自身职责，在紧急集合点集合，准备赶赴事件现场。

- 5.3 应急处置措施

## 5.3.1 储配气场站突发事件应急处置措施

5.3.1.1场站管线设备发生泄漏、爆炸、着火先期处置措施

天然气大量泄漏、爆炸、着火重大伤害事故发生后，事故现场应立即启动应急处置程序，现场班长及以上的最高职务当班负责人是现场抢险指挥，有权决定现场抢险指挥事宜，组织指挥有关人员按照应急处置程序进行先期处置，控制事态，并将事故情况立即报公司调度室。

（1）事发现场负责人应急原则

①立即组织现场作业员工按照现场应急处置程序投入事故处置工作；

②初步判断事故的严重性、可能的应急区域大小及位置；

③通知公司调度室发生事故；

④确认事发现场以下资源完备、到位：可燃气体监测仪器、照明设备、无线通讯设备、消防器材、急救箱、抢修工具等。

（2）事发地现场操作工应急原则

根据事发现场负责人的判断，如事故属于生产现场班组能控制和处置的事故，现场操作员工应佩戴好个人防护器具，按生产现场应急处置程序着手事故的控制和处理。

根据事发现场负责人的判断，如事故属于班组不能处置的异常情况，则不应盲目进行处置，保持监控，待上级应急部门到达现场后处置并按以下原则开展应急处置工作：

①按照作业现场应急处置程序的规定通知应急区域内员工、承包商、其它单位以及居民撤离，并随时保持同公司应急办公室和所在地地方应急部门的联系。

②佩戴好个人防护器具、无线通讯设备等按照现场应急处置程序在路口等地按照逃生指示标识指挥人员逃生；按照划定的应急区域设置路障，做好交通管制准备工作；

③按现场应急处置程序的要求对伤员实施救护；

④在现场指挥长宣布紧急状态结束后，现场操作人员才能开始清理现场并启动设备。

5.3.1.2场站管线设备发生泄漏、爆炸、着火公司应急处置措施

公司调度室接到事故报告后，立即按照事故应急救援预案通知相关人员，并向公司应急领导小组报告。公司应急总指挥启动本单位事故应急救援预案。

公司现场应急救援领导小组到达现场后，立即接管现场救援的指挥权，对事故进行处置。

公司现场应急救援领导小组一般应按以下程序开展工作：

①设置现场指挥所，现场指挥所一般应设在距离现场较近，且较安全的地方；

②现场指挥长立即对事故性质、严重程度、可能的发展趋势进行判断，并及时向川港公司应急办公室报告，并随时保持联系，及时通报事故抢险救援情况。需向地方事故应急管理部门报告的，应及时报告，并做好事故应急的接口工作。

③在现场指挥长的领导下，现场抢险组等应急小组按照已制定的各自职责开展事故救援工作。如原预案不能满足事故处置需要，现场指挥长应立即组织现场抢险组等人员重新制定处置方案，并组织实施。

④如事故严重程度属于公司可处置的，待事故抢险救援工作结束后，由公司应急总指挥宣布关闭应急救援预案，并按照上级单位事故信息上报制度向上级单位汇报事故情况。

⑤如事故严重程度属于本公司不可处置的，应优先做好人员的疏散工作，对事故现场进行控制，待上级单位和地方事故应急救援部门到达现场后配合开展好救援工作。

## 5.3.1.3场站上下游管线泄漏应急处置措施

场站或巡线人员立即向公司调度室汇报，同时场站负责人按照应急处置卡具体操作步骤进行应急处置。公司调度室接警后按照公司应急领导小组指令，立即通知泄漏点上游单位，关闭出站阀，通知泄漏点下游井站关闭进站阀或者阀井，对泄漏管段进行放空；

若泄漏点现场情况复杂，极易发生火灾等次生灾害，公司调度室根据现场人员反馈的严重情况后汇报至应急领导小组组长（或指定人），应急领导小组组长（或指定人）据事件的严重情况和事件发展启动公司级应急预案，同时及时请求110、119支援。公司现场应急救援领导小组到达现场后，立即接管现场救援的指挥权，对事故进行处置。

公司现场应急救援领导小组一般应按以下程序开展工作：

①设置现场指挥所，现场指挥所一般应设在距离现场较近，且较安全的地方；

②现场指挥长立即对事故性质、严重程度、可能的发展趋势进行判断，并及时向川港公司应急办公室报告，并随时保持联系，及时通报事故抢险救援情况。需向地方事故应急管理部门报告的，应及时报告，并做好事故应急的接口工作。

③在现场指挥长的领导下，现场抢险组等应急小组按照已制定的各自职责开展事故救援工作。如原预案不能满足事故处置需要，现场指挥长应立即组织现场抢险组等人员重新制定处置方案，并组织实施。

④如事故严重程度属于公司可处置的，待事故抢险救援工作结束后，由公司应急总指挥宣布关闭应急救援预案，并按照上级单位事故信息上报制度向上级单位汇报事故情况。

⑤如事故严重程度属于本公司不可处置的，应优先做好人员的疏散工作，对事故现场进行控制，待上级单位和地方事故应急救援部门到达现场后配合开展好救援工作。

## 5.3.1.4加臭药剂、油料泄漏污染事件的应急处置措施

公司调度室接警后迅速汇报至应急领导小组，由应急领导小组根据事件的严重情况和事件发展，启动相应的应急预案及上报上级单位相关领导及部室人员。

应急处置组赶赴事件现场，按照公司应急处置程序结合《川港公司环境突发事件专项应急预案》指导站场开展事件应急工作。

①事件中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线，同时配合相关部门组织泄漏物的清理工作，所有泄漏物必须进行回收或无害化处理。确认污染事件隐患被彻底消除后，现场处置组组长宣布全队解除环境污染应急状态，并向上级有关部门报告；

②如果污染控制措施失败，污染继续扩大，现场已无能力继续控制时，则报告上级单位和当地政府及环保局，讲清事件及控制情况，请求立即给予应急救援；

③积极配合地方政府对污染事件进行调查处理。

## 5.3.2燃气用户设施突发事件应急处置措施

当调度室或热线中心接到用户户内发生天然气泄漏等险情后，告知现场人员安全措施并立即向抢险维修值班人员发出指令。抢险维修人员按照应急处置卡具体操作步骤进行应急处置。

①抢险维修人员发现天然气轻微泄漏，及时切断气源是保证自身安全的关键，要临危不乱，稳妥处理。同时根据现场情况依次完成下列工作：a、关闭天然气户内表前阀门。b、迅速打开门窗加强通风换气，驱散积聚燃气c、熄灭一切火种。d、现场严禁启闭电器开关，不要在室内使用固定电话或移动电话。e、检查用户设施及用气设备，查明泄漏原因。严禁明火检漏，待作业现场环境符合安全条件后方可进行维修作业，同时将现场情况汇报调度室。

②当现场发生较大泄漏或燃烧火灾时，应及时切断外部气源（阀井、燃气调压箱、燃气立桩等），同时疏散、转移群众，抢救伤员。现场负责人在进行初期处置已不能有效控制现场事态的发展，极易发生火灾或爆炸等次生灾害，应及时向调度室汇报请求支援，公司调度室接警后汇报至应急领导小组组长（或指定人），应急领导小组组长（或指定人）据事件的严重情况和事件发展启动公司级应急预案，同时及时请求110、119支援。同时联系抢险队伍，组织应急处置人员赶赴事件现场，指导现场人员开展事件应急工作。

③根据事件情况和事件发展设置警戒线，确定事件波及区人员的撤离，通知消防人员对泄漏点燃气进行喷淋稀释或降温。

④应急处置组根据现场情况确定抢修方案，泄漏点整改完成后，维修人员做好现场记录汇报调度室，通知物管和用户，检测验漏，确认无误后恢复供气。

## 5.3.3燃气管道设施突发事件应急处置措施

当调度室接到燃气管网设施发生天然气泄漏等险情后，立即向抢险维修值班人员发出指令。抢险维修人员按照应急处置卡具体操作步骤进行应急处置。

①抢险维修人员在确定泄漏点后，立即关闭上、下游控制阀门，对泄漏管段进行放空；同时对现场进行维护，确定警戒区，严禁一切火种，避免发生燃气着火爆炸事故，待作业现场环境符合安全条件后方可进行维修作业，及时将现场情况汇报调度室。

②当现场发生较大泄漏或燃烧火灾时，应及时切断外部气源（阀井、燃气调压箱等），同时疏散、转移群众，抢救伤员。现场负责人在进行初期处置已不能有效控制现场事态的发展，极易发生火灾或爆炸等次生灾害，应及时向调度室汇报请求支援，公司调度室接警后汇报至应急领导小组组长（或指定人），应急领导小组组长（或指定人）据事件的严重情况和事件发展启动公司级应急预案，同时及时请求110、119支援。同时联系抢险队伍，组织应急处置人员赶赴事件现场，指导现场人员开展事件应急工作。

③根据事件情况和事件发展设置警戒线，确定事件波及区人员的撤离，通知消防人员对泄漏点燃气进行喷淋稀释或降温。

④应急处置组根据现场情况确定抢修方案，泄漏点整改完成后，维修人员做好现场记录汇报调度室，通知物管和用户，检测验漏，确认无误后恢复供气。

## 5.3.4办公楼火灾突发事件应急处置措施

(1)火势能够控制时

①当发现火情后，在场员工认为如果有能力控制火势，使用附近灭火器进行灭火，切断对应楼层（正门方向楼梯处）的配电开关，同时通知应急值班室。

②应急值班室接到火情报告后通知应急领导小组组长，应急领导小组组长负责组织义务消防员迅速赶赴现场组织救援和人员疏散工作。各部门领导负责确认本部门人员是否有受伤，如有发生伤害及时送诊。

③当火情控制后，进行相应善后工作。由应急救援领导小组组长宣布关闭本应急处置程序。

(2)火势难以控制时

①在场人员应及时向公司应急值班室或应急领导小组汇报。根据事故的初步情况，应急领导小组应组织义务消防员迅速组织救援和人员疏散工作。各部门领导负责确认本部门人员是否疏散完毕。

②现场人员同时向“120”和“119”明确汇报事故发生详细位置和具体情况，请求支援。在“120”未到达前实施对伤员的急救；在“119”未到达前做好自救工作，组织初起火灾的扑救工作，防止和减缓火势蔓延和扩大。在“119”到达后积极配合消防官兵的扑救工作，及时消除火灾，

③综合协调组接到事故报告后，要核实事故发生时间、部位、财产损失、人员伤亡等情况。待扑灭火势，消除隐患，经检查确认无误，由应急救援领导小组组长宣布应急预案关闭。

## 5.3.5交通运输突发事件应急处置措施

发生交通一般事故A级及一般事故A级以上事件发生后，公司突发交通事件应急领导小组、应急办公室及各应急工作支持部门应严格按照职责分工立即开展交通应急救援等相关工作，现场应急处置主要工作：

（1）负责现场应急指挥工作，针对事态发展制定和调整现场应急处置方案；

（2）按属地管理原则，配合协调地方政府应急救援工作；

（3）收集现场信息，核实现场情况，保证现场与交通突发事件应急指挥之间信息传递的真实、及时与畅通；

（4）负责整合调配现场应急资源；

（5）及时向上级单位交通突发事件应急救援领导小组和地方政府汇报应急处置情况；

（6）按上级单位交通突发事件应急救援领导小组授权，负责现场有关的新闻发布工作；

（7）收集、整理应急处置过程有关资料；

（8）核实应急终止条件并向当地政府、上级单位交通突发事件应急救援领导小组请示应急终止；

（9）提供现场应急工作总结报告。

5.3.5.1高速路突发人员伤亡交通事故事件的应急处置

①驾驶员立即开启双闪警示灯，在车后 150m外设置危险警示标志，保护事故现场，疏散人员于高速路隔离栏外；

②向高速公路122交警报案、向急救中心120报案（有人员伤亡时候报）向单位相关部门报告、保险公司报案；

③拍摄现场图片（可用手机）、从交警处拍摄现场草图、了解财产损失情况、受伤人员情况、名字、入住医院名等；

④随车人员协助驾驶员疏散现场人员、放置警示标志、指挥后方车辆减速避让等。（当驾驶员失去活动能力时，代替驾驶员履行职责）。

5.3.5.2其他道路突发人员伤亡交通事故事件的应急处置

①开启双闪警示灯，设置危险警示标志，疏散人员于安全地段，保护现场；

②向交警122报案、向急救中心120报案（有人员伤亡时候报）、向单位相关部门报告、向保险公司报案；

③拍摄现场图片（可用手机）、从交警处拍摄现场草图，了解财产损失情况等；

④随车人员协助驾驶员疏散现场人员、放置警示标志、指挥后方车辆减速避让等。（当驾驶员失去活动能力时，代替驾驶员履行职责）。

5.3.5.3突发车辆自燃火灾交通事故事件的处理

①用车载灭火器扑灭初始火源、设置危险警示标志、现场警戒；

②向消防部门报案（119）、向交警报案（122）、向单位相关部门报告、向保险公司报案；

③拍摄现场图片（可用手机）、从交警处拍摄现场草图，了解财产损失情况等；

④协助驾驶员扑灭火源、疏散现场人员、放置警示标志、指挥后方车辆减速避让等。

- 5.4 应急结束

(1)现场应急抢险工作结束，并确认无次生、衍生事件后，由现场处置组向公司应急领导小组提出关闭应急预案的建议，由应急领导小组宣布关闭应急救援预案。

(2)应急工作结束后，由应急领导小组负责组织恢复生产，并编写应急总结，及时上报上级单位应急办公室。应急总结至少包括：事件情况、处置过程、应急资源、处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训、对应急预案的修改建议。

- 6 信息公开

- 6.1新闻媒体沟通、舆情监控与信息发布

综合办公室为突发事件舆情监控处置及向有关新闻媒体、社会公众通报事件信息的责任部门，综合办公室主任为信息发布责任人。公司突发事件应急处置工作的信息发布严格按照分公司、上级单位《突发事件总体应急预案》中有关突发事件的信息发布、告知程序的规定执行。未经授权和批准，任何单位和个人不得擅自对外发布信息和接受媒体采访。一般事故的信息由上级单位负责审核并授权后，经应急救援领导小组组长同意后方可发布；较大以上事故的信息由上级单位有关部门经审核批准后发布。公司舆情监控发现相关信息后，应立即将信息上报应急救援领导小组，处置方案经应急救援领导小组组长同意后方可发布。

应急过程中与媒体沟通的人员由应急救援领导小组指定，同时只有在保证事发区域安全，且新闻媒体的存在不妨碍应急救援工作和事件调查的情况下，在获得应急总指挥的许可后，方可允许新闻媒体进入事件现场。新闻工作者进入事件现场需有公司的员工全程陪同。

信息发布内容包括：

(1)事件基本情况及发展趋势情况；

(2)现场应急处置工作成效；

(3)下一步工作计划；

(4)需要澄清的问题。

(5)善后处理的安排及预防改进措施等

6.2 内部员工信息告知

(1)应对内部员工告知突发事件的情况，及时进行正面宣传引导，齐心协力，共同应对突发事件；

(2)主要采取传真、文件、内部电视台、内部网站、内部宣传材料等告知方式；

(3)公司各基层单位应配合做好内部员工的宣传引导工作，注意收集员工对事件的反应、意见及建议；

(4)任何员工不得对外披露或内部传播与事件实情不相符的内容。

- 7 后期处置

- 7.1 后期处置要求

(1)事发单位应对受伤人员及其家属妥善安置，抚恤死者家属；

(2)按照调查组的要求，事发单位接受相关调查；

(3)经政府主管部门同意后，恢复生产作业；

(4)由生产技术部进行应急总结、值班记录等资料进行汇总、归档，并编写上报材料；

(5)按应急救援领导小组指令，综合协调组负责向地方相关部门和分公司上报总结。

- 7.2 善后处置

善后处置工作由公司后勤保障组负责，必要时报请上级单位领导办公会协调。主要内容包括：对突发事件造成伤亡的人员及时进行医疗救助或给予抚恤，对造成生产困难的群众进行妥善安置，对紧急调用的物资给予补充；对地方协作单位给予的人力、物力支援予以补偿。

- 7.3 调查与评估

事故处置结束的同时，质量安全环保部要会同相关部门按照《中国石油天然气集团公司安全事故管理暂行办法》的规定，组织有关专家和人员组成事故调查组，对事故的起因、性质、影响、责任、经验教训、防范措施和恢复重建等问题进行调查评估，形成书面报告向公司HSE领导小组报告。地方政府或上级单位参与处置的重特大事故，公司应配合企地联合调查组或上级单位调查组对事故进行调查评估。

- 7.4 恢复

恢复重建工作由公司负责，需要上级协调处理的，公司应及时上报调查评估报告和损失情况并提出解决建议，上级部门根据有关规定经批准后组织实施。

- 8 应急保障措施

- 8.1 通信与信息保障

公司通过有线电话、移动通讯、网络等通信手段，保证各相关方面的通讯联系畅通。

(1)、后勤保障组要保障应急救援领导小组与现场救援领导小组和相关业务科室室的有线电话、传真、计算机网络畅通；

(2)、保障应急值班室对外电话、互联网畅通；

(3)、保障现场救援领导小组通讯的畅通，必要时要与地方通讯部门联系增设相应的应急通讯系统。

- 8.2 应急队伍保障

属地管理单位负责建立应急先期处置小组。

8.2.1应急抢险队伍

公司输配站和燃气管道及附属设施的应急抢险公司应急抢险小组承担，在现场急需的情况下，也可申请上级单位的应急抢险队伍支援。

8.2.2专职消防大队

公司的专职消防力量依托上级单位消防大队、或所在地方的消防队伍，地方消防队伍联系电话为“119”。

8.2.3 专业环境检测部门

必要时由安全监察部负责联系专业环境监测部门对事故现场进行环境监测，南充市、巴中市环境监测站联系方式如下表。

| 环境监测站名称 | 所在地 | 办公电话 |
| --- | --- | --- |
| 南充市环境监测中心站 | 南充市市政府新区南充环境保护局内 | 0817- 2226071 |
| 巴中市环境监测中心站 | 巴中市巴州区江北大道西段187号 | 0827－2631463 |

- 8.3 应急物资装备保障

应急装备拥有部门和单位要建立相应的登记、维护、保养和调用等制度。生产运行部会同质量安全环保部、市场营销部建立应急物资储备、调拨和紧急配送系统。生产保障中心确保突发事故（事件）应急所需的物资供应，质量安全环保部加强对物资储备的监督管理，并督促补充和更新。应急抢险设备和应急抢险物资存放在公司应急库房。

公司应急抢险设备及物资见《应急资源调查报告》。

- 8.4 应急资金保障

公司预算管理部门负责落实突发事件应急工作年度资金专项预算和不可预见资金安排，保证以应急管理专项工作所需资金。

年度专项资金用于日常应急工作，包括应急管理系统和专职应急队伍建设，应急装备配置，应急物资储备，应急宣传和培训，应急演练以及应急设备日常维护等。不可预见资金用于处置突发事件及其它不可预见事件。财务部负责确保应急管理专项资金到位，在发生突发事件时，按应急救援领导小组的指令，保证所需的应急资金。

- 9应急预案管理

- 9.1 应急预案培训

本应急预案发布后，应组织一次集中培训和宣贯，然后由各单位参训人员开展逐级培训和宣传。各单位可根据自身实际情况对预案进行学习和演练。

- 9.2 应急预案演练

公司生产运行部和质量安全环保部会同相关部门制定年度应急演练计划，可采用桌面和实战演练的方式，每年至少进行公司级应急演练4次，每次应急演练后应及时对演练情况进行评估总结。评估的主要内容包括：演练的执行情况、预案的合理性与可操作性，指挥协调和应急联动情况，应急人员的处置情况，演练所用设备装备的适用性，对完善预案、应急准备、应急机制、应急措施等方面的意见和建议等。

- 9.3应急预案修订

公司应急办公室组织对公司预案进行评审并修订。如无特殊原因，公司每3年对应急预案进行一次修订，每年对应急机构人员及应急物资等附件内容进行一次确认。如有以下原因应及时对应急预案进行修订：

（一）公司应急机构发生变化；

（二）外部环境发生变化，构成新的危害和重大危险源；

（三）应急组织体系发生变化或者应急工作职责进行调整；

（四）法律、法规、规章和标准发生变化；

（五）发生一般及以上事故，预案的相关要求未满足相关应急要求；

（六）应急演练评估报告提出要求修订；

（七）当地政府或上级主管部门要求修订。

- 9.4 应急预案备案

公司应急预案按照属地管理的原则，报送综合应急预案到辖区内设区市级政府业务主管部门备案。

## 9.5 应急预案实施

本预案由质量安全环保部组织制定并负责解释。公司各部室和各单位按照本应急预案的规定履行职责。

公司突发事件综合应急预案由公司应急领导小组组长签署，预案签署后生效。

本预案自发布之日起实施，原发布的综合应急预案自动废止。

# 第二部分  专项应急预案

# （一）特种设备事故专项应急预案

- 1事故风险分析

## 1.1.公司特种设备分类

### 1.1.1压力容器

压力容器(含气瓶)是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》从安全管理角度出发，将同时具备下列条件且安装在固定位置使用的容器称为固定式压力容器：

（1）工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）；

（2）容积大于或者等于0.03m3且内直径（非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸）大于或者等于150mm ；

（3）盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。

公司压力容器台账如下表：

| 序号 | 设备、设施名称 | 设备、设施自编号 | 所属站场 | 检定日期 | 检定单位 | 检定报告 编号 | 检定结果 | 检定周期 | 检定到期日期 | 是否停用（报废的不填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇气管 | 汇一 | 储配一站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-167 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 2 | 汇气管 | 汇二 | 储配一站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-168 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 3 | 汇气管 | 汇三 | 储配一站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-169 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 4 | 汇气管 | 汇四 | 储配一站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-170 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 5 | 汇气管 | 汇五 | 储配一站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-171 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 6 | 放空分液罐 | / | 储配一站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-172 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 7 | 气液分离器 | / | 储配一站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-173 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 是 |
| 8 | 接收器 | 收1 | 储配一站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-174 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 是 |
| 9 | 接收器 | 收2 | 储配一站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-175 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 10 | 污水罐 | / | 储配一站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-176 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 11 | 过滤器 | G6 | 储配一站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-177 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 12 | 过滤器 | G2 | 储配一站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-178 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 13 | 球罐 | 2 | 储配一站 | 2017/9/28-11/9 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-521 | 合格 | 3年 | 2020.10 | 否 |
| 14 | 球罐 | 1 | 储配一站 | 2017/9/23-11/10 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-520 | 合格 | 3年 | 2020.10 | 否 |
| 15 | 卧式过滤分离器 | / | 高坪配气站 | 2017/04/26 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-107 | 合格 | 5年 | 2022.04 | 否 |
| 16 | 汇气管 | 汇一 | 高坪配气站 | 2017/04/26 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-109 | 合格 | 5年 | 2022.04 | 否 |
| 17 | 汇气管 | 汇二 | 高坪配气站 | 2017/04/26 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-108 | 合格 | 5年 | 2022.04 | 否 |
| 18 | 汇气管 | 汇管-01 | 储配二站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-191 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 19 | 气液分离器 | 1# | 储配二站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-189 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 20 | 汇气管 | 汇管-03 | 储配二站 | 2017/05/18 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2017-190 | 合格 | 3年 | 2020.05 | 否 |
| 21 | 球罐 | / | 储配二站 | 2017/10/9 | 南充市特种设备监督检验所 | RQ-2016-474 | 合格 | 3年 | 2019.10 | 否 |

### 1.1.2压力管道

压力管道是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于 或者等于 0.1MPa（表压）的气体、液化 气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于 25mm的管道。

## 1.2.事故风险分析

### 1.2.1 压力容器

压力容器（含气瓶）是在一定温度和压力下进行工作且介质复杂的特种设备，主要作用为：完成介质的物理、化学反应；完成介质的热量交换；用于介质的流体压力平衡缓冲和气体的净化分离；用于储存和盛装气体、液体、液化气等介质。主要危险性在于其容易失去密封介质的能力，表现形式有爆炸和泄漏两大类。如果是可燃介质逸出科造成气体爆炸、火灾；如有毒介质逸出，可造成中毒及环境污染，如盛装量较大的时候，发生事故的后果会更加严重。压力容器发生爆炸事故的主要原因为：一是存在较为严重的先天性缺陷，设计结构不合理、选材不当、强度不够；二是使用过程管理不善、操作失误、超温、超压、超负荷运行、失检、失修、安全装置失灵等。

压力容器常见事故类型有爆炸、泄漏、燃烧、火灾、中毒及设备损坏等。

### 1.2.2压力管道

压力管道是一种承压设备，除可导致本身爆炸外，还会因介质泄漏引起爆炸、火灾、中毒等恶性事故。压力管道的主要危险性在于易于失去密封介质的能力，表现形式分为泄漏和爆炸量大类，其中泄漏占绝大多数。于压力容器相似，可燃介质逸出后可造成气体爆炸、火灾；如果是有毒介质逸出可造成中毒及环境污染。压力管道事故造成人员伤亡的因素主要有爆炸、燃爆、火灾、中毒、灼烫等。

常见事故有泄漏、爆炸、燃爆、火灾、中毒及设备损坏等类型。

- 2应急指挥机构和职责

本章包括应急组织指挥机构及其职责，其内容详见综合应急预案。

- 3处置程序

- 3.1信息报告程序

1、事故一旦发生，现场人员可通过对讲机、电话、大声呼叫等方式立即向现场负责人导报告，同时由现场负责人视情况本级启动预案或向公司应急领导小组汇报，拨打火警电话119和急救电话120向外求助。

突发事故信息报告须主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。一般包括以下要素：①事故发生单位概况；②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；③事故的简要经过；④人员伤亡和经济损失情况；⑤已采取的措施；⑥其他（报警人的姓名、联系电话、职务）等。一般情况下，采用书面形式报告。紧急情况下，可先用电话、广播口头报告，之后采用文字报告。应急工作信息报告采用书面报告形式，涉密信息应遵守相关规定。

2、现场负责人接到事故报告后应迅速向救援领导小组负责人报告，救援领导小组判断事故响应级别，决定是否启动应急预案，程序为由下而上，由内而外。

3.2应急指挥启动程序

应急救援指挥部接到可能事故信息后，立即按照分级响应的原则确定应急方案，并通知有关单位采取有效措施预防事故的发生；当应急救援指挥部认为事故较大，有可能超出本级处置能力时，应立即向上级单位川港公司及南充市应急办报告及时研究因对方案，采取预警行动。

Ⅳ级以下响应由基层单位现场负责人或班组长为事故现场救指挥，负责本单位本班组人员调动和物资的调配，并及时向公司汇报情况。

Ⅳ级应急响应由公司应急救援救援领导小组负责人为事故现场救援指挥，负责人员的调动和物资的调配，并及时向上一级领导汇报情况。

Ⅲ级及以上应急响应由川港公司及以上应急领导小组组织相应的应急指挥，在川港公司及以上单位内部进行人员的调动和物资的调配。

- 3.3应急资源调度程序

事故发生后，各级应急响应级别的现场指挥在各自的职权范围内，对现场内部救援资源进行调配。需要调动其它部门资源时，可先调用，支援事故救援，等事态控制后第一时间告知相关部门。

发生Ⅲ级及以上事故应急响应时，仅靠本单位的应急资源无法满足救援需求，应急救援总指挥在向上级政府主管部门报告事故情况时，应同时申请政府应急救援物资和力量，如当地应急管理局、医院等。

- 3.4医疗救护程序

（1）医疗救护组接到报警后，携带急救医疗器械、抢救工具及常用药品，立即赶往现场。

（2）事故中，发现有人员受伤，将受伤人员转移至安全地点，采取简单的救助措施。伤势较轻的，利用运输工具将受伤人员送往附近医院救治；如伤势较为严重，立即拨打120急救电话，请求医疗支援，并将情况汇报给应急救援救援领导小组。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

- 3.5应急疏散撤离程序

现场负责人听到紧急疏散报警后，立即采取措施，停止生产，并迅速组织员工撤离。如事故超出控制范围，各抢险人员应立即撤离事故现场，并到达安全区域。

所有人员到达指定安全地点后，由警戒组长或指定专人对人员进行清点，并将清点情况报告给现场负责人，确保所有人员全部撤离危险地点。如发现有人失踪时，必须第一时间通知救援领导小组，说明失踪人员最后出现的地点及当时正在从事的工作等详细情形。

为防止无关人员误入现场造成伤害，由警戒通讯组根据事故的大小划定警戒区，设立标识，在其位置设置一个警戒人员。

警戒人员负责对警戒区内的人员进行疏导，带领至指定的安全地点，同时禁止无关人员和车辆进入警戒区。

事故周边区域的单位的疏散由政府协助进行，但企业必须事先做好准备，包括向政府提出疏散建议。单位管理人员积极与地方政府主管部门合作，保护公众免受紧急事故危害。

- 3.6事态监测程序

事故发生后，应急救援总指挥应坚守工作岗位，及时了解事故动向，以便随时启动相应的应急预案，协调指挥救援。

- 3.7扩大应急响应程序

事故发展较快，难以在短时间内得到控制，立即启动上一级应急响应程序，以便得到更好的援助，控制住事态的发展。如Ⅳ级以下立即升至Ⅳ级，Ⅳ级立即上升为Ⅲ级应急响应等。

- 4处置措施

特种设备突发事故一般伴随着爆炸、泄漏、火灾三种事故危害，发生事故后应急救援领导小组应向有关人员询情、现场侦察并迅速确定事故部位，确认被困人员情况，划定警戒区域。判断和查明再次发生二次事故的可能性，紧紧抓住泄漏后再次爆炸的之前的有利时机，抓紧时间确定现场应急处置方案，划定警戒区，优先救护现场遇险人员，同时采取措施控制现场险情，再逐步排除险情。

## 4.1划定警戒区

应急救援领导小组根据事故现场信息收集情况，划定的危险区域及防护等级标准，设定的警戒区域，设立警戒标志，疏散无关人员从侧风向或上风向撤离至安全地带。在安全区合理设置出人口，视情况设立隔离带。严格控制人员、车辆、物资进出。

## 4.2应急防护

应急处置时严禁单独行动，应急救援领导小组并应根据爆炸现场采取相应的个人防护措施。

## 4.3救护遇险人员

事故现场抢救组携带救生器材迅速进入危险区域。发现伤员采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域。伤员救护组对救出人员进行登记、标识和现场急救。优先将伤情较重者送到医院救治。

## 4.4控制现场险情

进入事故现场现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地，严密监视事故现场的爆炸、泄漏、着火情况，防止灾情扩大。

- 爆炸现场

（1）如压力容器、压力管道发生爆炸事故后，为防止事故扩大，压力容器、压力管道所有阀门应迅速关闭或采取堵漏；对可燃气体和油类应用沙石或二氧化碳、干粉等灭火器进行灭火，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延；对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往附近医院。

（2）如爆炸现场有着火储罐或受火势威胁的容器时，应尽可能冷却燃烧储罐及其受火势威胁的邻近容器，重点冷却受火势威胁的一面。利用喷淋、水炮等固定或半固定消防设施，对储罐进行均匀、不间断地冷却，降低储罐温度、压力，减少物料蒸发、泄漏，防止灾情扩大。用干沙土、水泥粉、煤灰等围堵或挖沟导流泄漏物，防止泄漏物向重要目标或危险源流散，防止泄漏物进入下水道，造成环境污染。

2）泄漏现场

（1）当压力容器及其设备发生爆裂、鼓包、变形造成大量泄漏或突然停电、停水，使压力容器及其设备不能正常运转，或压力容器及其设备周围发生火灾等非正常原因时，必须紧急停止运行。

（2）进入泄漏现场进行处理时严禁单独行动，必须有监护人，必要时用水枪、水炮掩护，根据防护等级划分标准选择相应等级的个人安全防护措施，个人防护标准见。

（3）根据事故情况和事故发展，应急救援领导小组确定事故可能波及区人员的撤离，疏散人员从泄漏区域的侧风向或上风向至安全地带，根据泄漏物影响区域，划定警戒区域。

（4）压力容器、压力管道发生泄漏中毒事故后，现场抢险人员必须佩带过滤式防毒面具或口罩、氧气呼吸器等进行呼吸防护，进入现场关闭所有通气阀门或采取堵漏，并将救出人员抬至通风空气新鲜处进行现场救护，中毒严重的应立即送往附近医院。

（5）泄漏源控制

①关闭前置阀门、停止作业或改变工艺流程。

②堵漏。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

（6）泄漏物处理

①液体泄漏物处理

稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，同时可采用移动风机，加速气体向高空扩散。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。隔离泄漏区直至气体散尽。

（7）火灾现场

①优先救人重于灭火。火场上如果有人受到火势威胁，首要任务是把被火围困的人员抢救出来。根据火场情况，确定事故波及范围，划定警戒区域，疏散有关人员从火场侧风向或上风向至安全区。

②先控制后消灭。对于不可能立即扑灭的火灾，要首先控制火势的继续蔓延扩大，在具备了扑灭火灾的条件时，展开攻势，扑灭火灾。

③先重点后一般。全面了解并认真分析整个火场的情况，分清重点:①人和物相比，救人是重点；②有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比，处置有这些危险的方面是重点；③易燃、可燃物集中区域和这类物品较少的区域相比，这类物品集中区域是保护重点；④贵重物资和一般物资相比，保护和抢救贵重物资是重点；⑤火势蔓延猛烈的方面和其它方面相比，控制火势蔓延的方面是重点；⑥要害部位和其他部位相比，要害部位是火场上的重点。

④压力容器、压力管道火灾发生会伴有浓烟、火光，产生大量的烟、一氧化碳和二氧化碳。同时，合成纤维、像胶、塑料等燃烧时还可能产生二氧化硫、氧化氮、氰化氢等毒气；因此，参与消防灭火和救护人员进入事故现场必须采取或掌握灭火过程中防烟防毒的基本措施：①发生室外火灾，消防人员一般不要站立在着火点的下风侧，避免吸入烟气晕倒。②发生室内火灾，消防人员进行扑救前，应先打开门窗。消防人员灭火时还应佩戴防毒面具和氧气呼吸器，避免中毒危险。③发生在有毒有害工作场所的火灾，消防人员在扑救时一定要配备过滤式防毒面具或氧气呼吸器，穿戴安全帽，防护衣鞋等。过滤式防毒面具应根据化学毒剂和有害气体的种类选用相应类型的滤毒罐。当空气中氧气浓度降到18%以下，毒性气体浓度在2%以上时，各种型号的滤毒罐都不起滤毒作用，应停止使用滤毒罐，改用氧气呼吸器。④如果发现抢救人员有头晕、恶心、发冷等中毒症状，应立即撤离火灾现场，让其安静休息，吸取新鲜空气，严重者应立即送往医院进行急救。

# 第三部分  现场处置方案

# （一）天然气泄漏现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 1.1区域（装置）名称：储配站、燃气输送管线。 1.2可能发生的事故类型：发生火灾、爆炸事故。 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 事故发生的时间具有不确定性，发生严重的事故将影响操作员工及厂区员工安全。 1.4事故前可能出现的征兆 超温，超压，异响，现场报警仪报警等。 1.5事故可能引发的次生、衍生事故 事故可能发生二次爆炸、着火、中毒等次生、衍生事故。 |
| 应急工作职责 | 2.1应急成员组成 现场处置组、综合协调组、后勤保障组。 2.2应急人员职责 按照综合应急预案规定的职责执行。 |
| 应急处置 | （1）发现天然气泄漏，根据泄漏区域初步判断泄漏量等相关信息，立即汇报班长。 （2）班长安排人员利用扩音器通知装置区人员沿上风或侧风方向撤离到安全区域。 （3）班长安排两人及以上操作人员佩戴防护用品、携带可燃气体气体检测仪到现场确认泄漏情况。 （4）现场操作人员到现场确认泄漏情况（泄漏点、泄漏量等）后，汇报班长。 （5）班长组织应急处置人员分工。现场处置人员佩戴防护用品和气体检测仪，关闭原料气进站阀门，同时打开放空阀，对系统进行放空。对各装置进行停运，汇报应急办公室。确认清污分流阀门状态，避免环境污染。 （6）公司应急领导小组组长到达后指导或指挥班组进行应急处置。根据现场情况判断响应级别：若未达到公司级，现场指挥继续进行应急处置，直至处置结束。 （7）如装置涉及停产应急值班室应及时与上下游联系。 （8）应急领导小组组长或副组长指挥相关专业组开展应急处置。 （9）各应急专业小组在应急领导小组指挥下开展应急处置。 （10）应急领导小组组长组织评估事态是否得到控制，若已有效控制，则在应急处置完成后清理现场，恢复生产，应急结束。若未有效控制，则请求上级和地方救援力量参与进行进一步应急处置，直至事态得到控制，应急结束。 |
| 注意事项 | （1）现场应急指挥负责人和应急人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的可能性。 （2）以人为本，安全第一。把保障员工的生命安全、最大程度地减少泄漏造成的人员受伤、环境污染作为首要任务；切实加强应急救援人员的安全防护。救出伤员对伤员进行现场急救，并及时将伤员转送医院。 |

# （二）四氢噻吩泄露现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 1.1区域（装置）名称：储配站加臭装置。 1.2可能发生的事故类型：发生火灾、爆炸事故。 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围 事故发生的时间具有不确定性，发生严重的事故将影响操作员工及厂区员工安全。 1.4事故可能引发的次生、衍生事故 事故可能发生二次爆炸、着火、中毒等次生、衍生事故。 |
| 应急工作职责 | 2.1应急成员组成 现场处置组、综合协调组、后勤保障组。 2.2应急人员职责 按照综合应急预案规定的职责执行。 |
| 应急处置 | （1）发现天然气泄漏，根据泄漏区域初步判断泄漏量等相关信息，立即汇报班长。 （2）班长安排人员利用扩音器通知装置区人员沿上风或侧风方向撤离到安全区域。 （3）急救措施 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 饮足量温水，催吐，就医。 （4）消防措施 危险特性： 遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧化硫。 灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 （5）泄漏处理 ### 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正防毒半面罩，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 注意事项 | 以人为本，安全第一。把保障员工的生命安全、最大程度地减少四氢噻吩泄漏造成的人员受伤、环境污染作为首要任务；切实加强应急救援人员的安全防护。 |

# （三）触电伤害事故现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 不规范用电或电气设备老化、漏电保护失效可能会导致触电伤害事故，造成个体重伤致残，甚至死亡。如发生事故处置方法不当，可能会造成多人死亡。有可能发生的触电事故类型包括：电击、电伤、雷电。 |
| 应急工作职责 | 1、事故现场主管部门负责人为事故现场负责人，当主管不在岗时，当班班组长或在场职位最高者起代替作用。事故现场负责人在公司领导没在场或没到达之前的情况下是事发现场指挥者。 2、事发区域班组长有权做出立即停工指令，组织在场人员抢救伤者，脱离危险源和同时向公司领导报告。 3、电工职责：负责及时切断电源。 4、现场操作人员应立即参与抢救伤者。 |
| 应急处置 | 1、现场人员应当机立断脱离电源，尽可能的立即切断电源，亦可用现场得到的绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体； 2、将伤员立即脱离危险地方，组织人员进行抢救； 3、若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止，则将伤员仰卧在平地上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压； 4、立即拨打120向当地急救中心取得联系，并将伤员立即送往医院进行抢救； 5、维护现场秩序，严密保护事故现场。 |
| 注意事项 | 1、首先要迅速地使触电者脱离电源。救援者立即将开关拉开或插头拔除，以彻底切断电源。如电源开关离现场较远，可用绝缘工具，如绝缘手钳、带木柄的斧、锄头等工具，将电源切断。也可用绝缘物件，如干燥的木棍、竹竿将电线挑开。救护者在救助别人同时，要注意保护自己，不要用手直接拉触电者，也不允许用潮湿的工具或金属棒去移动电线。 2、当触电者脱离电源后，根据受伤程度进行现场急救。触电最严重的情况是呼吸心跳停止。此时，应毫不迟疑地进行人工呼吸、心脏按压。口对口人工呼吸简单有效，单人操作为先吹两口气，心脏按压15次；双人操作为吹一口气，心脏按压5次，循环往复，不可间断。坚持人工呼吸和心脏按压是最有效的急救措施，在转送医院途中也不能间断。 3、如果触电者出现心慌、乏力、面色苍白，应及时让患者平卧休息，不要用力，以减轻心脏负担，严密观察病人呼吸、脉搏变化，尽早送医院观察治疗。 4、倘若突遭雷电袭击后可出现瞳孔扩大，心跳呼吸停止，应及时进行心肺复苏。在坚持现场心肺复苏的同时，应尽快向医院呼救。 5、心肺复苏法抢救必须由具备相应医疗知识、技能的人员进行。 |

# （四）物体打击事故现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 1、在进行物料件转运和堆码过程中，可能因操作人员没有按照规程进行堆码，或堆码高度过高，造成倒塌，引起物体打击事故；在进行工件转运过程中，不是按照从上到下依次取件，也可能造成垮塌，引起物体打击事故。 2、高处物体放置不牢或物体失控而掉落、高处作业人员随意扔掷物品等，可能造成物体打击伤人。 3、人力搬运物料、工件时，指挥不统一、配合不协调、用力不当或脱手而造成的物体打击事故。 4、在日常设备检维修过程中，检维修设备不慎从高处坠落，也存在物体打击风险。 |
| 应急工作职责 | 1、事故现场主管部门负责人为事故现场负责人，当主管不在岗时，当班班组长或在场职位最高者起代替作用。事故现场负责人在公司领导没在场或没到达之前的情况下是事发现场指挥者。 2、事发区域班组长有权做出立即停工指令，组织在场人员抢救伤者，脱离危险源和同时向公司领导报告。 3、现场操作人员应立即参与抢救伤者。 |
| 应急处置 | 一旦发生物体打击事故，救援人员首先根据伤者受伤部位立即组织抢救，促使伤者快速脱离危险环境，尽快送往医院救治，并保护现场。查看事故现场周围有无其它危险源存在，避免再次发生事故。在抢救伤者的同时迅速向上级领导报告事故现场情况。 抢救受伤人员时几种情况的处理： （1）若确认人员已死亡，应立即划定警戒区域，保护好现场。 （2）若发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：应立即联系120急救车或直接送伤者到距现场最近的医院，并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情送往专科医院。 （3）外伤大出血：急救车未到前，现场应立即采取止血措施。注意搬运时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，禁止用搂、抱、背等方式运输伤者。 （4）一般性伤情应进行止血包扎，并送往医院做进一步医治，防止感染，伤及生命。 |
| 注意事项 | 1、若物体打击事故发生在生产或施工现场,进入现场的施救人员必须戴安全帽； 2、现场施救时要将伤员移至安全的地方； 3、现场施救要正确及时，严防造成伤员伤事扩大； 4、联系医疗单位救治时必须以就近为原则； 5、如伤者在不易救援的地方时，要有可靠的防护措施之后才能接近进行救援，避免救援者发生事故； 6、现场保卫组应保护好事故现场，设置警示标志，防止无关人员进入事故现场破坏事故现场，以便有关部门人员进行事故调查。 |

# （五）高处坠落事故现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 在高处作业施工、检修过程中，与地面高度差在2m以上，由于违章操作或未佩戴安全防护用品而导致高处坠落事故。 造成高处坠落事故的主要因素有： （1）无安全防护拦、坑（沟）盖板等设施或设施损坏。 （2）高处检修作业时，没有按要求佩戴防护用品、安全帽或采取其他有效的安全保护措施。 （3）高处作业时不按规定使用或使用的安全保护装置有缺陷。 （4）违章作业。 （5）疏忽大意，疲劳过度或酒后作业。 （6）高处作业安全管理不到位。 （7）高处作业时，未采取防滑措施或栏杆、设备腐蚀，可能造成高处坠落事故。 |
| 应急工作职责 | 1、事故现场主管部门负责人为事故现场负责人，当主管不在岗时，当班班组长或在场职位最高者起代替作用。事故现场负责人在公司领导没在场或没到达之前的情况下是事发现场指挥者。 2、事发区域班组长有权做出立即停工指令，组织在场人员抢救伤者，脱离危险源和同时向公司领导报告。 3、现场操作人员应立即参与抢救伤者。 |
| 应急处置 | 现场突发高处坠落事故，按以下措施进行现场应急处置： （1）迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带； （2）保持呼吸道通常，若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等； （3）根据伤情有效的近心止血法止血，包扎伤口； （4）视其伤情采取直接送往医院或待简单处理后去医院检查的措施； （5）伤员有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤都要固定； （6）记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制，受伤部位，受伤程度等第一手资料； （7）立即拨打“120”向当地急救中心取得联系或直接送往医院，应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。 |
| 注意事项 | 1、现场施救时要将伤员移至安全的地方； 2、现场施救要正确及时，严防造成伤员伤事扩大； 3、联系医疗单位救治时必须以就近为原则； 4、如伤者在不易救援的地方时，要有可靠的防护措施之后才能接近进行救援，避免救援者发生事故； 5、现场保卫组应保护好事故现场，设置警示标志，防止无关人员进入事故现场破坏事故现场，以便有关部门人员进行事故调查。 |

# （六）车辆伤害事故现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 公司工程车辆使用频率较大，以下情况可能造成车辆伤害： （1）车辆在行驶过程中，颠簸造成货物跌落，可能造成人员挤压伤亡事故； （2）车辆在运输过程中，人员违章操作，可能造成车辆伤害事故； （3）抢险车辆在运输或作业行驶过程中由于车辆机械制动故障、路面太窄、太滑，车辆超速，以及司机违章驾驶等原因，有可能发生危及人身和车辆安全的事故。 |
| 应急工作职责 | 1、事故现场主管部门负责人为事故现场负责人，当主管不在岗时，当班班组长或在场职位最高者起代替作用。事故现场负责人在公司领导没在场或没到达之前的情况下是事发现场指挥者。 2、事发区域班组长有权做出立即停工指令，组织在场人员抢救伤者，脱离危险源和同时向公司领导报告。 3、现场操作人员应立即参与抢救伤者。 |
| 应急处置 | 1、在第一时间对伤员在现场进行处理急救，经现场处理后，迅速护送至医院救治；送医院时做好伤员的交接，防止危重病人的多次转院。 2、需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救，直至医疗人员接替救治。 3、对失去知觉责宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息。 4、车辆伤害伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。 |
| 注意事项 | 救援人员应将现场受伤人员脱离事故现场，防止造成二次伤害。 |

# （七）淹溺事故现场处置方案

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 事故风险分析 | 1、储配站设有消防水池，作业人员巡检等作业时有掉落池中，造成淹溺事故。 2、管线涉及河道等跨越处，作业人员巡检和施工作业时有淹溺风险。 |
| 应急工作职责 | 1、事故现场主管部门负责人为事故现场负责人，当主管不在岗时，当班班组长或在场职位最高者起代替作用。事故现场负责人在公司领导没在场或没到达之前的情况下是事发现场指挥者。 2、事发区域班组长有权做出立即停工指令，组织在场人员抢救伤者，脱离危险源和同时向公司领导报告。 3、现场操作人员应立即参与抢救伤者。 |
| 应急处置 | 1、将溺水者抬出水面后，应立即清除其口、鼻腔内的水、泥及污物，用纱布裹着手指将伤员舌头拉出口外，解开衣扣、领口，以保持呼吸道通畅，然后抱起腰腹部，使其背朝上、头下垂进行倒水。 2、呼吸停止者应立即进行人工呼吸，一般以口对口吹气为最佳。急救者位于一侧，托起其下颌，捏住鼻孔，深吸一口气后，往伤员嘴里缓缓吹气，待其胸廓稍有抬起时，放松其鼻孔，并用一手压其胸部以助呼气。 3、心跳停止者应先进行胸外心脏按摩。让其仰卧，背部垫一块硬板，头低稍后仰，急救者位于一侧，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体重量缓缓用力。 4、在第一时间对伤员在现场进行处理急救，经现场处理后，迅速护送至医院救治；送医院时做好伤员的交接，防止危重病人的多次转院。 |
| 注意事项 | 救援人员注意自身防护，避免造成二次淹溺情况发生。 |

# 第四部分  附件

## 附件1公司主要危险源及管网分布图

## 附件2公司场站地理位置统计表

| 序号 | 名称 | 地理位置 | 值班电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储配一站 | 南充市顺庆区舞凤镇周家坝村7组(北干道514号) | 2600814 |
| 2 | 储配二站 | 南充市环峰路，紧邻南充市栖乐陵园 | 2585700 13320767528 |
| 3 | 高坪站 | 高坪区都京镇玉皇庙村1社 | 15378480063 |
| 4 | 恩阳分公司 | 巴中市恩阳区商业南街56号 | 0827_3362551 |

## 附件3应急领导小组成员联络表

| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 办公室电话 | 移动电话（V网号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈 欣 | 中油南燃司 | 经 理 | 2630678 | 13890710777（66123） |
| 2 | 代 进 | 中油南燃司 | 书 记 | 2630734 | 13990832013(66555) |
| 3 | 何海洋 | 中油南燃司 | 副经理 | 2630758 | 13882535231（67890） |
| 4 | 冯 军 | 中油南燃司 | 财务总监 | 2630728 | 13541352489 |
| 5 | 陈 敏 | 中油南燃司 | 副经理 | 2630757 | 18781700801（6801） |
| 6 | 张 剑 | 中油南燃司 | 副经理 | 2630730 | 15182971987（6987） |
| 7 | 张 伟 | 生产运行部 | 主 任 | 2602383 | 13518290158（613） |
| 8 | 蒲 波 | 市场营销部 | 主 任 | 2630708 | 15282566012（66096） |
| 9 | 龙 梅 | 质量安全环保部 | 主 任 | 2630773 | 13990881533（6353） |
| 10 | 廖 莎 | 财务资产部 | 主任 | 2630726 | 13890727229（6229） |
| 11 | 郭 兵 | 综合办公室 | 主任 | 2630736 | 13808278070（670） |
| 12 | 鞠 英 | 输配中心站 | 站 长 | 2608056 | 13890843609（6109） |
| 13 | 饶 贵 | 客户服务中心 | 经 理 | 2609919 | 13990703388（638） |
| 14 | 蒲 惠 | 生产保障中心 | 负责人 |  | 18783924529（6118） |
| 15 | 陈 飞 | 工程技术部 | 主任 | 2583893 | 15281705366 (6366) |
| 16 | 叶文华 | 恩阳分公司 | 经理 | 0827-3362031 | 13458409627（66027） |

## 附件4现场处置组成员联络表

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话（V网号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何海洋 | 中油南燃司 | 副经理 | 2630758 | 13882535231（67890） |
| 2 | 龙 梅 | 质量安全环保部 | 主任 | 2630773 | 13990881533（6353） |
| 3 | 张 伟 | 生产运行部 | 主任 | 2602383 | 13518290158（613） |
| 4 | 李光照 | 管道管理部 | 主任 | 2810162 | 13458402267（6267） |
| 5 | 饶 贵 | 客户服务中心 | 经 理 | 2609919 | 13990703388（638） |
| 6 | 鞠 英 | 输配中心站 | 站长 | 2608056 | 13890843609（6109） |
| 7 | 饶 华 | 质量安全环保部 | 燃气稽查 | 2601515 | 13990788528（6528） |
| 8 | 王中伦 | 生产保障中心 | 维修大班 |  | 13551916201（6201） |
| 9 | 敬燕兵 | 生产保障中心 | 维修大班 |  | 13909072726（6726） |
| 10 | 蒲 惠 | 生产保障中心 | 负责人 |  | 18783924529（6118） |
| 11 | 蒲洪斌 | 质量安全环保部 | 安全管理 | 2630729 | 15182939721（6721） |
| 12 | 叶文华 | 恩阳分公司 | 经理 | 0827-3362031 | 13458409627（66027） |

## 附件5后勤保障组成员联络表

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话（V网号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张 剑 | 中油南燃司 | 副经理 | 2630730 | 15182971987（6987） |
| 2 | 冯 军 | 中油南燃司 | 财务总监 | 2630728 | 13541352489 |
| 3 | 蒲 波 | 市场营销部 | 主 任 | 2630708 | 15282566012（66096） |
| 4 | 蒲宝剑 | 综合办公室 | 副主任 | 2630735 | 13990882768（6768） |
| 5 | 杨 红 | 生产保障中心 | 副主任 |  | 13990819683（6132） |
| 6 | 廖 莎 | 财务资产部 | 主任 | 2630726 | 13890727229（6229） |
| 7 | 李佳琪 | 工程技术部 | 副主任 |  | 13568610502（6712） |
| 8 | 李静波 | 生产保障中心 | 书记 | 2630769 | 13890740507（6507） |
| 9 | 何璐 | 质量安全环保部 | 安全管理 | 2630729 | 15882659266（6727） |
| 10 | 李星蓉 | 生产运行部 | 技术干部 | 2568283 | 15082471151（6227） |
| 11 | 席 兵 | 生产保障中心 | 库房大班 | 2630760 | 15281711895（6056） |
| 12 | 王中伦 | 生产保障中心 | 应急库房 |  | 13551916201（6201） |

## 附件6综合协调组成员联络表

| 序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 办公室电话 | 移动电话（V网号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代 进 | 中油南燃司 | 书 记 | 2630734 | 13990832013(66555) |
| 2 | 陈 敏 | 中油南燃司 | 副经理 | 2630757 | 18781700801（6801） |
| 3 | 郭 兵 | 综合办公室 | 主任 | 2630736 | 13808278070（670） |
| 4 | 汪晓梅 | 市场营销部 | 副主任 | 2630143 | 13696220398（6398） |
| 5 | 任敏 | 综合办公室 | 副主任 | 2630156 | 13890865833（699） |
| 6 | 郑鹏 | 综合办公室 | 宣传 | 2630735 | 15082762800（66800） |
| 7 | 林敏 | 客户服务中心 | 副经理 |  | 15882650315(6315) |
| 8 | 周红英 | 生产运行部 | 调度 | 2601267 | 13659084292（6292） |
| 9 | 严呈奎 | 生产运行部 | 调度 | 2601267 | 13778181611(6601) |
| 10 | 戴成明 | 生产运行部 | 调度 | 2601267 | 13808274032 |
| 11 | 林 杰 | 生产运行部 | 调度 | 2601267 | 13890788836（6836） |
| 12 | 张娅茜 | 质量安全环保部 | 安全管理 | 2630729 | 13890780718（66619） |

## 附件7公司事件信息快报

| 汇报单位 |  |  |  | 汇报人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇报时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 事件级别 | 特别重大（ ） 重大（ ） 较大（ ） 一般： A级（ ） B级（ ） C级（ ） 备注：在对应级别处打“√” |  |  |  |  |  |
| 事件基本情况描述： |  |  |  |  |  |  |
| 已联系的机构： 企业内部单位： 消防队： 地方应急管理部门： 备注：填写相应的机构名称，如未联系则不填写。 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的应急措施： |  |  |  |  |  |  |
| 预计事件事态发展情况： |  |  |  |  |  |  |
| 需要救援内容： |  |  |  |  |  |  |
| 信息接收人（签名） |  |  | 接收时间 |  |  |  |
| 预计下次汇报时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |

## 附件8应急机构与协作单位

| 序号 | 单位/部门 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分公司事件应急值班室 | 028—86011077 028-86011689 | 成都市 |
| 2 | 四川川港公司事件应急值班室 | 13348894738 （应急） 215227（内线） 028-86015227（外线） | 成都市 |
| 3 | 公司应急值班室 | 0817-2601267 内线530739 | 南充市 |
| 4 | 川中消防大队火警电话 | 0825-2517119 内线517119 | 遂宁市 |
| 5 | 四川省应急管理厅 | 028-88832449 | 成都市 |
| 6 | 南充市人民政府办公室 | 0817-2244222 | 南充市 |
| 7 | 南充市消防救援支队 | 0817-119 | 南充市 |
| 8 | 南充市急救中心 | 0817-120 | 南充市 |
| 9 | 南充市公安局 | 0817-110 | 南充市 |
| 10 | 南充市应急管理局 | 0817-2222419 | 南充市 |
| 11 | 南充市生态环境局 | 0817-2666355 | 南充市 |
| 12 | 南充市住房和城乡建设局 | 0817-2225709 | 南充市 |
| 13 | 南充合能压缩天然气有限责任公司 | 0817-2630752 | 南充市 |
| 14 | 南充嘉能天然气有限责任公司 | 0817-3631337 | 南充市 |
| 15 | 南充作业区 | 0817-2630777 | 南充市 |
| 16 | 油建川中分公司 | 0825-2516005 | 遂宁市 |
| 17 | 顺庆区城乡建设局 | 0817-2224470 | 南充市 |
| 18 | 顺庆区应急管理局 | 0817-2222531 | 南充市 |
| 19 | 搬罾乡安办主任张武生 | 13990861391 | 南充市 |
| 20 | 共兴乡安办主任任智 | 13890708001 | 南充市 |
| 21 | 巴中市恩阳区应急管理局 | 0827－3368899 | 巴中市 |
| 22 | 巴中市恩阳区城乡建设局 | 0827－3369783 | 巴中市 |
| 23 | 四川省巴中欣恒天然气有限责任公司 | 0827-3666609 | 巴中市 |
| 24 | 南充市卫生健康委员会 | 0817-2666055 0817-2666080 | 南充市顺庆区柳林路200号 |
| 25 | 南充市顺庆区卫生健康局 | 0817-2222215 | 南充市顺庆区果城路13号 |
| 26 | 巴中市卫生健康委员会 | 0827-5256661 | 巴中市江北大道西段49号 |
| 27 | 南充市顺庆区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部 | 0817-2589505 | \ |

## 附件9各地医疗救治单位联络表

| 序号 | 医院名称 | 等级 | 所在地 | 是否配备 高压氧舱 | 专业特长 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南充市市中心医院 | 三甲 | 四川省南充市顺庆区西城街道大北街128号 | 是 | 急诊、烧伤科 | 0817-2222658 2797120 |
| 2 | 川北医学院附属医院 | 三甲 | 四川省南充市顺庆区文化路63号 | 是 | 急诊、临床 | 0817-22225792262120 |
| 3 | 巴中市恩阳区人民医院 | 二甲 | 巴中市恩阳区千佛东路20号 | 无 | 急诊、临床 | 0827－3362219 |

## 附件10公司突发事件分级

按照中石油《集团公司突发事件分类分级目录》（厅发[2013]30号）规定，结合公司生产实际，对涉及的突发事件分为以下四级。

一、Ⅰ级突发事件

凡符合下列情形之一的，为Ⅰ级突发事件：

（1）造成或可能造成10人以上死亡（含失踪），或50人以上重伤（含中毒）。

（2）造成或可能造成5000万元以上直接经济损失。

（3）造成或可能造成大气、土壤、水环境重大及以上污染。

（4）引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导做出批示。

（5）引起人民日报、新华社、中央电视台、中央人民广播电台等国内主流媒体，或法新社、路透社、美联社、合众社等境外重要媒体负面影响报道或评论。

二、Ⅱ级突发事件

凡符合下列情形之一的，为Ⅱ级突发事件：

（1）造成或可能造成3人以上10人以下死亡（含失踪），或10人以上50人以下重伤（含中毒）。

（2）造成或可能造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失。

（3）造成或可能造成大气、土壤、水环境较大污染。

（4）引起省部级或集团公司领导关注，或省级政府部门领导做出批示。

（5）引起省级主流媒体负面影响报道或评论。

三、Ⅲ级突发事件

凡符合下列情形之一的，为Ⅲ级突发事件：

（1）造成或可能造成3人以下死亡（含失踪），或3人以上10人以下重伤（含中毒）。

（2）造成或可能造成500万元以上1000万元以下直接经济损失。

（3）造成或可能造成大气、土壤、水环境一般污染。

（4）引起地（市）级领导关注，或地（市）级政府部门领导做出批示。

（5）引起地（市）级主流媒体负面影响报道或评论。

（6）井站采油气井口无控部位大量泄漏。

（7）站场设备设施天然气大量泄漏超过2小时未能得到有效控制。

四、Ⅳ级突发事件

低于Ⅲ级突发事件指标的为Ⅳ级突发事件。

## 附件11 南充市城镇燃气安全事件分级

南充市城镇燃气安全事件分级

根据城镇燃气突发事件危害程度、波及范围等情况,由高到低依次划分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)、一般(Ⅳ级)4个级别。

一、特别重大事件(Ⅰ级)

发生下列情况之一,为特别重大事件,可启动Ⅰ级应急响应,发布红色预警信号。

(1)位于市区内的高压（P >1.6 Mpa）以上级别的天然气供应系统及城镇天然气门站、液化天然气储备场站、液化石油气储备场站等发生燃气火灾、爆炸,或发生非可控重大燃气泄漏,且燃气泄漏直接影响区域的燃气浓度已达到爆炸下限的80%,人员伤亡及财产损失达到国家有关特别重大事故等级划分标准,严重影响全市燃气供应和危及社会公共安全。

(2)城镇供气系统突发事故,造成5万户以上居民连续停用燃气24小时以上。

(3)城镇燃气突发事件引发次生灾害,造成铁路、高速公路运输长时间中断,或造成供电、通信、供水、供热等系统不能正常运转,城镇基础设施处于瘫痪状态。

二、重大事件(Ⅱ级)

发生下列情况之一,为重大事件,可启动Ⅱ级应急响应，发布橙色预警信号。

(1)城镇次高压(1.6MPa≥ P >0.4 MPa)以上级别的天然气供应系统、压缩天然气母站、液化天然气储配站、液化石油气储灌站、液化石油气管网、瓶装液化气供应站、车用燃气加气站(包括CNG和LNG)等燃气供应系统及用于燃气运输的特种车辆发生火灾、爆炸,或发生非可控重大燃气泄漏,且浓度已达到爆炸下限的80%,人员伤亡及财产损失达到国家有关重大事故等级划分标准,严重影响部分区域燃气供应和危及社会公共安全。

(2)城镇供气系统突发事故,导致部分区域燃气设施超压运行,严重影响用户用气安全,或造成3.5万户以上5万户以下居民连续停用燃气24小时以上。

(3)城镇气源或供气系统中燃气组份发生重大变化,导致终端用户用气设备不能正常使用,或城镇燃气突发事件引发次生灾害,造成其他市政设施不能正常使用。

(4)城镇燃气突发事件发生在大型公共场所或人群聚集区,如广场、车站、医院、机场、大型商场超市、重要活动现场、重要会议代表驻地等,已造成人员伤亡,并可能造成重大社会影响。

三、较大事件(Ⅲ级)

发生下列情况之一,为较大事件,可启动Ⅲ级应急响,发布黄色预警信号。

(1)燃气泄漏事件发生在城镇主干道、大型公共场所或人群聚集区,如广场、车站、医院、机场、大型商场超市、重要活动现场、重要会议代表驻地等,严重威胁人民群众生命财产安全,可能造成重大社会影响。

(2)城镇供气系统突发事故,导致局部区域燃气设施超压运行,影响用户用气安全,或造成2万户以上3.5万户以下居民连续停用燃气24小时以上。

(3)各级燃气供应系统发生燃气泄漏、火灾、爆炸事件,人员伤亡及财产损失达到国家有关较大事故等级划分标准,影响局部区域燃气供应和危及社会公共安全。

4.1.4一般事件(Ⅳ级)

发生下列情况之一,为一般事件,可启动Ⅳ级应急响应，发布蓝色预警信号。

(1)各级燃气供应系统发生燃气泄漏、火灾、爆炸等事件,影响局部燃气供应和危及公共安全。

(2)供气系统突发事故,导致局部区域燃气设施超压运行,或造成1万户以上2万户以下居民连续停用燃气24小时以上。

(3)燃气泄漏事件发生在城镇主干道、大型公共场所或人群聚集区,如广场、车站、医院、机场、大型商场超市、重要活动现场、重要会议代表驻地等,威胁人民群众生命财产安全,可能造成较大社会影响。

## 附件12储配一站、储配二站、高坪站应急疏散图

（1）储配一站应急疏散图

（2）储配二站应急疏散图

（3）高坪站应急疏散图