中国石油天然气股份有限公司

四川南充销售分公司

阆中环城路加油站

风险评估报告

编制日期：2022年4月

目录

一、评价目的	1

二、评价范围	1

三、评价方法	1

四、评价过程	2

五、风险信息的更新	2

六、评价准则	2

七、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施	5

附 件	7

附件一：工作危害分析（JHA）记录表（样表）	8

附件二：安全检查表表法（SCL）记录表（样表）	9

附件三：风险评价评结果和控制措施评审记录表	10

附件四：工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表	12

- 一、评价目的

为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。

- 二、评价范围

评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将加油站部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。

- 三、评价方法

加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：

1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的评价小组中管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评价组进行会审和确定。

2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由加油站的评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。

- 四、评价过程

详见加油站的工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表

- 五、风险信息的更新

1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：

---工艺指标或操作规程变更时；

---新的或变更的法律、法规或其他要求；

---有新项目；

---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；

---其他变更。

2、如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。

- 六、评价准则

使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；

风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S）

1）危害发生的可能性L判定准则：

表1：危害发生可能性L判定

| 等 级 | 标 准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

2）危害后果严重性S判定准则：

表2：危害后果严重性S判定

| 等 级 | 法律、法规及其他要求 | 人员 | 财产损失/万元 | 停工 | 公司形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | >50 | 部分装置（>2套） 或设备停工 | 重大国际国内影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | >25 | 2套装置停工、或设备停工 | 行业内、省内影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | >10 | 1套装置停工或设备 | 地区影响 |
| 2 | 不符合公司的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | <10 | 受影响不大，几乎不停工 | 公司及周边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受损 |

3）风险等级R判定准则及控制措施：

表3：风险等级判定准则及控制措施R

| 风险度 | 等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21～25 | 巨大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15～16 | 重大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 6～12 | 中等 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 1～5 | 可接受 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录 | 有条件、有经费时治理 |

注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）

L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）

S——一旦发生事故会造成的损失后果。

4）风险评估表

表4：风险评估表

| 严重性 可能性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

- 七、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施

依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判定准则及控制措施评出加油站经营管理过程中的风险控制清单。

1.风险评价结果和风险控制效果评审组织

风险评价领导小组对本站风险评价的危险源辨识范围较为全面、风险评价结果基本属实，风险控制措施已全面落实，落实的风险控制措施满足安全、可靠和可行的要求。

2.风险评价目的评审情况

我站风险评价是为了达到识别各岗位存在的工作危害，确定我站作业风险程度等级，采取相对应的风险控制策措施，实现管理关口迁移，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。

3.风险评价范围评审情况

我站风险评价范围基本覆盖了要求的9个方面：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害。

4.危害辨识评审情况

我站风险分析中，从人的不安全行为、物的不安全状态多种可能性进行了危害辨识，危害辨识基本全面。

5.风险评价评审情况

我站各岗位风险评价结果：我站风险等级均为可忽略风险和可容忍风险。

6.风险控制措施评审情况

我站风险控制措施有安全检查、制定操作规程、管理制度和管理规定、对员工进行培训教育以及工程技术措施，近年来，我站未发生任何事故，人-机-物-环处于可控、安全运转状态，各项风险控制措施满足安全性、可靠性和可行性基本要求，各项控制措施的有效落实已将风险控制在可容忍和可接受的范围内。

7.风险评价结果和风险控制效果结论

我站风险评价，其工作危害基本全面、无遗漏；风险控制措施（方案）是充分、有效的，能将风险控制在可接受水平，在落实控制措施中未产生新的危险源，不需要补充完善控制措施。我站风险等级均为可忽略风险和可容忍风险。

我站运营以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡和重伤、轻伤、职业病、轻微伤害等，完成了年度安全生产管理目标。从总体上讲，我站各项风险控制措施的控制效果基本充分、有效和安全；各项风险控制措施得到的落实，取得了较好的安全管理绩效。

- 附 件

附件一：工作危害分析（JHA）记录表（样表）

附件二：安全检查表表法（SCL）记录表（样表）

附件三：风险评价评结果和控制措施评审记录表

附件四：工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表

- 附件一：工作危害分析（JHA）记录表（样表）

| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性 (L) | 严重性 | 风险度（R=L*S） | 建议改正/控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （S） |  |  |

L：风险度  S：可能性   R：后果严重性

- 附件二：安全检查表表法（SCL）记录表（样表）

| 序号 | 检查项目 | 项目标准 | 产生偏差的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正/控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 偏差发 生频率 | 管 理 措 施 | 设备设 施状况 | 安 全 设 施 |  |  |  |  |

L：风险度  S：可能性   R：后果严重性

- 附件三：风险评价评结果和控制措施评审记录表

| 序号 | 工作岗位 | 危险有害因素辨识是否全面 | 风险评价结果与实际是否相符 | 控制措施评审 |  |  |  | 需重新进行风险评价的，简要说明原因和下步工作计划 | 建议完善的控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 风险评价提出的整改措施是否已落实 | 是否安全 | 是否可靠 | 是否可行 |  |  |  |
| 1 | 静置稳油 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 2 | 消除静电 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 3 | 检查 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 4 | 开盖量油 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 5 | 检查 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 6 | 卸油作业 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 7 | 引车到位 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 8 | 加油操作 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 9 | 引车出站 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 10 | 通风 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 11 | 清洗操作 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 12 | 作业前准备 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 13 | 检修操作 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 14 | 现场检查 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |
| 15 | 配电岗位 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 | √是/□否 |  |  |  |

- 附件四：工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表

| 工作危害分析（JHA）记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位: 阆中环城路加油站 |  |  |  |  |  | 工作任务名称：卸油作业 |  |  |  |  |  |
| 分析人员：赵亚 |  |  |  |  |  | 分析日期：2022.8 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正/控制措施 |
|  |  |  |  | 偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜任程度 | 安全设施 |  |  |  |  |
| 1 | 引导油罐车进入卸油区 | 未引导车辆或油罐车进站车速过快 | 伤人、撞坏油罐区设备 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 刹车不灵或未刹车导致车辆碰撞或撞到人 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有规章制度且执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 汽车按电喇叭 | 噪音污染、火灾爆炸 | 从未发生 | 有规章制度且执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 2 | 准备消防器材 | 未准备消防器材 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 消防器材失效 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 3 | 连接静电接地夹 | 没有及时连接静电接地夹 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 静电夹失效或不能报警 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 静电夹未能接到罐车专用的接地装置上产生静电积聚 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 4 | 验收计量 | 计量员无证上岗 | 数质量事故 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 油罐车未静置15分钟以上 | 计量失效、财产损失 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 操作人员不小心从车上跌落 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 计量员没有核对油品的品种和数量、造成混油冒油 | 质量事故、影响公司形象、财产损失 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 计量员未测量油高或测量数据不准确 | 财产损失 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 没有测水高及储油罐实际可容量 | 质量事故、造成跑冒油、财产损失 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 玻璃器具破裂，割伤手指 | 人员受伤 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 5 | 接卸油胶管 | 卸油胶管接错、造成混油 | 质量事故、影响公司形象、财产损失 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 胶管的连接不紧密，造成漏油 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 胶管导静电装置失效、静电积聚 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 胶管老化破裂、造成漏油 | 地面污染、火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 胶管直接从计量孔插入进行喷溅式卸油 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 6 | 开启阀门 | 用力过猛、损坏阀门 | 设备损坏 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 7 | 卸油与监护 | 现场人员在现场穿、脱、拍打化纤服装、产生静电火花 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 现场监护人员离开现场、紧急情况时不能及时处理 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 驾驶员离开现场，紧急情况时不能疏散车辆 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 卸油时外来人员及明火进入现场 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 卸油时进行油罐计量、静电积聚 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 卸油时打雷、闪电 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 驾驶员或其他人员爱现场打手机、听收音机、产生静电火花 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 8 | 关闭阀门 | 用力过猛、损坏阀门 | 财产损失 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 阀门未关闭 ，油气挥发 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 底油没卸尽、再次来回倒车卸尽余油、拉断胶管或接头 | 交通事故、财产损失 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 9 | 拆卸胶管、收回静电夹 | 卸油管的油料没有完全卸进油罐 | 余油污染地面 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 胶管和静电夹未拆，车已开动 | 设备损坏 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 油罐车卸油阀门未关、造成漏油 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 油罐卸油口盖未盖或上锁、油气蒸发 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 10 | 引导车辆离站 | 盲目倒车未注意附近情况 | 人员伤亡、设备损坏 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 倒车时与进出车辆相撞 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 11 | 清理现场 | 未清理卸油时的跑冒滴漏以及油罐车滴漏的废油 | 环境污染、着火爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |

| 工作危害分析（JHA）记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位: 阆中环城路加油站 |  |  |  |  |  | 工作任务名称：加油作业 |  |  |  |  |  |
| 分析人员：赵亚 |  |  |  |  |  | 分析日期：2022.8 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正/控制措施 |
|  |  |  |  | 偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜任程度 | 安全设施 |  |  |  |  |
| 1 | 引车到位 | 未引导，发生车辆阻塞或产生碰撞 | 财产损失、人员伤亡 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 汽车从出口逆向行驶进站车辆碰撞 | 财产损失、人员伤亡 | 从未发生 | 有规章制度且执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 车速过快或盲目倒车产生车辆碰撞 | 财产损失、人员伤亡 | 从未发生 | 有规章制度且执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 2 | 加油准备 | 车辆未制动，撞到人或拉断油枪或油管 | 财产损失、人员伤亡 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 车辆未熄火加油 | 火灾爆炸、财产损失 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 未核实油品数量和品种，加错油或冒油 | 引起纠纷、财产损失 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 3 | 开油箱盖 | 员工不熟悉车辆情况或操作不当、手受伤或开坏油箱 | 人员受伤、财产损失 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 4 | 提枪 | 人为输入错误且无核实 | 公司形象受损，财产损失 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 油枪内有余油且操作不当喷溅到人、车辆或地面 | 造成地面污染或人员伤亡 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 5 | 加油 | 加油枪没有靠住油箱口产生静电积聚 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 员工吸入油气和汽车尾气 | 职业病 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 油速控制不当，导致少量溢油 | 导致地面污染或火灾 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 直接给汽车化油器或塑料容器加油或在加油现场使用手机 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 加油时油枪没有卡紧或未握紧油枪，油枪失控导致油品泄漏 | 财产损失、火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 油枪未拔，车辆起动、拉断油枪或胶管 | 财产损失、地面污染 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 6 | 盖油箱盖 | 未盖油箱盖 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 7 | 油枪归位 | 油枪内的余油未处理干净 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 油枪的扳机未置于空档，导致油料突噴 | 人员伤害、地面污染 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 胶管未盘好，车辆碾断胶管 | 财产损失、火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 8 | 引导车辆出站 | 摩托车在危险区域起动 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 汽车从进口逆向行驶 | 交通事故人员伤亡 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 9 | 清理现场 | 未清理或清理不认真 | 地面油污污染空气、火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 1 | 5 | 5 |  |

| 工作危害分析（JHA）记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位: 阆中环城路加油站 |  |  |  |  |  | 工作任务名称：油罐计量作业 |  |  |  |  |  |
| 分析人员：赵亚 |  |  |  |  |  | 分析日期：2022.8 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正/控制措施 |
|  |  |  |  | 偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜任程度 | 安全设施 |  |  |  |  |
| 1 | 上车验收 | 计量员无证上岗 | 财产损失、火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 | 设置限速设施 |
|  |  | 操作人员从车上跌落 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有规章制度且执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 | 设置三角本 |
| 2 | 取样 | 采样器使用合成纤维绳、不能导静电 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 计量员没有穿防静电工作服、产生静电火花 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 3 | 测量油高 | 罐车静置时间少于15分钟、产生静电积聚 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 使用化纤布擦拭油尺、采样器、测温盒 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 计量时油尺猛提猛落，产生静电积聚 | 计量不准确、财产损失、火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 计量时有雷雨、冰雹 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 4 | 测量油样温度 | 玻璃器具破裂、刮伤手 | 人员受伤 | 从未发生 | 有操作规程且严格执行 | 胜任 |  | 2 | 5 | 10 |  |

| 安全检查分析（SCL）记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:阆中环城路加油站 |  |  |  |  |  | 设备设施：加油机 |  |  |  |  |  |
| 分析人员：赵亚 |  |  |  |  |  | 分析日期：2022.8 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 项目标准 | 产生偏差的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正控制措施 |
|  |  |  |  | 偏差发生频率 | 管理措施 | 设备设施状况 | 安全设施 |  |  |  |  |
| 1 | 油枪 | 自封，开启灵活，不卡死，接头完好不漏油，导静电装置完好。 | 渗漏、喷油发生纠纷，环境污染、造成损失、加油站现象受损，静电起火，人员伤亡。 | 从未发生 | 有检查管理制度并严格执行 | 良好 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 2 | 胶管 | 接头牢固，不渗漏，胶管盘好，防止碾坏，导电测试完好。 | 渗漏、环境污染，胶管被碾坏导致财产损失，产生静电起火，人身伤亡。 | 从未发生 | 有检查管理制度并严格执行 | 良好 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 3 | 视油镜 | 完好，油液充满，五渗漏。 | 有空气产生数量纠纷，加油站现象受损，环境污染，发生火灾，人员伤亡。 | 从未发生 | 有检查管理制度并严格执行 | 良好 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 4 | 计量器 | 计量器误差在国家规定±0.3%，铅封完好，不渗漏。 | 误差超过规定范围，违反法规，引起纠纷，企业形象受损，环境污染造成损失。 | 从未发生 | 有检查管理制度并严格执行 | 良好 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 5 | 紧急切断阀 | 完好，接头无渗漏，未埋入沙内。 | 不能及时关闭，造成环境污染，起火，人员伤亡。 | 从未发生 | 有检查管理制度并严格执行 | 良好 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 6 | 设备接地 |  | 雷击，漏电，静电产生起火，财产损失，人员伤亡。 | 从未发生 | 有检查管理制度并严格执行 | 良好 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 7 | 防爆接线盒 | 密封完好，外壳接地 | 产生电阻电火花起火，财产损失，人员伤亡。 | 从未发生 | 有检查管理制度并严格执行 | 良好 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 8 | 信息系统 | 系统完好正常，数据准确上传 | 系统数据不准确，不能正常上传，数据错误。 | 从未发生 | 有检查管理制度并严格执行 | 良好 |  | 2 | 3 | 6 |  |

| 安全检查分析（SCL）记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位: 阆中环城路加油站 |  |  |  |  |  | 设备设施：发电机组 |  |  |  |  |  |
| 分析人员：赵亚 |  |  |  |  |  | 分析日期：2022.8 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 项目标准 | 产生偏差的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正/控制措施 |
|  |  |  |  | 偏差发生频率 | 管理措施 | 设备设施状况 | 安全设施 |  |  |  |  |
| 1 | 检修周期 | 应定期对发电机进行检修并记录，新安装的发电机，运行一年后进行一次大检修 | 设备损坏 | 偶尔发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 3 | 5 | 15 | 定期检查 |
| 2 | 绝缘 | 发电机绝缘无裂缝纹和起泡现象 | 设备损坏、火灾爆炸 | 偶尔发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 2 | 4 | 8 | 定期检查 |
| 3 | 外观 | 发电机外观整洁，漆面完好，铭牌清晰，附件齐全，动作灵活 | 设备损坏 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
| 4 | 燃料系统 | 油箱及油路系统无堵塞和泄漏现象 | 环境污染，火灾爆炸 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
| 5 | 操作系统 | 动作灵活可靠 | 设备损坏 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
| 6 | 仪表 | 发电机各信号、仪表指示应正常 | 设备损坏 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
| 7 | 冷却系统 | 冷却水箱无渗漏水垢，风扇叶片坚固无裂纹和不松动，风扇皮带无破裂、松紧适度 | 设备损坏 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 3 | 3 | 9 | 定期检查 |
| 8 | 润滑系统 | 润滑油路及油管接头没有渗漏和松动 | 设备损坏，污染环境 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 2 | 2 | 定期检查 |
| 9 | 固定设施 | 电机的机座地脚紧固螺栓齐全、牢固，螺栓好人铁板支架没有损坏。运行中电机无不正常噪音和振动 | 设备损坏 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查 |
| 10 | 隔离栏 | 完好，无破损 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
| 11 | 电气装置 | 接地装置完好有效，螺栓紧固，并有防松装置 | 设备损坏 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 2 | 2 | 定期检查 |
|  |  | 电机绕组和电源引出线的可见部分应无松散、碰伤、灼伤等现象 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 2 | 2 | 定期检查 |
|  |  | 电气连接良好，线缆无碰伤，毡垫、胶垫无破损 | 设备损坏 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 2 | 2 | 定期检查 |
| 12 | 电瓶 | 电瓶液面要高出15mm，电压12.24V，桩头、螺栓紧固，表面无锈蚀和油污 | 设备损坏 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 2 | 4 | 8 | 定期检查 |
| 13 | 指示灯 | 正常显示无异常 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
| 14 | 排烟（气）管 | 发电内燃机的排烟管口应设置阻火器 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 3 | 5 | 15 | 定期检查 |
| 15 | 记录 | 原始记录、运行记录、检修和实验记录、设备卡片资料记录齐全、完整准确 | 设备损坏 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |

| 安全检查分析（SCL）记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位: 阆中环城路加油站 |  |  |  |  |  | 设备设施：配电柜 |  |  |  |  |  |
| 分析人员：赵亚 |  |  |  |  |  | 分析日期：2022.8 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 项目标准 | 产生偏差的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正控制措施 |
|  |  |  |  | 偏差发生频率 | 管理措施 | 设备设施状况 | 安全设施 |  |  |  |  |
| 1 | 负荷等级 | 加油站供电负荷等级应为三级 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有设计规范严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
| 2 | 配电柜设置 | 固定式单排柜前通道不小于1.5m,屏后不小于1.2m | 人员伤亡 | 从未发生 | 有设计规范严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
|  |  | 落地式配电柜宜高于地面50mm以上 | 设备损坏 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
|  |  | 配电柜安装牢固，不易受潮，易于检修 | 设备损坏 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
|  |  | 配电柜前应设置绝缘胶垫 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
| 3 | 接地 | 配电柜应接地 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有设备完好标准严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
| 4 | 配线 | 配电柜配线不凌乱，接头连接牢固无松动和损伤，且标记明确 | 设备损坏 | 从未发生 | 有设备完好标准严格执行 | 良好 |  | 3 | 3 | 9 | 定期检查 |
| 5 | 开关 | 灭弧装置完整 | 人员伤亡，设备损坏 | 从未发生 | 有设备完好标准严格执行 | 良好 |  | 1 | 2 | 2 | 定期检查 |
|  |  | 闸刀开关、空气开关、接触器等接触良好，触头无松动、烧蚀和氧化 | 设备损坏 | 从未发生 | 有设备完好标准严格执行 | 良好 |  | 1 | 4 | 4 | 定期检查 |
|  |  | 闸刀开关不能用铜丝代替保险丝 | 设备损坏 | 从未发生 | 有设备完好标准严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 | 定期检查 |
| 6 | 线路保护 | 配电线路设置短路保护、过负载保护和接地故障保护 | 人员伤亡，设备损坏 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 2 | 2 | 定期检查 |
| 7 | 档案资料 | 产品出厂合格证、设备卡片、配线图、运行和检修记录齐全、准确 | 人员伤亡 | 从未发生 | 有制度执行一般 | 良好 |  | 1 | 2 | 2 | 定期检查 |

| 安全检查分析（SCL）记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位: 阆中环城路加油站 |  |  |  |  |  | 设备设施：消防设备 |  |  |  |  |  |
| 分析人员：赵亚 |  |  |  |  |  | 分析日期：2022.8 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 项目标准 | 产生偏差的 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正/控制措施 |
|  |  |  |  | 偏差发 生频率 | 管理 措施 | 设备设施状况 | 安全 设施 |  |  |  |  |
| 1 | 配置数量 | 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 每台加油机设置1个8KG干粉灭火器 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 一、二级加油站应配置5块石棉被，沙子2立方 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 加油站配置消防桶5个，消防铲5把 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 配发电房配置二氧化碳灭火器2支 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 2 | 配置地点 | 露天设置的手提式灭火器应安放在挂钩、托架上或专用箱内 | 设备损坏 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 根据应急时就近使用方便的原则，灭火器材应配置在离着火点最近的地方，且取用方便 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀的地点 | 设备损坏 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | 设备管理 | 消防设备应进行“四定”管理 | 设备损坏 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 3 | 2 | 6 |  |
| 4 | 气体压力 | 灭火器压力指针须随时处于绿色区域之间 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 5 | 外观 | 灭火器外观整洁，漆面完好、无锈蚀，腐烂，附件齐全完好 | 设备损坏 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 2 | 2 |  |
| 6 | 喷管 | 灭火器喷管通并封堵严密，胶管无严重折裂、老化现象 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 2 | 5 | 10 |  |
| 7 | 推车 | 推车式灭火器的支架、车轮完整，车轮灵活可动 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 8 | 干粉灭火器 | 干粉灭火器每两年检查一次，没有结块变质 | 火灾爆炸，人员伤亡 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 9 | 石棉毯 | 石棉毯没有虫蛀，干燥没有受潮，松软不僵硬，没有油污 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 10 | 消防铲 | 无破损，保持完好有效 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 11 | 消防桶 | 无破损，保持完好有效 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 12 | 消防沙 | 应保持洁净、干燥松软，没有易燃物、沙粒精细 | 不能及时扑灭初期火灾 | 从未发生 | 有规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |

| 安全检查分析（SCL）记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位: 阆中环城路加油站 |  |  |  |  |  | 设备设施：油罐及附件 |  |  |  |  |  |
| 分析人员：赵亚 |  |  |  |  |  | 分析日期：2022.8 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 项目标准 | 产生偏差的 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 |  |  |  | 可能性（L） | 严重性（S） | 风险度（R） | 建议改正控制措施 |
|  |  |  |  | 偏差发 生频率 | 管理 措施 | 设备设施状况 | 安全 设施 |  |  |  |  |
| 1 | 清罐 | 油罐每三年应清洗一次 | 财产损失、火灾爆炸、环境污染 | 从未发生 | 有管理规定且严格执行 | 良好 |  | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  | 油罐不能超期服役，要按规定时间进行检修和清罐 | 油罐渗漏、火灾爆炸、环境污染 | 从未发生 | 有管理规定且严格执行 | 良好 |  | 1 | 4 | 4 |  |
| 2 | 油罐区 | 应定期检测油罐倾斜和下沉状况 | 计量失准、财产损失 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 3 | 人孔 | 人孔盖螺栓齐全，密封良好 | 水渗漏，质量事故 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 2 | 3 | 6 |  |
| 4 | 量油孔 | 量油孔下没有安装伸至距罐底0.2M处的接合管 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有设计规范部分执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 量油孔需有导尺槽，且没有破损，螺帽紧定 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 量油孔盖应上锁 | 财产损失 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 3 | 2 | 6 |  |
|  |  | 量油孔的密封垫没有老化，密封 | 油气蒸发，火灾爆炸 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 5 | 操作井 | 操作井内五积水、杂物及油污 | 质量事故、火灾爆炸 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 6 | 通气管 | 阻火器清洁畅通，无灰尘、无堵塞、塌陷变形、锈蚀 | 油罐吸瘪，设备损坏 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 2 | 4 | 8 |  |
|  |  | 通气管畅通、垫片严密，没有锈蚀 | 设备损坏 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 3 | 2 | 6 |  |
| 7 | 阀门 | 阀杆的动密封和法兰静密封严密五渗漏 | 环境污染、火灾爆炸 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 阀门启闭灵活、阀杆五锈蚀，弯曲变形 | 设备损坏 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 3 | 2 | 6 |  |
|  |  | 阀门阀盖、阀体无损伤和渗漏现象 | 环境污染、火灾爆炸 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 汽油和柴油阀门手轮未用颜色区分，汽油红色，柴油灰色 | 质量事故 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 3 | 2 | 6 |  |
| 8 | 卸油鹤管 | 卸油时用的卸油连接软管采用导静电耐油软管 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 胶管无老化，破裂；导静电的钢丝无断股 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 9 | 静电报警器 | 静电夹钳得紧，连接装置与接地体构成良好的导电通路，且反应灵敏 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 10 | 法兰 | 在爆炸危险区域内少于5个螺栓的法兰要用金属体跨接 | 火灾爆炸 | 从未发生 | 有设计规范且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  | 进出油管法兰连接紧密，密封处完好无渗漏 | 油气蒸发，火灾爆炸 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |
| 11 | 接头 | 进油管接头盖密封，且设置阴阳接头 | 油气蒸发，火灾爆炸 | 从未发生 | 有日查制度且严格执行 | 良好 |  | 1 | 5 | 5 |  |