附件9.20

风险辨识评估报告

目  录

1  总则	1

1.1  编制原则	1

1.2  编制依据	1

2  企业基本情况	6

2.1  单位概况	6

2.2  地理位置及自然条件	6

2.3  生产基本情况	8

3  事故风险辨识及分析	13

3.1  事故风险辨识	13

3.2  事故风险分析	51

4  风险防控措施	56

4.1  井站防火防爆风险防控措施	56

4.2  站外管道风险防控措施	57

4.3  触电风险防控措施	58

4.4  机械伤害风险防控措施	59

4.5  高处坠落风险防控措施	59

4.6  中毒窒息风险防控措施	60

4.7  车辆伤害风险防控措施	61

4.8  淹溺风险防控措施	61

4.9  自然灾害风险防控措施	62

4.10  站场交叉施工作业风险管控	62

4.11  有限空间作业风险防控措施	63

4.12  公共卫生事件防控措施	64

4.13  安全管理措施	65

5  结论建议	67

5.1  危险有害因素辨识结论	67

5.2  事故风险评价结论	67

5.3  应急预案体系建设计划的建议	67

# 1  总则

## 1.1  编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康、安全，严格规范企业突发事件风险评估行为，提高突发事件防控能力，全面落实企业风险防控主体，并遵循以下原则开展风险评估工作：

风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身风险状况，明确风险防控措施。

## 1.2  编制依据

1.2.1  法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，自2021年9月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(中华人民共和国主席令第30号，自2010年10月1日起施行)；

（3）《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第69号，自2007年11月1日起施行)；

（4）《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号，主席令第29号修订，自2019年4月23日起施行)；

（5）《中华人民共和国防震减灾法》(中华人民共和国主席令第7号，自2009年5月1日起施行)；

（6）《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行)；

（7）《特种设备安全监察管理条例》(中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起实施)；

（8）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

（9）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）；

（10）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部令第2号修改，自2019年9月1日起施行）；

（11）《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（原国家安监总局令第77号，自2015年5月1日起施行）；

（12）《危险化学品名录（2015版）》（原国家安全生产监督管理局公告2015年第5号）；

（13）《四川省安全生产条例》（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）；

（14）《四川省生产经营单位安全生产责任规定》(四川省人民政府令第216号)；

（15）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令225号，2008年9月1日起施行）；

（16）《西南石油局有限公司西南油气分公司突发事件总体应急预案》；

（17）《西南石油局有限公司 西南油气分公司应急管理实施细则》；

（18）关于印发《中国石化应急管理规定》的通知。

1.2.2  标准、技术规范

（1）《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2004)；

（2）《气田集输设计规范》（GB 50349-2015）；

（3）《输气管道工程设计规范》(GB 50251-2015)；

（4）《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB 50423-2013)；

（5）《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T 50470-2017）；

（6）《石油与石油设施雷电安全规范》（GB 15599-2009）；

（7）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

（8）《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014，2018年版)；

（9）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）；

（10）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

（11）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

（12）《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010）；

（13）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）；

（14）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

（15）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB 50493-2019）；

（16）《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）；

（17）《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T 9711-2017）；

（18）《石油天然气工业管道输送系统管道阀门》（GB/T 20173-2013）；

（19）《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB 21447-2018）；

（20）《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）；

（21）《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）；

（22）《安全色》（GB 2893-2008）；

（23）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；

（24）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（25）《石油天然气安全规程》（AQ 2012-2007）；

（26）《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）；

（27）《油气田变配电设计规范》（SY/T 0033-2009）；

（28）《油气田地面管线和设备涂色规范》（SY/T 0043-2006）；

（29）《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T 0048-2016）；

（30）《油气田防静电接地设计规范》（SY/T 0060-2017）；

（31）《阴极保护管道的电绝缘标准》（SY/T 0086-2012）；

（32）《天然气管道运行规范》（SY/T 5922-2012）；

（33）《石油天然气管道安全规程》（SY/T 6186-2007）；

（34）《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY／T 6137-2017）；

（35）《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017）；

（36）《硫化氢环境应急救援规范》（SY/T 7357-2017）；

（37）《高含硫化氢气田地面集输系统设计规范》（SY/T 0612-2014）；

（38）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T

29639-2020）；

（39）《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）；

（40）《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T 9011-2019）；

（41）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）；

（42）《危险化学品事故应急救援指挥导则》（AQ/T 3052-2015）；

（43）《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015）；

（44）《安全生产应急管理人员培训及考核规范》（AQ/T 9008-2012）；

（45）《油气长输管道突发事件应急预案编制规范》（SY/T7412-2018）。

# 2  企业基本情况

## 2.1  单位概况

采气二厂机关位于阆中市巴都大道中石化阆中部研基地，是西南油气分公司在四川境内最早从事油气开采的单位，经过43年的发展，经历“七次更名，三次创业”，逐步成为西南油气分公司重要的天然气生产基地。

采气二厂下设9个职能部门，4个直属基层单位，职能部门包括：生产技术室、生产运行室、基建设备室、安全环保室、综合管理室（党委办公室）、党群工作室（纪检监督室、宣传工作室）、组织人事室、计划财务室、企管法律室，直属基层单位包括：元坝采气管理区、巴中采气管理区（阆中采气（油）管理区）、开发研究所、水务中心，其中巴中采气管理区 （阆中采气（油）管理区）采用“一套人马，两块牌子”合署办公。采气二厂配备了HSSE总监，设立了HSSE委员会、分委会、安全环保室、基层HSSE领导小组、班组专兼职HSSE管理员等。

全厂在册职工425人（女职工103人），实际在岗380人，其中借调及青年英才45人。其中硕研54人、本科92人、大专93人、高中及以下141人，本科及以上占比38%。

## 2.2  地理位置及自然条件

2.2.1  地理位置及行政区划

采气二厂厂机关位于阆中市巴都大道中石化阆中部研基地，天然气生产场所分别位于巴中市（恩阳区、巴州区、通江县）、广元市（苍溪县）和南充市（阆中市）、汉中市等区域内，达州市、广安市、汉中市分布有少量废弃井。

2.2.2  自然环境及气候条件

（1）巴中市

巴中市属亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充沛，光照适宜，年降水分布不均，旱涝交替，年总雨量正常；日照正常略偏少，春旱、夏旱、伏旱相继出现，暴雨、大风、冰雹时有发生。全市年平均气温正常偏高（16.9～17.4℃），比常年偏高0.2～0.5℃。冬季平均气温6.1～6.8℃，比常年偏高1.4～1.5℃；春季平均气温17.0～17.7℃，比常年偏高0.8℃；夏季平均气温25.4～26.2℃；秋季平均气温16.1～17.6℃。

巴中市大小河流共有1100多条，流域面积在1000平方千米以上的主要河流有巴河、南江河、恩阳河和通江河等7条，100平方千米以上的有45条，50平方千米以上的有138条，河流总长4342千米，河网密度达0.33千米/平方千米。河流均呈南北流向，树枝状分布，水位洪枯变幅大，部分溪河在枯水期有断流的现象。除南江县北部的焦家河属嘉陵江一级支流外，其余均属渠江水系巴河流域

（2）广元市

广元市属于亚热带湿润季风气候；地处秦岭南麓，是南北的过渡带，既有南方的湿润气候特征，又有北方天高云淡、艳阳高照的特点。南部低山，冬冷夏热；北部中山区冬寒夏凉，秋季降温迅速。年平均气温16.1℃，七月份气温26.1℃，元月份气温4.9℃。年降雨量800-1000毫米，日照数1300-1400小时，无霜期220-260天，四季分明，适宜生物繁衍生息。但自然灾害，特别是旱、涝灾害频繁。

全市共有各类水利工程12万余处，其中，中型水库7座、小型水库761座。多年平均水资源总量为75亿m3，地下水资源量8.98亿m3。全市境内河流众多，径流丰沛，相对落差较大，水能资源较为丰富。

（3）南充市

南充属中亚热带湿润季风气候。其气候特点与盆地南部的长江河谷地区相比，气温相对较低，雨季较长，暴雨较多。与川西平原相比，气温相对较高，春雨的比重大。南充历年平均气温在17.1℃左右，各月气温年平均变动范围在4℃左右，全年极端最低气温介于-2.5℃~5.7℃之间，极端最高气温在39.0℃~41.3℃之间。最冷的1月，月平均气温除仪陇为4.9℃外，其余县（市、区）都在6℃以上；最热的7、8月份，多数县（市、区）的月平均气温都在27℃以上。

南充地下水多分布在境内嘉陵江的干支流两岸第四系冲积、洪积层中，主要有松散堆积孔隙水和碎屑岩孔隙裂隙水两种。嘉陵江为流经市域的最大河流，境内干流长301km，嘉陵江与其左岸较大的支流东河、构溪河和右岸较大的支流西河、白溪河（濠）构成了南充丰裕的水系。拦截西河上游而形成的升钟水库，位于南部、阆中、剑阁三县（市）交界处，集雨面积1756km2，总库容13.39亿m3，是西南最大的人工水库。

## 2.3  生产基本情况

目前管辖元坝、河坝、石龙场—柏垭3个油气区块，采矿权面积1636km2，管辖油气井分布于南充、巴中、广元、汉中等两省六市。天然气探明地质储量3126亿m3，动用地质储量1140亿m3。

采气二厂有气井192口：生产井62口、回注井6口、长停井16口、废弃井108口。场站62座：采气（油）站50座、集气总站1座、低温蒸馏站1座、脱水站1座、污水处理站3座、回注站6座。集输管线446km：涉硫管线149km、非含硫管线88km、燃料气管道110km、污水管道74km、回注管道25km。油气附属设施：隧道7座、跨越（桁架）11座、基站9座、阀室（组）6座和进场道路108km。

采气二厂主力气藏元坝、河坝、石龙场—柏垭3个油气区块，其中元坝油气区块井站采出天然气中含有硫化氢，根据化验室相关数据，其中YB103-1H单井站硫化氢含量为160.288g/m3。

2.3.1  生产工艺简述

采气二厂涉及的井站主要为采气站、集气站、污水站、回注站，各站场工艺流程简述如下：

单井站典型工艺流程为:采气树出来并经一级节流的原料气，进行二次节流，压力从35MPa降至13.85MPa；投产时原料气先经过井口临时分酸分离器，分离的残酸外运，运行3～6个月无大量返排酸液后拆除，再安装2500mm长的镍基短管和法兰，用于正常生产；原料气在进行一次加热（45℃）和三级节流后，压力从13.85MPa降至6.1MPa，原料气在进行二次加热（45℃）后，进入多相流分液计量橇块，最后进入集输管线气液混输。在二级节流和计量后可进行缓蚀剂加注和溶硫剂（预留)加注。

图2-1  单井站工艺流程

集气站典型工艺流程为:采气树出来并经一级节流的原料气，进行二次节流，压力从35MPa降至13.85MPa；投产时原料气先经过井口临时分酸分离器，分离的残酸外运，运行3~6个月无大量返排酸液后拆除，再安装2500mm 长的镍基短管和法兰，用于正常生产；原料气在进行一次加热（45℃）和三级节流后，压力从13.85MPa降至6.1MPa，原料气在进行二次加热（45℃）后，进入多相流计量橇块和生产分离器，分离后的污水进行污水管道，分离后的原料气进入集输管线。在二级节流和计量分离后可进行缓蚀剂加注和溶硫剂(预留）加注。

图2-2  集气站工艺流程图

污水站：污水在污水接收罐内与复合碱反应，再经CLO2氧化将H2S含量降至最低，同时与混凝剂、絮凝剂反应、混凝沉降后水质得到净化，达到滤前水质标准，再经二级过滤后达到注水标准。

图2-3  污水站工艺流程图

回注站：注入水为处理后含硫污水，腐蚀性较强，正常需要采取密闭回注流程。正常生产中，污水站处理后低压污水直接密闭输送进注水泵升压回注井口。外输污水管线出现破裂等情况下，采用罐车将污水拉至井场，卸入高架注水罐，然后经注水泵加压回注井口。

图2-4  回注站工艺流程图

2.3.2  主要设备设施

表2-1  单井站主要设备设施一览表（YB205-1）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井口加热炉 |  | 套 | 1 |
| 2 | 井口临时分酸分离器 |  | 套 | 1 |
| 3 | 仪表风缓冲罐 | 3m3 1MPa | 套 | 1 |
| 4 | 燃料气调压分配撬 | Q=1-1.5×104m3/d | 套 | 1 |
| 5 | 火炬分液罐撬 | φ1400×2800mm 1.0MPa | 套 | 1 |
| 6 | 缓蚀剂加注撬 |  | 套 | 1 |
| 7 | 多相流计量撬 | φ400×3500mm 9.6MPa | 套 | 1 |
| 8 | 酸液缓冲罐撬 |  | 套 | 1 |
| 9 | 收球筒 |  | 套 | 1 |
| 10 | 发球筒 |  | 套 | 1 |

表2-2  集气站主要设备设施一览表（YB29）

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井口加热炉 |  | 套 | 1 |
| 2 | 井口临时分酸分离器 |  | 套 | 1 |
| 3 | 仪表风缓冲罐 | 3m3 1MPa | 套 | 1 |
| 4 | 生产分离器撬 | φ2000×8000mm 9.6MPa | 套 | 1 |
| 5 | 燃料气调压分配撬 | Q=1-1.5×104m3/d | 套 | 1 |
| 6 | 火炬分液罐撬 | φ1400×2800mm 1.0MPa | 套 | 1 |
| 7 | 缓蚀剂加注撬 |  | 套 | 1 |
| 8 | 多相流计量撬 | φ400×3500mm 9.6MPa | 套 | 1 |
| 9 | 污水缓冲罐 |  | 套 | 1 |
| 10 | 污水汽提塔 |  | 套 | 2 |
| 11 | 收球筒 |  | 套 | 2 |
| 12 | 发球筒 |  | 套 | 2 |

# 3  事故风险辨识及分析

采气二厂涉及的主要危险源为采集输井站、污水站、回注站和集输管道，涉及的主要危险物质为天然气、硫化氢以及原油；采气二厂生产经营业务领域主要为天然气开采，采集输井站、污水站、回注站和管线产出天然气易燃、易爆、有毒，存在点多、线长、面广，地形复杂、人口密集，泄漏后可能产生大范围燃爆和中毒等危险。天然气开采过程中存在井喷、火灾爆炸、中毒风险，具有易燃易爆、高温高压等危险特性；含硫污水储存、运输等过程中，存在泄漏、中毒等风险；在进入污水储罐等设备内部空间作业存在发生人员中毒、窒息的危险。存在发生坍塌、滑坡、高处坠落等事故发生的危险。厂所在区域发生洪涝、雷击、滑坡、泥石流、地震等自然灾害，有发生危及生产人员、设施的安全和生产正常运行事故的可能。

## 3.1  事故风险辨识

3.1.1  物料危险性辨识

采气二厂生产过程中主要涉及天然气、硫化氢（主要位于原料天然气、含硫污水内）、原油、氮气、甲醇、柴油、缓蚀剂，污水处理过程中涉及过氧化氢、盐酸、氢氧化钠、高锰酸钾，在检修施工过程中涉及氧气、乙炔的使用，根据《危险化学品名录》（2022年修订版）的要求，属于危险化学品的有天然气（危序号2123）、硫化氢（危序号1289）、原油（危序号1967）、氮气（危序号172）、甲醇（危序号1022）、柴油（危序号1674）、过氧化氢（危序号903）、盐酸（危序号2507）、氢氧化钠（危序号1669）、高锰酸钾（危序号813）、硫酸（危序号1302）、氧气（危序号2528）、乙炔（危序号2629）等。

中心化验室内涉及石油醚、乙醇、盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、氨水、硝酸银、四氯化碳、丙酮等分析试剂的使用，主要涉及易燃液体、腐蚀性危险化学品，由于中心化验室涉及的危险化学品储存量较少，不单独进行分析。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）中规定，天然气、硫化氢属于重点监管的危险化学品。

主要物料的危害特性及控制指标见表3-1。

表3-1 主要物料的危害特性

| 序号 | 物料名称 | 危序号 | 闪点(℃) | 火险分类 | 爆炸极限(V%) | 危害特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 2123 | -188 | 甲 | 5.1-15.3 | 易燃、易爆 |
| 2 | 硫化氢 | 1289 | -82.4 | 甲 | 4.0～46 | 易燃、有毒气体 |
| 3 | 原油 | 1967 | -18 | 甲 | 1.1-8.7 | 易燃易爆液体 |
| 4 | 氮气 | 172 | / | 戊 | / | 窒息性气体 |
| 5 | 甲醇 | 1022 | 11 | 甲 | 5.5-44 | 易燃易爆液体 |
| 6 | 柴油 | 1674 | 60 | 乙 | / | 易燃液体 |
| 7 | 过氧化氢 | 903 | / | 甲 | / | 爆炸性强氧化剂 |
| 8 | 盐酸 | 2507 | / | 戊 | / | 腐蚀性液体 |
| 9 | 氢氧化钠 | 1669 | / | 戊 | / | 腐蚀性液体 |
| 10 | 高锰酸钾 | 813 | / | 乙 | / | 强氧化剂 |
| 11 | 硫酸 | 1302 | / | 戊 | / | 腐蚀性液体 |
| 12 | 氧气 | 2528 | / | 乙 | / | 助燃气体 |
| 13 | 乙炔 | 2629 | ＜-50 | 甲 | 2.1%～80% | 火灾爆炸 |

部分物料安全数据表见下表。

表3-2 物料安全数据表(硫化氢)

| 化学品基本 信息 | 中文别名 | 硫化氢 |  | 英文名称 |  | hydrogen sulphide |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 7783-06-4 |  | 危序号 |  | 1289 |  |
| 标签 要素 | 危险性类别 | 易燃气体，类别1；加压气体；急性毒性-吸入，类别2*；危害水生环境-急性危害，类别1 |  |  |  |  |  |
|  | GHS警示词 | 危险 |  |  |  |  |  |
|  | 危险性说明 | H220：极端易燃气体 H280或H281：内装高压气体，遇热可能爆炸或内装冷冻气体，可能造成低温灼伤或损伤 H330：吸入致命 H400：对水生生物毒性极大 |  |  |  |  |  |
| 理化 特性 | 理化特性 | 外观及性状 | 无色、有特殊臭味(臭蛋味)的气体 |  | 溶解性 |  | 溶于水、乙醇、甘油、二硫化碳 |
|  |  | 熔点 | -85.5℃ |  | 沸点 |  | -60.3℃ |
|  |  | 相对密度 (水＝1) | 1.54 |  | 相对蒸气密度 (空气＝1) |  | 1.19 |
|  |  | 蒸气压 | 2026.5kPa(25.5℃) |  | 闪点 |  | -82.4℃ |
|  |  | 爆炸极限 | 4.0%～46.0% |  | 自燃温度 |  | 260℃ |
|  |  | 临界压力 | 9.01MPa |  | 临界温度 |  | 100.4℃ |
|  |  | 其它 | pH值4.5(1%水溶液) |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 是天然气溶剂脱硫及石油加工过程中回收的酸性气体，主要用于制取硫磺，也用于制造硫酸、金属硫化物，分离和鉴定金属离子 |  |  |  |  |  |
| 危害 信息 | 燃烧与爆炸 危险性 | 极易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。在高温火场，受热后容器或储罐内压增大，泄漏物质可导致中毒 |  |  |  |  |  |
|  | 活性反应 | 还原剂，流过生锈的铁管时，能自燃。与碱发生放热中和反应。280℃～360℃下，硫化氢和氧气接近反应计量关系的混合物会出现自热现象，导致自发性爆燃。在空气中，硫化氢接触氧化钙或氧化钡和氧化汞或氧化镍的混合物会发生爆炸。过氧化钡、三氧化铬、氧化铜、二氧化铅、二氧化锰、氧化镍、氧化银、过氧化钠和氧化铊能迅速氧化硫化氢 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、碱类 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入用途 | 吸入 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 大鼠吸入LC50：444ppm；小鼠吸入LC50：634ppm(1h)；人吸入LCLo：800ppm(5min) 硫化氢是窒息性气体，是一种强烈的神经毒物。硫化氢进入体内后与细胞内线粒体中的细胞色素氧化酶结合，使其失去传递电子的能力，造成细胞缺氧。硫化氢接触湿润黏膜，与液体中的钠离子反应生成硫化钠，对眼和呼吸道产生刺激和腐蚀作用。急性中毒出现中枢神经系统和呼吸系统损害为主的临床表现，在中、重度中毒，常可伴心脏或肝脏的损害，特别是心脏的损害。吸入极高浓度(1000mg/m³以上)可因呼吸麻痹出现“闪电型死亡”人的嗅觉阈为0.012～0.03mg/m³，但在高浓度时很快发生嗅觉疲劳，因此不能依靠其臭味的大小来判断有无危险浓度的存在 |  |  |  |  |  |
|  | 中毒表现 | 急性中毒：接触反应表现为接触后出现眼刺痛、羞明、流泪、结膜充血、咽部灼热感、咳嗽等眼和上呼吸道刺激表现，或有头痛、头晕、乏力、恶心等神经系统症状，脱离接触后在短时间内消失。 具有下列情况之一者为急性轻度中毒：出现明显的头痛、头晕、乏力等症状，并出现轻度至中度意识障碍；出现急性气管-支气管炎或支气管周围炎。 具有下列情况之一者为中度中毒：意识障碍表现为浅至中度昏迷；出现急性支气管肺炎。 具有下列情况之一者为重度中毒：意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态；肺水肿；多脏器衰竭；猝死。高浓度(1000mg/m3以上)接触硫化氢时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。严重中毒可留有神经、精神后遗症 慢性影响：长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱等 |  |  |  |  |  |
|  | 职业接触 限值 | 中国MAC：10mg/m³；美国(ACGIH)：TLV-TWA：10ppm；TLV-STEL：15ppm |  |  |  |  |  |
|  | 环境危害 | 对水生生物有极高毒性；危险空气污染 |  |  |  |  |  |
| 应急 处置 措施 | 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场，吸氧、保持安静、卧床休息，严密观察，注意病情变化。救助者应注意自身防护。积极防治脑水肿、肺水肿，早期、足量、短程使用肾上腺糖皮质激素。对中、重度中毒，有条件者应尽快安排高压氧治疗。对呼吸、心跳骤停者，立即进行心、肺复苏。应避免采用口对口人工呼吸以防止救助者发生中毒 眼睛接触：先用清水或生理盐水彻底冲洗眼睛，局部用红霉素眼药膏和氯霉素眼药水，每2小时1次，预防和控制感染，同时局部滴鱼肝油以促进上皮生长，防止结膜粘连 |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏 应急处置 | 消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿内置正压自给式呼吸器的全封闭防化服，戴防化学品手套。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。可考虑引燃漏出气，以消除有毒气体的影响 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 迅速切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员须佩戴空气呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器。如果引燃了周围物质，应根据着火物质性质选用适当的灭火剂灭火 |  |  |  |  |  |

表3-3  物料安全数据表(天然气)

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 74-82-8 |  | RTECS |  |  |  |  |  | UN | 1971 | 危序号 |  | 2123 |
| 中文名称 |  | 天然气 |  | 英文名称 |  | Natural gas |  |  |  |  |  | 分子式 |  |  |
| 理化 性质 | 外观及性状 |  | 无色、无臭气体 |  |  |  |  |  |  |  | 相对 密度 | 空气 |  |  |
|  | 溶解性 |  | 溶于水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 |  | 约0.45(液化) |
|  | 饱和蒸汽压KPa |  |  |  |  |  |  | 熔点(℃) |  |  |  | 沸点(℃) |  | -160 |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 闪点(℃) |  | -188 |  | 自燃温度(℃) |  |  |  |  |  | 爆炸极限(V%) |  |  | 5.1-15.3 |
|  | 火灾危险性分类 |  | 甲 |  | 燃烧性 |  |  | 易燃 |  |  | 燃烧热(kj/mol) |  |  |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害 | 毒性资料： |  |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值：中国 MAC：未制订标准 前苏联MAC：未制订标准 美国TLV-TWA：未制订标准 美国TLV-STEL：未制订标准 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器 |  |  |  |  |  |  |  | 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜 |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：必要时戴防护手套 |  |  |  |  |  |  |  | 身体防护：穿防静电工作服 |  |  |  |  |  |
|  | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运与包装 | 危险性类别：第2.1类 易燃气体 |  |  |  |  |  | 包装标志：4 |  |  |  |  |  | 包装类别：Ⅱ |  |
|  | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-4  物料安全数据表(原油)

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 8030-30-6 | RTECS |  | DE3030000 | UN | 1256 |  | 危序号 |  | 1967 |
| 中文名称 |  | 原油（凝析油） |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 红色、红棕色或黑色有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  | Grade oil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  |  |  |  |  |  | 溶解性：不溶于水，溶于多数有机溶剂。 | 饱和蒸汽压(kPa)： 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点(℃)： <-18 |  |  | 自燃温度(℃)：350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.l-8.7 |  |  | 火灾危险性分类：甲 |  |  |  | 相对 密度 |  | 空气: 无资料 |  |
|  | 危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水：0.8417 |  |
|  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LD50：500～5000mg／kg(哺乳动物吸入) |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 强氧化剂。 |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: 无资料 |  |  |  |  |  | MAC： 无资料 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法: 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  | PC-TWA： 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PC-STEL：无资料 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  | 健康危害：油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋；蒸发、或焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |
|  | 食入：误服者给充分漱口、饮水，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装 | 危险性类别： 第3.2类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险货物包装标志：7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存 | 储存于阴凉、通风仓间内。远寓火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-5  物料安全数据表(氮气)

| 基本 信息 | 中文别名 | 氮[压缩的或液化的] |  | 英文名称 |  | nitrogen，compressedorliquid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 7727-37-9 |  | 《危险化学品目录》序号 |  | 172 |  |
| 标签 要素 | 危险性类别 | 加压气体 |  |  |  |  |  |
|  | GHS警示词 | 警告 |  |  |  |  |  |
|  | 危险性说明 | H280或H281：内装高压气体，遇热可能爆炸或内装冷冻气体；可能造成低温灼伤或损伤 |  |  |  |  |  |
| 理化 特性 | 理化特性 | 外观及性状 | 无色、无味的压缩气体 |  | 溶解性 |  | 微溶于水和乙醇，溶于液氨 |
|  |  | 熔点 | -209.9℃ |  | 沸点 |  | -195.8℃ |
|  |  | 相对密度(水＝1) | 0.81(-196℃) |  | 相对蒸气密度(空气＝1) |  | 0.97 |
|  |  | 蒸气压 | 1026.42kPa (-173℃) |  | 闪点 |  | / |
|  |  | 爆炸极限 | / |  | 引燃温度 |  | / |
|  |  | 临界压力 | 3.40MPa |  | 临界温度 |  | -147.1℃ |
|  | 主要用途 | 是合成氨的原料，也是一种制冷剂；石油化工生产中可作为一种安全气体，用于氮封、气密、置换、输送等；也可作为液压蓄能器的高压源 |  |  |  |  |  |
| 危害 信息 | 燃烧与爆炸 危险性 | 本品不燃。压缩气体若遇高热，容器或储罐内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |  |  |  |
|  | 活性反应 | 液氮能与镁粉发生反应，生成氮化镁 |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 镁粉 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入用途 | 吸入 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 常压下氮气无毒。当作业环境中氮气浓度增高、氧气相对减少时，引起单纯性窒息作用。如吸入气中氮分压越过了3.2ATA时可产生氮麻醉 |  |  |  |  |  |
|  | 中毒表现 | 氮在空气中有排挤氧的作用。当浓度大于84%时，可出现头晕、头痛、眼花、恶心、呕吐、呼吸加快、脉率增加、血压升高、胸部压迫感，甚至失去知觉，出现阵发性痉挛、紫绀、瞳孔缩小等缺氧症状，如不及时脱离环境，可致死亡。氮麻醉出现一系列神经精神症状及共济失调，严重时出现昏迷。高压下氮气可引起减压病。液态氮具有低温作用，皮肤接触时可引起严重冻伤 |  |  |  |  |  |
| 应急 处置 措施 | 急救措施 | 迅速将病人移离事故现场至空气新鲜处。若设备密闭或出口太小，一时难以救出时，应迅速向设备内输送空气。紧急给予吸氧，包括人工呼吸机的应用，有条件时，立即送高压氧仓治疗。如呼吸心跳停止，立即施行心肺复苏术。有呼吸抑制时投用呼吸兴奋剂；积极防治缺氧性脑水肿，如投用大剂量糖皮质激素、人工冬眠等 |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏 应急处置 | 大量泄漏：根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般作业工作服。液化气体泄漏时穿防寒服。尽可能切断泄漏源。漏出气允许排入大气中。泄漏场所保持通风 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。由于火场中可能发生容器爆破的情况，消防人员须在有防爆掩蔽处操作灭火剂：本品不燃。根据火灾原因，选择适当的灭火剂 |  |  |  |  |  |

表3-6  物料安全数据表(过氧化氢)

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 7722-84-1 | RTECS |  | MX0899000 | UN | 2015 |  | 危序号 |  | 903 |
| 中文名称 |  | 过氧化氢；双氧水 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 无色透明液体，有微弱的特殊气味。 |  |  |  |  |
| 英文名称 |  | Hydrogen peroxide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  | H2O2 |  |  |  |  | 溶解性：溶于水、醇、醚，不溶于石油醚、苯。 | 饱和蒸汽压(kPa)： 0.13／15.3℃ |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点(℃)：无意义 |  |  | 自燃温度(℃)：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无意义 |  |  | 火灾危险性分类：乙 |  |  |  | 相对 密度 |  | 空气: 无资料 |  |
|  | 危险特性:受热或遇有机物易分解放出氧气。当加热到100℃上时，开始急剧分解。遇铬酸、高锰酸钾、金属粉末等会发生剧烈的化学反应，甚至爆炸。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水：1.46(无水) |  |
|  |  |  |  |  |  | 毒性与健康 危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: 无资料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物：氧气、水。 |  |  |  |  |  | MAC： 无资料 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。 |  |  |  |  |  | PC-TWA： 1.5mg/m³ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PC-STEL：3.75mg/m³ |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: 受热。 |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法: 雾状水、干粉、砂土。 |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 食入 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  | 健康危害：吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高、结膜和皮肤出血。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩带防毒面具。 紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  | 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷雾状水，减少蒸发。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护:穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃、可燃物，还原剂、酸类、金属粉末等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。禁止撞击和震荡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装 | 危险性类别：第5.1类 氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险货物包装标志：11；41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-7  物料安全数据表(硫酸)

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 7664-93-9 | RTECS |  | WS5600000 | UN | 1830 | 危序号 |  | 723 |
| 中文名称 |  | 硫酸；磺漒水；硫漒 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |
| 英文名称 |  | Sulfuric acid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  | H2SO4 |  |  |  |  | 溶解性：与水混溶。 | 饱和蒸汽压(kPa)： 0.13／145.8℃ |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点(℃)： |  |  | 自燃温度(℃)： |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)： |  |  | 火灾危险性分类：乙 |  |  |  | 相对 密度 | 空气:3.4 |  |
|  | 危险特性: 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。 |  |  |  |  |  |  |  | 水：1.83 |  |
|  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级: 无资料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: LD50：2140mg／kg(大鼠经口) LC50：510mg／m3 2小时(大鼠吸入)；320mg／m3 2小时(小鼠吸入) |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件: |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |
|  | 灭火方法:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  | MAC：2mg／m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA：ACGIH 1mg／m3 |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。就医。 |  |  |  |  |  | PC-STEL：ACGIH 3mg／m3 |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |
|  | 食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 、食入 |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2～4％碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 |  |  |  |  |  | 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺水肿和肝硬化。 |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴橡皮手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿工作服(防腐材料制作)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  | 储存 | 储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包装 | 危险性类别：第8.1类 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：I |  |  |  |

表3-8  物料安全数据表(氢氧化钠)

| 标识 | 中文名：氢氧化钠；烧碱 | 英文名: sodium hydroxide caustic soda |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH | 相对分子量：40.01 UN编号： |
|  | 危序号：1669 | PTECS号： CAS号:1310-73-2 |
|  | 包装分类: II | 包装标志：20 |
|  | 危险性类别 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
| 理化性质 | 闪点（℃）: 无意义 | 引燃温度（℃）: 无意义 |
|  | 最小点火能（mJ）: 无意义 | 最大爆炸压力（Mpa）: 无意义 |
|  | 爆炸下限（%）: 无意义 | 爆炸上限（%）: 无意义 |
|  | 熔点（℃）：318.4 | 相对密度（水=1）：2.12 |
|  | 沸点（℃）：1390 | 相对密度（空气=1）：无意义 |
|  | 饱和蒸气压/Kpa：0.13 (739℃) | 燃烧热(kj/mol): 无意义 |
|  | 临界压力（Mpa）： | 辛醇/水分配系数的对数值： |
|  | 临界温度（℃）: | 溶解性: 易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。 |
| 性状 | 白色不透明固体，易潮解。 |  |
| 用途 | 用于石油清炼、造纸、肥皂、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 |  |
|  | 有强烈的刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘腊糜烂、出血和休克。 |  |
| 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |
| 灭火 方法 | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 |  |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保特呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
|  | 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |
| 防护 措施 | 检测方法：酸碱滴定法；火焰光度法。 |  |
|  | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |
|  | 吸呼应系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 |  |
|  | 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 |  |
|  | 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 |  |
|  | 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 |  |
|  | 其它：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |
| 包装 方法 | 小开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱。 |  |
| 储运 条件 | 储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬动作业要注意个人防护。搬动时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |
| 泄漏 处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏；收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入下水道。高浓度对水生生物有害。 |  |

表3-9  物料安全数据表(乙炔)

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 74-86-2 |  | RTECS |  | AO9600000 |  | UN |  | 1001 |  | 危序号 |  | 2629 |
| 中文名称 |  | 乙炔；电石气 |  | 英文名称 |  | Acetylene |  |  |  |  |  | 分子式 |  | C2H2 |
| 理化 性质 | 外观及性状 |  | 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味 |  |  |  |  |  |  |  | 相对 密度 | 空气 |  | 0.91 |
|  | 溶解性 |  | 微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 |  | 0.62 |
|  | 饱和蒸汽压KPa |  | 4053／16.8℃ |  |  |  | 熔点(℃) |  | -81.8/119kPa |  |  | 沸点(℃) |  | -83.8 |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 闪点(℃) |  | ＜-50 |  | 自燃温度(℃) |  | 305 |  | 爆炸极限(V%) |  |  |  |  | 2.1%～80% |
|  | 火灾危险性分类 |  | 甲 |  | 燃烧性 |  | 易燃 |  | 燃烧热(kj/mol) |  |  |  |  | 1298.4 |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。能与Cu、Ag、Hg等化合物生成爆炸性化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  | 禁忌物：强氧化剂、强酸、卤素 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂采用雾状水、泡沫、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害 | 毒性资料：属微毒类 LD50： LC50： |  |  |  |  |  | 职业接触限值：中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 美国TWA：ACGIH窒息性气体 美国STEL：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：具有弱麻醉作用。急性中毒：接触10～20％乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入：呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |  |  |  |  |  | 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套 |  |  |  |  |  | 身体防护：穿工作服 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程控制：生产过程密闭，全面通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运与包装 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 |  |  |  |  |  | 包装标志：4 |  |  |  |  |  | 包装类别： |  |
|  | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。充装要控制流速，注意防止静电积聚。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-10  物料安全数据表(氧气)

| 物料安全数据表 MATERIAL SAFETY DATA SHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 7782-44-7 |  | RTECS |  |  | RS2000000 |  | UN | 1072 |  | 危序号 |  | 2528 |
| 中文名称 |  | 氧；氧气 |  | 英文名称 |  |  | Oxygen |  |  |  |  | 分子式 |  | O2 |
| 理化 性质 | 外观及性状 |  | 无色无臭气体 |  |  |  |  |  |  |  | 相对 密度 | 空气 |  | 1.43 |
|  | 溶解性 |  | 溶于水、乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 |  | 1.14/-183℃ |
|  | 饱和蒸汽压KPa |  | 506.62/-164℃ |  |  |  |  | 熔点(℃) |  |  | -218.8 | 沸点(℃) |  | -183.1 |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 闪点(℃) |  | 无意义 |  | 自燃温度(℃) |  |  | 无意义 |  |  | 爆炸极限(V%) |  |  | 无意义 |
|  | 火灾危险性分类 |  | 乙 |  | 燃烧性 |  |  | 助燃 |  |  | 燃烧热(kj/mol) |  |  | / |
|  | 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物(乙炔、甲烷等)形成有爆炸性的混合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物：/ |  |  |  |  |  |  | 禁忌物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂采用雾状水、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害 | 毒性资料： / |  |  |  |  | 职业接触限值：中国MAC：未制定标准 苏联MAC：未制定标准 美国TWA：未制定标准 美国STEL：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒，吸入40～60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿、窒息。吸入的氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 措施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护 |  |  |  |  |  |  | 眼睛防护：一般不需特殊防护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：必要时戴防护手套 |  |  |  |  |  |  | 身体防护：穿工作服 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它：避免高浓度吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运与包装 | 危险性类别：第2.2类 不燃气体 |  |  |  |  |  |  | 包装标志：5；38 |  |  |  |  | 包装类别： |  |
|  | 储运：不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断火源。避免与可燃物或易燃物接触。切断气源，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）天然气风险分析

天然气的危险有害特性：易燃、易爆、有毒等特性。

1）易燃性

天然气具有易燃性，燃烧速度很快，并散发出大量的热量，产生的高热可致人员烧伤、设备、建筑物损坏、引燃周边可燃物及其他次生灾害。

2）易爆性

天然气具有易爆性，与空气混合形成可燃性混合物，当其浓度达到“爆炸浓度极限”时(在空气中的爆炸极限约为5%—15%(V))，遇到点火源发生爆炸，明火、撞击、摩擦、静电火花、雷电等都可构成点火源。爆炸可瞬间产生高温、高压，造成很大的破坏。

3）静电集聚性

天然气输送过程中，和管道、容器设备等发生碰撞、摩擦，会产生静电，静电得不到释放，则会集聚，达到一定量后，产生火花放电，引发火灾、爆炸事故。

4）毒性

天然气属低毒物质，当其经口、鼻进入人的呼吸系统，能使人体器官受损害而产生急性或慢性中毒。当空气中天然气含量过高时，还会造成急性中毒、缺氧窒息等。

5）易扩散性

天然气绝大部分为甲烷，甲烷的比空气轻，泄漏后容易扩散与空气形成爆炸性混合气体，并可顺风飘移，增加了爆炸的危险性；比空气重的组分(重烃)，漂流在地面、沟渠等低洼处，长时间集聚不散，一旦遇火源即能燃烧和爆炸。

（2）硫化氢风险分析

H2S为强烈的神经性毒物，对粘膜有强烈的刺激作用。此外硫化氢还为爆炸性气体，其爆炸极限范围为4%～46%（体积比）。

阈限值：我国规定几乎所有工作人员长期暴露都不会产生不利影响的最大硫化氢浓度为15mg/m3(10ppm)。

安全临界浓度：工作人员在露天安全工作8h可接受的硫化氢最高浓度为30mg/m3(20ppm)。

危险临界浓度：对工作人员生命和健康产生不可逆转的或延迟性的影响的硫化氢浓度为150mg/m3(100ppm)。

表3-11  硫化氢对人的生理影响及危害

| 在空气中的浓度 |  |  | 暴露于硫化氢的典型特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| %（V） | ppm | mg/m3 |  |
| 0.000013 | 0.13 | 0.18 | 通常，在大气中含量为0.195mg/m3（0.13ppm）时，有明显和令人讨厌的气味，在大气中含量为6.9mg/m3（4.6ppm）时就相当显而易见。随着浓度的增加，嗅觉就会疲劳，气体不再能通过气味来辨别 |
| 0.001 | 10 | 15 | 有令人讨厌的气味。眼睛可能受刺激。美国政府工业卫生专家协会推荐的阈限值（8h加权平均值）。 我国规定几乎所有工作人员长期暴露都不会产生不利影响的最大硫化氢浓度 |
| 0.0015 | 15 | 21.61 | 美国政府工业卫生专家联合会推荐的15min短期暴露范围平均值 |
| 0.002 | 20 | 30 | 在暴露1h或更长时间后，眼睛有烧灼感，呼吸道受到刺激，美国职业安全和健康局的可接受上限值。工作人员在露天安全工作8h可接受的硫化氢最高浓度 |
| 0.005 | 50 | 72.07 | 暴露15min或15min以上的时间后嗅觉就会丧失，如果时间超过1h，可能导致头痛、头晕和（或）摇晃。超过75mg/m3（50ppm）将会出现肺浮肿，也会对人员的眼睛产生严重刺激或伤害 |
| 0.01 | 100 | 150 | 3min～15min就会出现咳嗽、眼睛受刺激和失去嗅觉。在5min～20min过后，呼吸就会变样、眼睛就会疼痛并昏昏欲睡，在1h后就会刺激喉道。延长暴露时间将逐渐加重这些症状。我国规定对工作人员生命和健康产生不可逆转的或延迟性的影响的硫化氢浓度 |
| 0.03 | 300 | 432.40 | 明显的结膜炎和呼吸道刺激。 注：考虑此浓度定为立即危害生命或健康，参见（美国）国家职业安全和健康学会DHHS No 85-114《化学危险袖珍指南》 |
| 0.05 | 500 | 720.49 | 短期暴露后就会不省人事，如不迅速处理就会停止呼吸。头晕、失去理智和平衡感。患者需要迅速进行人工呼吸和（或）心肺复苏技术 |
| 0.07 | 700 | 1008.55 | 意识快速丧失，如果不迅速营救，呼吸就会停止并导致死亡。必须立即采取人工呼吸和（或）心肺复苏技术 |
| 0.10＋ | 1000＋ | 1440.98＋ | 立即丧失知觉，结果将会产生永久性的脑伤害或脑死亡。必须迅速进行营救，应用人工呼吸和（或）心肺复苏 |

（3）原油风险分析

原油是一种黑褐色并带有绿色荧光，具有特殊气味的粘稠性油状液体，是烷烃、环烷烃、 芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。主要成分是碳和氢两种元素，分别占83～87%和11～14%；还有少量的硫、氧、氮和微量的 磷、砷、钾、钠、钙、镁、镍、铁、钒等元素。比重0.78～0.97，分子量280～300，凝固点-50～24℃。原油经炼制加工可以获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石 蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品，为国民经济各部门提供燃料、原料和化工产品。

（4）氮气风险分析

在开停工及检修吹扫、系统置换时需要使用氮气。

氮气为惰性气体，有窒息性，在有限空间内氮气过量，使氧分压下降，会引起缺氧。常压下氮气无毒。当空气中氮含量超过84%时，引起吸入氧分压过低，人感觉呼吸不畅，有窒息感；高浓度氮（＞90%）可引起单纯性窒息，严重时迅速昏迷。

（5）其它危险物料风险分析

1）二氧化硫

含硫天然气燃烧后的主要产物，是最常见、最简单的硫氧化物，化学式SO2，其为无色透明气体，有刺激性臭味。 溶于水、乙醇和乙醚。二氧化硫是大气主要污染物之一。由于煤和石油通常都含有硫元素，因此燃烧时会生成二氧化硫。当二氧化硫溶于水中，会形成亚硫酸。

大气中二氧化硫浓度在0.5ppm以上对人体已有潜在影响；在1~3ppm时多数人开始感到刺激；在400~500ppm时人会出现溃疡和肺水肿直至窒息死亡。二氧化硫与大气中的烟尘有协同作用。当大气中二氧化硫浓度为0.21ppm，烟尘浓度大于0.3mg/L，可使呼吸道疾病发病率增高，慢性病患者的病情迅速恶化。

2）硫化铁

三硫化二铁是一种无机化合物，化学式：Fe2S3，分子量为207.9，是三种铁的硫化物（iron sulfide）之一，为黑色固体，常温下易转变为黄绿色。在空气中容易被氧化，因此自然界中不存在，只能通过实验室化学方法制备。

3）乙二醇

乙二醇（ethylene glycol）又名甘醇、1,2-亚乙基二醇，简称EG。化学式为(CH2OH)2，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有低毒性，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。乙二醇的高聚物聚乙二醇（PEG）是一种相转移催化剂，也用于细胞融合；其硝酸酯是一种炸药。

4）气田水

气田水中含有一定量的硫化氢、天然气，气田水闪蒸气发生泄漏，闪蒸气中天然气浓度过高，能使人发生窒息。空气中甲烷含量到 25％～30％，可使人发生头痛、头晕、注意力不集中等症状。硫化氢为中等毒性物质，具有臭鸡蛋气味，是强烈的神经性毒物，对人体粘膜有强烈的刺激性作用。高浓度时可直接抑制神经中枢，引起迅速窒息而死亡；当浓度为70mg/m3～150mg/m3时，可引起眼结膜炎、鼻炎、气管炎；长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱症及植物神经紊乱等。

3.1.2工艺过程风险辨识

采气二厂涉及采气（油）站、集气总站、低温蒸馏站、脱水站、污水处理站、回注站和集输气管道等天然气（含硫天然气）处理、输送场所，涉及井口加热炉、仪表风缓冲罐、火炬分液罐撬、气田水储罐、集输管道及电机、泵等设备设施，输送的物料主要为天然气、含硫天然气等，其工艺过程的风险辨识如下：

天然气处理、输送过程中，若发生泄漏，可能导致火灾爆炸等事故；同时采气二厂大量站场为含硫天然气，一旦发生泄漏，将导致中毒窒息事故。输送含硫天然气的集输气管道，一旦发生泄漏，可能导致火灾爆炸、中毒窒息事故，造成周边居民疏散，产生很大的社会影响事故。

天然气中硫化氢具有一定的腐蚀性，若设备、管道材质不具备相应的防腐性能，未采取内防腐措施，可能因腐蚀导致设备、管道穿孔，造成火灾爆炸、中毒窒息事故。

天然气（含硫天然气）在设备、管道内处于高压输送状态，若压力设备管道未定期进行检测，或不满足系统的压力等级要求，可能因设备承压不满足要求，导致设备、管道破裂，造成火灾爆炸、中毒窒息事故。

采气二厂水套炉点火过程中，若未对炉膛内的可燃气体进行置换，未严格按照相关要求进行点火、通气，可能因点火作业不当，导致炉膛爆炸，造成事故。

因水套加热炉温度、压力等控制仪表出现问题，可造成出水套加热炉的天然气温度、压力失控，当温度偏低时，可造成后需管输过程出现“冰堵”等隐患，当压力偏高时，对下游管线造成超压等危害，可能造成管道因强度不足而损坏，天然气泄漏，形成火灾、爆炸事故。

采气二厂涉及原油生产的站场，若原油设施若未设置保温措施，可能因温度高低，导致原油凝固，导致管道、阀门堵塞，造成事故。原油运输过程中，可能因泄漏，导致火灾爆炸及中毒事故。

若爆炸危险区域内电器设备未选用防爆型或防爆设备失效，可能因电气火花遇天然气泄漏，造成火灾爆炸事故。

若输送天然气、原油等易燃易爆液体、气体的管道，少于5颗螺栓连接的法兰未设置跨接，可能因管道内静电集聚，导致火灾爆炸事故。

污水罐密封不严，混入空气，可能形成爆炸性混合气体，遇火源可能发生爆炸。

污水罐因腐蚀造成泄漏，析出硫化氢气体，人员吸入可能造成中毒。

污水罐进行装车外运时，若未及时关闭污水罐出口阀门，可能导致含硫天然气窜入汽车污水罐。

污水罐进行装车外运时，若未进行防静电接地，一旦污水罐内存在爆炸性混合气体，可能发生火灾爆炸事故。

污水罐进行装车外运时，若未装车车辆尾气排放口未佩戴阻火器，一旦装置区存在天然气泄漏，可能发生火灾爆炸事故。

污水罐进行装车外运时，若车辆未停放稳，一旦发生溜车，可能导致事故发生。

火炬道可能积液或放空分离器液位过高，易发生水击事故，危险性较大。放空时，由于天然气放空燃烧，对周边一定距离的环境产生热辐射，并可能发生火灾或爆炸事故。

放空时，气体燃烧不完全或火焰熄灭，导致含硫的天然气扩散到大气中，可能导致周边人员中毒。

放空系统可能因阀门密封不严或破裂、自动点火装置故障、操作不当、维护不到位易造成设备的破裂和泄漏，可能发生硫化氢中毒、火灾、爆炸。

安全阀、压力表、气体探测器等强检仪器仪表未进行定期校验/检定，可靠性无法得到保证，在超压时压力表可能无法正常显示，安全阀可能无法泄压，气体泄漏报警探头检测不到或不能报警，可能引发事故。

站内报警系统未与自控系统联锁或联锁机制存在故障，一旦发生超压、天然气泄漏等，不能及时控制相关阀门，造成事故。

控制阀、切断阀由于堵、卡、磨损、锈蚀等原因，使调节不灵，切断不力，引起联锁系统误动。

气体检测报警系统、供电系统故障可能造成监测控制系统失效；

通信系统出现故障，无法传输数据造成远程监测、控制系统失效，不能及时有效实施应急和救援行动。

若进入含硫天然气生产区域的工作人员未配备便携式有毒气体检测报警装置，未正确穿戴正压式空气呼吸器，可能因含硫天然气泄漏，导致中毒事故发生。

若进入爆炸危险区域的工作人员未穿戴防静电服装，人体静电未充分释放，可能因人体静电释放，造成火灾爆炸事故。

3.1.3  站场风险辨识

1、火灾爆炸

（1）采气二厂在生产过程中涉及的可燃物质为天然气、硫化氢、原油、双氧水、甲醇、柴油等，一旦发生泄漏，遇点火源，将导致火灾爆炸事故的发生

1）引起可燃物泄漏的原因

①站内管线因管材、安装、腐蚀等因素造成泄漏。

②站内含设备阀门、法兰等密封不好，造成泄漏。

③设备、管道长期使用，因腐蚀而使设备、管道出现穿孔而发生泄漏。

④天然气管道若制造有缺陷，不能承受工作压力，导致破损而发生泄漏。

⑤人为原因造成的设备、管线破坏。

2）引起点火源的原因

①静电火花：设备、管道接地不良或防静电接地失效，气体在金属管线中摩擦引起静电积聚放电引起电火花。

②明火：作业区内若机动车辆运行，未装设阻火器，机动车排烟管将喷火花、周边群众焚烧秸秆或进行其他明火行为。

③撞击火花：金属工具、法兰盘、鞋钉等金属物，若与地面、工艺设备、油井、管道等发生摩擦或撞击，可能产生火花。

④电气火花：电气设备在危险区域内不防爆或防爆失效，将引起电气火花产生。

⑤雷击火花：若避雷设施损坏、防雷接地电阻超标或失效，遇雷击将产生雷击火花。

（2）进入站场内的作业人员的人体静电未完全释放，一旦遇天然气泄漏，可能因摩擦起电导致事故的发生。

（3）若长期无人对关停气井进行检查、巡检，可能因采气树阀门密封不严、阀门内漏或地方居民破坏，导致井筒内残余的天然气泄漏，遇点火源，将造成火灾爆炸事故。

（4）采气二厂中心化验室及其危险化学品储存间内，涉及各种检测试剂的使用，绝大部分试剂属于易燃易爆危险化学品，一旦发生泄漏，可能导致火灾爆炸事故的发生。

2、中毒窒息

采气二厂天然气中含有一定量的硫化氢，硫化氢为中等毒性物质，具有臭鸡蛋气味，是强烈的神经性毒物，对人体粘膜有强烈的刺激性作用。高浓度时可直接抑制神经中枢，引起迅速窒息而死亡；当浓度为70mg/m3～150mg/m3时，可引起眼结膜炎、鼻炎、气管炎；长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱症及植物神经紊乱等。

引起H2S中毒事故最主要、最直接的原因包括以下几方面：

（1）违章及误操作：包括违章指挥、误操作、密闭系统置换不合格、置换合格的设备出入口法兰未加盲板而造成窜气，以及进入密闭作业空间前未进行氧含量分析等。

（2）对H2S毒害作用认识不足，安全意识差：包括对作业环境中H2S及其危害没有预见、作业时未佩带呼吸器、无人监护和现场未设置警示标志、防护器材选用不当、安全教育不到位，缺乏基本安全知识，以及现场人员缺乏自救和人工呼救知识等。

（3）作业空间通风不良或通风设施不完善、工艺流程错误导致含H2S气体倒窜等。

（4）工艺设备、管线和报警设备发生故障：包括工艺设备、管线和阀门的密封泄漏，报警器发生故障等。

（5）装置区硫化氢泄漏检测报警仪未定期校验合格或失效，当天然气发生泄漏，未及时发现和处理，增加了天然气泄漏时发生中毒事故的可能性，不仅危害站场临时值守人员，同时也会威胁站场周边农户的安全。

若天然气发生泄漏，环境中天然气浓度过高，能使人发生窒息。空气中甲烷含量到25％～30％，可使人发生头痛、头晕、注意力不集中等症状。此外天然气中含有的乙烷、丙烷、丁烷等比空气重的重烃类成分对人脑和神经系统有中毒作用。

氮气为窒息性气体，若氮气储存、使用场所发生泄漏，场所通风不畅，泄漏的气体被人体大量吸入，可能导致中毒窒息事故的发生。

部分站场涉及有限空间（如储罐及容器清洗、污水池、下水沟、化粪池等）进行作业时，有限空间内可能存在或积聚有毒气体，作业人员吸入后会引起化学性中毒，甚至死亡。有限空间中有毒气体可能的来源包括：有限空间内有机物分解产生的有毒气体，相连或相近设备、管道中有毒物质的泄漏等。

站场周边主要为耕地和散户居民，若周边散户居民房与站场设备设施之间的距离不满足规范要求，可能因含硫天然气泄漏，导致周边居民发生中毒事故，造成人员伤亡。

站场放空时，若放空火炬点火失效未及时发现，一旦含硫天然气被周边人员吸入或遇点火源，可能造成中毒事故。

采气二厂中心化验室及危化品储存间内涉及四氯乙烯、硝酸银、重铬酸钾、氯化钡、四氯化碳等分析试剂均具有一定的毒性，若在使用、储存上述危险化学品过程中发生泄漏，作业人员吸入或食入，可能导致中毒事故的发生。

3、井喷

井喷失控，指气田开发和生产过程中，天然气气井、回注井在作业、生产等过程中或非生产状态下，可能发生溢流、井涌等无法常规方法控制的井口敞喷现象。

井喷，是一种地层中流体喷出地面或流入井内其他地层的现象，引起井喷的原因有多种：地层压力掌握不准、泥浆密度偏低、井内泥浆液柱高度降低；起钻抽吸，以及其他不当措施等。井喷有的是正常现象，但出现井喷事故，天然气喷出后如遇火星，会发生燃烧，因此非常危险。

井喷失控产生原因：

（1）固井质量不好

钻井过程中由于固井质量不好，出现了套管与井壁之间或套管与套管间的窜气现象，使得气体在井口没法得到很好的控制。特别是高压高产井，出现这种情况时将严重威胁井和人员的安全。

（2）井下管柱、井口装置、生产流程设计不合理

对地层压力、气井产能、有毒有害气体的含量等估计不足，造成井下管柱、井口装置、采气流程的设计不合理，从而对气井的后期生产带来安全隐患。

（3）操作不当

生产过程中，一些人为的操作不当可能造成采气井的失控。如当地面流程设备生产异常时，没有及时发现及时处置。当井口控制失效时，没有及时关闭井下安全阀（SCSSV）等，都有可能引发采气井的失控。

（4）日常管理不到位，监测手段有限

在生产过程中高含硫化氢气流会对生产设备产生冲蚀或腐蚀，因此在生产过程中应定期采取针对性的维护措施，定期地对设备进行标定与实时监测。另外，节流降压时由于节流效应可能出现水合物或硫沉积堵塞现象，如果不及时解堵，压力的异常也有可能危及地面流程设备的安全，引起油气井失控。

（5）邻井作业的干扰

相邻井的作业引起生产井的压力异常增高，导致采气井的生产改变。

4、含硫天然气泄漏

采气二厂酸气主要为含硫化氢天然气，由于天然气具有易燃易爆特性，硫化氢具有毒性，一旦发生泄漏，可能造成火灾爆炸、中毒事故。

5、特种设备

采气二厂涉及的特种设备主要包括压力容器、压力管道、锅炉、起重机械、电梯，其风险辨识如下：

（1）压力容器爆炸

1）压力容器若未按规定定期进行检测，不能及时发现材质变化、裂纹、变形等缺陷，容易造成压力容器爆破事故。

2）压力容器超压运行易引起爆炸事故。

3）压力容器在使用中受压部件发生破坏，设备中介质蓄积的能量迅速释放，内压瞬间降至外界大气压力以及压力管道泄漏而引发爆炸事故。

4）介质为易燃物料的压力容器及管道因泄漏可能引起的火灾、爆炸事故。

5）设计时选材不当，施工安装存在缺陷而引起压力容器发生事故。

6）分离器因长期使用可能发生腐蚀导致壁厚变薄、天然气管线冻结或严重堵塞、压力控制系统失灵、报警系统失灵、液位计失灵等故障，若在使用前不进行检测或检查，分离器存在质量缺陷或故障，会埋下安全隐患，造成压力容器爆炸事故。

（2）起重机械

1）若起重机械吊钩未按《起重机械安全规程》的要求选用材料、防脱钩装置的吊钩，作业时起吊物件脱落，易造成人员伤害及设备损坏。

2）若起重机械专用馈电线总断路器、总接触器、控制电路不能保证控制性能符合机械与电气系统的要求或在维修时自行改变电气线路，出现错误回路、寄生回路和虚假回路，可能引发安全事故。

3）若起重的物料超过起重机械的规定起重重量，易造成起重机械负重损坏或造成操作人员的伤害。

4）若操作人员操作失误易造成钢绳绞死，引起设备损坏。

5）若起重人员在吊装模具时站在模具的正下方，若模具未系牢，在吊装过程中脱落，会造成人员伤亡。

6）由于操作前没有对钢丝绳进行安全技术检验或认真检查，对已断丝的钢丝绳没有按钢丝绳报废标准处理或降低负荷使用，吊运时严重超负荷等原因引起钢丝绳发生折断。

7）物体在吊运中，因碰撞或刹车过急等原因，使吊件在空中悠荡，吊件撞倒设备或堆积物而引起事故。

8）在起重作业、起重机械安装、维修作业中，起重机械作业人员不小心可能从起重机械上坠落。

9）起重机械的安全装置（制动器、缓冲器、高度及行程限位器、防护罩等缺乏或失灵），在运行过程中容易发生各种起重伤害事故。

10）若起重人员未取得特种作业证，不懂得起重操作安全知识，可能引起起重吊装事故。

11）现场起吊时，指挥者信号错误或指挥信号不明时，易使现场起重人员产生错误判断或错误操作，尤其起吊现场有人作业时，起重人员错误判断或错误操作，或未进行起吊提示，可能发生撞击伤人事故。

12）若起重机械未按《特种设备安全监察条例》的规定，定期检测，带病作业可能突发设备损坏，引起事故发生。

（3）锅炉

锅炉运行过程中，承受高温、高压介质的作用，工作条件较为恶劣。一旦承压部件发生故障，就可能导致人身伤亡事故、重大设备损失。燃气锅炉的燃料是可燃气体主要是天然气，天然气的主要成分是甲烷,还掺杂一些简单的烷烃，这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为5%,极易发生爆炸事故。锅炉可能发生的事故主要有：

1）炉膛爆炸火灾危险性

炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物，这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。伴随着化学变化，炉内气体压力瞬时剧增，所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸，由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚，造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态，使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。

2）炉体爆炸的火灾危险性

燃气锅炉炉体爆炸是由于锅炉设备材料质量问题,受压元件强度不够或者严重缺水,持续加热等因素造成的爆炸事故。

3）缺水事故

热水锅炉在生产运行中出现缺水事故的主要原因：锅炉管道发生爆管事故；锅炉定排阀泄漏或忘记关闭；锅炉给水泵故障造成压力突然降低，流量下降；锅炉给水管道污垢堵塞或破裂或阀门损坏，造成给水流量下降；水位变送器由于管路冷凝水中混有汽泡或管路杂质堵塞造成中控水位显示失真。

4）满水事故

锅炉热负荷增加太快；监视不当，调整不及时或水位计显示不正确而造成误操作；给水自动调节器失灵或卡涩，不正常开大或全开；给水压力过高或调节阀漏流量过大。

（4）电梯

电梯事故的种类按发生事故的系统位置，可分为门系统事故、冲顶或蹲底事故、其他事故。

据统计，各类事故发生的起数占电梯事故总起数的概率分别为：门系统事故占80％左右，冲顶或蹲底事故占15％左右，其他事故占5％左右。门系统事故占电梯事故的比重最大，发生也最为频繁。主要表现在：

1）管理使用者或维保人员的缺陷引发的事故

若使用和管理者对电梯安全不够重视，认为只要电梯能运行就行，而对电梯的安全保护装置是否完好有效，漠不关心，在电梯保护装置失效时不能及时发现，引发事故。

若电梯的规章制度不够完善或即使有一些规章制度，因管理者不重视，有章不循，形同虚设，维护保养不及时，不能及时发现隐患造成事故。

2）维保单位或维保人员的缺陷

若维保单位或维修保养人员不是执行“安全为主，预检预修，计划保养”的原则，而是头痛医头，脚痛医脚，不是有计划地进行预防性维修，而是待出现故障停梯后，才进行抢修，既误时又误事，维保单位或维修保养人员甚至是敷衍了事，置电梯安全隐患于不顾，易造成事故。

电梯属于特种设备，若未定期委托特种设备检测机构进行安全检测，不能及时发现和消除安全隐患，发生事故。

3）电梯自身的安全隐患

门系统事故之所以发生率最高，是由电梯系统的结构特点造成的。因为电梯的每一运行都要经过开门动作过程两次，关门动作过程两次，使门锁工作频繁，老化速度快，久而久之，造成门锁机械或电气保护装置动作不可靠。若维修更换不及时，电梯带隐患运行，则易发生事故。

若电梯系统本身发生故障，制动装置失灵可能发生电梯冲顶，冲顶事故的危害是十分可怕的，尤其是发生在高层建筑的电梯上。

（5）厂内机动车辆

本项目厂内的机动车辆主要为叉车等，在使用过程中可能发生下列事故：

1）翻倒：车辆超速驾驶，突然刹车，碰撞障碍物，在不适的路面或支撑条件下运行等原因。

2）碰撞：与建构筑物、设备、管道堆积物及其它车辆之间发生碰撞。

3）超载：超过车辆的最大载荷。

4）载物失落。

5）爆炸：运送易燃物品时，可能发生燃烧爆炸事故。

6）人员伤害。

6、触电

站场运行过程中的变配电设备、电动机、与生产设施配套的各类电气设备、电气开关、电缆敷设的接地或接零及屏蔽措施不完善，耐压强度低，耐腐蚀性差，绝缘损坏、未安装剩余电流动作保护设施或损坏都会造成漏电，以及检修作业安全距离不够、停送电失误等原因，人体触及带电体或空气击穿造成触电事故。

电气伤害的方式、途径和原因分述如下：

（1）伤害的方式：触电伤害是由电流形式的能量造成的，当伤害电流流过人体时，人体受到局部电能作用，使人体内细胞的正常工作遭到不同程度的破坏，产生生物学效应、热效应、化学效应和机械效应，会引起压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心率不齐等，严重时会引起窒息、心室颤动而导致死亡。

（2）伤害的途径：人体触及设备和线路正常运行时的带电体发生电击；人体触及正常状态下不带电，而当设备或线路故障（如漏电）时意外带电的金属导体（如设备外壳）发生电击；人体进入地面带电区域时，两脚之间承受到跨步电压造成电击。

（3）电击危险因素的产生原因：

1）电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏等隐患。

2）没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等）或安全措施失效。

3）电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有必要的安全组织措施。

4）专业电工或机电设备操作人员的操作失误或违章作业等。

（4）雷电危险

在雷雨天建筑物存在着被雷击的危险。由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏生产设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾，造成人员伤亡事故。

雷电危险因素的产生原因主要有：

1）防雷装置设计不合理。

2）防雷装置安装存在缺陷。

3）防雷装置失效，防雷接地体接地电阻不符合要求。

4）缺乏必要的人身防雷安全知识等。

7、机械伤害

站场内涉及电机、泵等转动设备，存在机械伤害危险。当转动部分缺少护拦、防护罩时，在操作、擦洗设备过程中作业人员触及可能发生撞击，衣物或长发被缠绕而造成伤害。

8、高处坠落

站场所有超过2m以上的平台和登高扶梯，若梯子、平台、栏杆、安全盖板、防护板等腐蚀损坏或安装不规范，操作检修人员有失足坠落危险。梯子、平台和操作通道地面防滑措施不当，可能还会造成滑倒危险。

9、物体打击

站场内辅料、备件在搬运和摆放时，作业人员不注意或者违章操作导致物料倒塌或者高处作业过程中物体发生坠落，倒塌和坠落的物体与人接触可能造成人员伤害。

在检修、维护等手动作业时，作业人员使用的工具误操作或配合不当引起物体打击事故发生；另外物件在吊运过程中放置不稳固，突然从高处落下也可能引起物体打击伤害。

10、车辆伤害

站场内原料、备件等的运行，主要靠公路运输，若司机注意力不集中、误操作、装卸不规范、超速、超载或在恶劣气候条件运输，都有可能发生车辆伤害事故，造成人员伤亡。

11、淹溺

在井站生产区域内，所有的沟、坑、池等，若未设置防护栏杆或加装盖板，可能造成人员坠入淹溺伤害。

部分井站的污水收集池设置较大较深，可能造成人员淹溺伤害。

12、自然灾害

自然灾害主要由气象灾害（雷击、大雪、大风等极端天气）、地震地质灾害、生物灾害和森林草原火灾等引起。

（1）雷击

雷击具有高压电、高电流、垂直破坏度大等特点。站场周边无避雷设施，站场内建构筑物、工艺装置如果无可靠的防雷接地设施，可能发生雷击事故，引起火灾爆炸、中毒窒息、人身伤亡事故或设备事故。

（2）地震

发生地震可对建构筑物、工艺装置造成危害，进而威胁人身安全。较强的地震可能造成建筑物、工艺装置等设备的破坏，造成火灾爆炸、中毒窒息事故的发生。

（3）强降水及洪涝

强降水发生后，由于站场内排水系统出现问题，将会在站场内部滞留大量雨水，造成水淹，若雨水侵入办公区跟、配电室、生产区域，可能造成建筑物及设备设施损坏。

站场周边发生洪涝灾害，可能导致洪水漫溢至站内，导致火灾爆炸、中毒窒息等事故的发生。

（4）大雪

长时间大量降雪造成大范围积雪成灾，严重影响甚至破坏交通、通讯、输电线路等生命线工程，长期积雪还会对建构筑物造成影响。

（5）大风

大风可造成建构筑物、生产设备、通讯、输电线路损坏造成大面积停电或线路短路引发火灾事故。

（6）生物灾害

井站周边发生鼠疫、虫害，可能对站场内值班人员造成影响，引发伤亡事故的发生

（7）森林草原火灾

井站周边分布有森林、杂草等，若因雷击、人员耕作等发生山火，可能因山火蔓延至站场内，引发火灾爆炸事故。

（8）地质灾害

地质灾害主要包括泥石流、滑坡等，若站场周边发生泥石流、山体滑坡，可能导致设备、管道损坏，造成火灾爆炸、人员中毒等伤亡事故。

13、恐怖袭击

采气二厂各井站均属于重点保护设施，可能因战时状态或极端恐怖组织策划等情况下，遭受恐怖袭击，导致站内装置、管道损坏，引发火灾爆炸事故。

14、道路交通事故

采气二厂生产物资、设备运输及人员交通出行时，可能因车辆行驶速度过快、车辆未按规定的路线行驶或驾驶员违规操作等，导致交通事故的发生，造成设备损伤、人员伤亡。

3.1.4  集气管道风险辨识

（1）火灾爆炸

1）若管道埋深不够或穿越道路管线的保护套管强度不够，遇车辆或重物碾压易变形开裂引起泄漏。

2）若管道材质、壁厚不达标、管道施工组对、焊接、热处理等不合格，可能造成管道裂缝、裂纹、砂眼、爆管等事故，天然气泄漏引发中毒、火灾、爆炸事故。

3）腐蚀是影响管道系统可靠性及使用寿命的关键因素。管道腐蚀包括外腐蚀、内腐蚀和应力腐蚀。管道腐蚀严重将导致防腐绝缘涂层失效、管壁减薄、管道穿孔甚至发生管道开裂。外腐蚀主要由土壤腐蚀、防腐绝缘涂层失效和外防腐失效引起，同时，集气管道在水和酸性介质的共同作用下将形成管道输送介质腐蚀环境，导致管道内腐蚀和应力腐蚀的发生。

4）管道沿线存在交直流干扰，未加装排流设施或排流设施失效，加剧管道腐蚀。

5）阴极保护设施未投用或失效，将造成管道腐蚀加剧。

6）管道沿线标志桩、警示牌损坏，其它单位或个人施工达不到警示提醒作用，可造成事故的发生。

7）管道运行期间清管时，管线内可能因天然气的少量水份、腐蚀产物等污物过多，而导致清管器被卡，从而形成超压清管的危险作业。

8）清管时，若清管器收发球筒中天然气未被完全放空或因收发球筒球阀泄漏，当打开快开盲板时，可能会因空气的进入遇火引发火灾爆炸事故。

9）检修作业主要是对管道外防腐层进行修补、腐蚀管段的更换和阀室的检修。在进行管段动火检修时，可能会因空气吸入管段内，则存在爆炸的危险。

10）天然气中含有硫化氢，天然气长期在管道输送，可能产生硫化亚铁，清管作业过程中，未采取湿式作业，硫化亚铁自燃引起着火。

（2）中毒窒息

1）采气二厂集输管道内原料气中含有一定量的硫化氢，气田水管道中也含有一定量的硫化氢，若管道发生破裂，导致原料气、气田水发生泄漏，可能导致周边居民中毒窒息事故，造成人员死亡。

2）采气二厂集输管道、气田水管道敷设沿线周边主要为耕地和散户居民，若周边散户居民房与埋地管道之间的距离不满足规范要求，可能因含硫天然气泄漏，导致周边居民发生中毒事故，造成人员伤亡。

3）集气管道、气田水管道遭受硫化氢等酸性物质等的腐蚀而穿孔导致天然气、硫化氢泄漏，泄漏的天然气、硫化氢可能造成管线周边人员中毒，与空气混合达到爆炸极限时，遇点火源会发生火灾爆炸事故。

4）若管道埋深不够或穿越道路管线的保护套管强度不够，遇车辆或重物碾压易变形开裂引起泄漏，可能造成管线周边人员及过往车辆人员中毒。

5）管道运行期间清管时，管线内的水分水份、腐蚀产物等污物中，可能含有硫化氢，若清管出污物未经处理收集，可能导致工作人员中毒。

3、高处坠落

管道巡检人员，在巡检过程中，上下陡坎时，若未采取有效的防护措施，跳下陡坎，可能造成高处坠落事故。

管道巡检人员，在巡检过程中，临悬崖或陡坎边缘时，若因地势不平或踩空，可能导致高处坠落事故。

（4）物体打击

管道巡检人员，在巡检过程中，位于悬崖、陡坎下方时，若上方的孤石坠落，可能导致物体打击事故的发生。

（5）淹溺

管道巡检人员，在巡检过程中，遇池塘、河流等，可能造成淹溺事故的发生。

（6）恐怖袭击

采气二厂涉及的天然气管道属于重点保护设施，可能因战时状态或极端恐怖组织策划等情况下，遭受恐怖袭击，导致集气管道损坏，引发火灾爆炸、中毒事故。

（7）道路交通事故

生产物资、设备运输及人员交通出行时，可能因车辆行驶速度过快、车辆未按规定的路线行驶或驾驶员违规操作等，导致交通事故的发生，造成设备损伤、人员伤亡。

（8）其它

管道巡检人员，在野外作业的过程中，可能因作业环境恶劣、遭遇野生动物等，造成中暑、中毒（毒蛇）等事故。

管道沿线发生山体滑坡、泥石流、洪涝等自然灾害时，可能导致管道破裂，造成天然气泄漏，发生火灾爆炸、中毒窒息等事故。

3.1.5  站场交叉施工作业风险

钻采同步现场交叉施工作业，存在主要风险：

（1）井口采气树如受外力碰撞致损泄漏，易发生井口失控、火灾爆炸、中毒。

（2）井队搬迁安装及钻井施工期间损坏井站输气管线导致天然气泄漏，发生火灾爆炸、中毒。

（3）钻井过程中可能钻至生产井套管，造成天然气、硫化氢泄漏。

（4）钻进或定向施工中，可能发生井喷失控、井眼报废、设备损坏甚至人员伤亡等风险。

3.1.6  其它事故风险分析

（1）天然气供应

采气二厂在对下游用气单位供给天然气时，若因管道泄漏突然停气、管网内天然气压力不稳定等，导致下游工业用户、居民用气无法得到保障，引发事故的发生。

（2）公共聚集及上访事件

采气二厂各井站周边分布有零散民房，生产运行过程中，可能对周边居民的生活造成一定影响，若未及时消除影响，可能导致群众聚集及上访事件的发生。

采气二厂举行大型会议或庆祝晚会，可能因参加人员较多，会议、晚会场所发生火灾等突发事件，可能因人员疏散不及时，造成公共聚集事件的发生。

（3）公共卫生事件

采气二厂各井站人员若未严格遵守二厂、公司及当地政府的疫情防控要求，可能因出入人员聚集场所或接触新冠病毒携带者，造成公共卫生事件的发生。

（4）放射性事件

采气二厂在进行设备探伤、井下作业时，可能使用放射性物质，一旦放射源发生泄漏或丢失，可能造成放射行事件，引发人员伤亡及环境污染。

3.1.7  重大危险源辨识

采气二厂的井站内，主要涉及的危险化学品为天然气、硫化氢、原油、甲醇、柴油及双氧水，其中天然气、硫化氢位于管道内，站场内未设储存设施，站内设备管道内的在线量，小于其临界量；双氧水主要储存于污水站（大坪污水站、元坝29污水站）内，其储存量小于200t的临界量；甲醇主要储存于回注2井内，储存量约38t，其储存量小于500t的临界量；柴油主要储存于元页3井、元陆173井、河嘉206站内，其储存量不足1m3，小于其临界量。因此，采气二厂的单井站、集气站、回注站、污水站等站场内危险化学品的量，不构成危险化学品重大危险源。

后续各基层单位、场站编制现场处置方案时，应对各场站的重大危险源进行详细辨识，进一步辨识是否存在重大危险源。

3.1.8  主要事故、事件危害辨识结果

表3-12  主要事故、事件危害辨识结果一览表

| 序号 | 事件类别 | 可能造成的危害 | 危险源点名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井喷事故 | 气井内的天然气发生井喷，导致火灾爆炸、中毒窒息事故，造成重大人员伤亡。 | 各井站采气树 |
| 2 | 火灾爆炸 | 发生火灾爆炸，造成重大人身伤亡、财产损失、环境污染事件。 | 各井站装置区 |
| 3 | 油气泄漏 | 可能引起火灾、爆炸、人员中毒、伤亡，生产设施受到破坏，周围环境污染。 | 各井站装置区、集输管道 |
| 4 | 含硫天然气泄漏 | 可能引起火灾、爆炸、人员中毒、伤亡，生产设施受到破坏，周围环境污染。 | 各井站装置区、集输管道 |
| 5 | 中毒窒息 | 含硫天然气管道、设备及气田水管道发生泄漏，有限空间作业，氮气泄漏，造成人员伤亡 | 含硫天然气及气田水输送管道、设备，有限空间内，氮气使用储存场所 |
| 6 | 危险化学品泄漏 | 造成火灾爆炸及人员伤亡 | 危险化学品储存场所 |
| 7 | 特种设备事故 | 造成火灾爆炸、中毒窒息、起重伤害及人员伤亡 | 站场内涉及的压力容器、管道、锅炉、机动车辆，办公基地涉及电梯的使用 |
| 8 | 办公楼火灾 | 造成人员伤亡 | 机关办公区 |
| 9 | 放射性事件 | 造成人员辐射伤害及环境污染 | 射线探伤作业 |
| 10 | 气象灾害 | 造成设备损坏及人员伤亡 | 各井站及输气管道 |
| 11 | 地震地质灾害 | 造成设备损坏及人员伤亡 | 各井站及输气管道 |
| 12 | 公共卫生事件 | 造成人员中毒，甚至死亡 | 机关办公区及各井站 |
| 13 | 群体上访事件 | 造成不良社会影响 | 机关办公区及各井站 |
| 14 | 公共聚集场所事件 | 造成踩踏事故，极端时可造成群死群伤 | 举行的各类会议、活动时 |
| 15 | 天然气供应事件 | 造成设备损坏及人员伤亡 | 各井站及输气管道 |
| 16 | 恐怖袭击 | 造成设备损坏及人员伤亡 | 各井站及输气管道 |
| 17 | 道路交通事故 | 造成设备损坏及人员伤亡 | 物资运输及人员交通出行 |
| 18 | 触电 | 造成人员伤亡 | 各井站配电室以及带电设备 |
| 19 | 机械伤害 | 造成人员伤亡 | 泵、电机等机械转动设备的传动带、齿轮、飞轮等危险部分 |
| 20 | 高处坠落 | 造成人员伤亡 | 站（场）作业人员在上下储罐及在罐顶上进行维修维护时 |
| 21 | 物体打击 | 造成人员伤亡 | 高处平台设备及物料坠落 |
| 22 | 车辆伤害 | 造成人员伤亡 | 站内物料运输及野外巡检作业 |
| 23 | 淹 溺 | 造成人员伤亡 | 水池临边作业及野外巡检作业 |

## 3.2  事故风险分析

3.2.1  风险分析法

3.2.1.1  方法简述

LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。

危险辨识就是找出可能引发事故的材料、系统、生产工艺或工厂的特征。因此，危险辨识有两个关键任务，第一辨识可能发生事故的后果；第二辨识是识别可能引发事故的材料、系统、生产工艺或工厂的特征。

该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：

L（事故发生的可能性）

E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）

C（一旦发生事故可能造成的后果）

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即：

D=L×E×C

风险分值D=LEC，D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。

3.3.1.2  量化分值标准

对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：

（1）事故发生的可能性（L）

表3-13  事故发生的可能性取值表

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际不可能 |

（2）暴露于危险环境的频繁程度（E）

表3-14  暴露于危险环境的频繁程度取值表

| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见暴露 |

（3）发生事故产生的后果（C）

表3-15  发生事故产生的后果取值表

| 分数值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 10人以上死亡 |
| 40 | 3～9人死亡 |
| 15 | 1～2人死亡 |
| 7 | 严重 |
| 3 | 重大，伤残 |
| 1 | 引人注意 |

（4）风险分析

根据公式：风险D=LEC

就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。

表3-16  危险程度判定表

| D值 | 危险程度 |
| --- | --- |
| >320 | 极其危险，不能继续作业 |
| 160-320 | 高度危险，要立即整改 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |
| 20-70 | 一般危险，需要注意 |
| <20 | 稍有危险，可以接受 |

根据经验，得出如下结论：

总分在20以下是被认为低危险的，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些。

如果危险分值到达70～160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改。

如果危险分值在160～320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境。

如果分值在320以上的高分值表示环境非常危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止。

值得注意的是，LEC风险评价法对危险等级的划分，一定程度上凭经验判断，应用时需要考虑其局限性，根据实际情况予以修正。

3.2.2  暴露于危险环境的频繁程度（E）

表3-17  站场作业暴露程度一览表

| - 事故类型 | - 控制措施状态 | - 作业频率 |
| --- | --- | --- |
| - 火灾 | - 有预防措施：可燃气体报警器、防爆电器、静电释放装置、防静电个体防护、泄漏检查等。 | - 每天接触 |
| - 容器爆炸 | - 预防措施：爆破片、安全阀、防护栏、培训教育、静电连接报警装置等。 | - 每天接触 |
| - 触电 | - 有预防措施：TN-S接线系统、接地保护、漏电保护、培训教育等。 | - 每天接触 |
| - 机械伤害 | - 有预防措施：安全光栅、限位开关、安全防护罩、防碰撞感应、个体防护、警示标志、培训教育等。 | - 每天接触 |
| - 高处坠落 | - 有预防措施：个体防护、登高护栏、培训教育、监护制度等。 | - 每天接触 |
| - 物体打击 | - 有预防措施：安全手柄、警示标志、培训教育、个体防护等。 | - 每天接触 |
| - 窒息中毒 | - 有预防措施：可燃有毒气体报警器、氧气浓度检测仪、审批制度、监护制度、通风净化系统等。 | - 每天接触 |
| - 车辆伤害 | - 站场内车辆限速运行，野外巡检作业禁止搭乘无运营资质的车辆 | - 每天接触 |
| - 淹溺 | - 站场内临水池、污水罐作业时设置防护栏 | - 每天接触 |

3.2.3  事故后果分析(C)

表3-18  站场作业事故后果一览表

| - 事故类型 | - 风险物质 | - 事故诱因分析 | - 影响范围 | - 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 火灾 | - 天然气、硫化氢、油漆、固体可燃物等 - 电器火灾 | - 1.开关、阀门、管道、包装物失效， - 2.发生泄漏； - 3.可燃物违规放置； - 4.电器设备、电源线路故障； - 5.静电接地失效； - 6.雷击等自然灾害； - 7.违章指挥、违章作业 | - 事发区域、 - 周边岗位 | - 人员伤亡、财产损失 |
| - 容器爆炸 | - 压力容器 | - 1.压力容器存在缺陷； - 2.超压、违规搬等运违章作业； - 3.雷击、火灾、高温等外部因素 | - 事发区域 - 厂区 | - 人员伤亡、财产损失 |
| - 触电 | - 用电机械、电线 | - 1.接地或绝缘防护失效； - 2.漏电保护器等原件损坏； - 3.违章指挥、违章操作 | - 事发区域 | - 人员伤亡 |
| - 机械伤害 | - 设备作业 | - 违反操作规程 - 2.设备故障等 | - 事发区域 | - 人员伤亡 |
| - 高处坠落 | - 梯子、 - 登高架 | - 1.架子、梯子缺陷 - 2.未按规定穿戴安全带； - 3.违章指挥，违章作业 | - 事发区域 | - 人员伤亡 |
| - 物体打击 | - 场内器材 | - 1.设备本身缺陷（裂纹、强度不够等）； - 2.违章指挥、违章操作 | - 事发区域 | - 人员伤亡 |
| - 窒息和中毒 | - 硫化氢、气田水等 - 氧气浓度不足 | - 1.通风不良； - 2.防护不全； - 3.违章指挥、违章作业等 | - 事发区域 | - 人员伤亡 |
| - 车辆伤害 | - 车辆 | 1.车辆未按规定的路线行驶； 2.车辆超速行驶； 3.搭乘无运营资质的车辆； - 4.驾驶人员违章作业，无证作业。 | - 事发区域 | - 人员伤亡 |
| - 淹溺 | - 水池、河流等 | - 水池、污水罐等边缘处未设防护栏或警示标志； - 河流、水塘周边巡检未配备救护器材。 | - 事发区域 | - 人员伤亡 |

3.2.4  风险评价

依据以上分级标准，采气二厂事故风险等级分析，如下表所示。

表3-19  采气二厂风险评价总表

| - 事故类型 | - L值（事故发生的可能性） | - E值（人员暴露于危险环境中的频繁程度） | - C值（一旦发生事故可能造成的后果） | - D值（危险性） | - 危险等级 | - 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 井喷 | - 1 | - 6 | - 15 | - 90 | - 三级 | - 事发区域及周边 |
| - 火灾爆炸 | - 1 | - 6 | - 15 | - 90 | - 三级 | - 事发区域及周边 |
| - 油气泄漏 | - 3 | - 3 | - 7 | - 63 | - 二级 | - 事发区域及周边 |
| - 含硫天然气泄漏 | 3 | 3 | 7 | 63 | 二级 | - 事发区域及周边 |
| - 中毒窒息 | - 1 | - 6 | - 15 | - 90 | - 三级 | - 事发区域及周边 |
| - 危险化学品泄漏 | - 3 | - 3 | - 7 | - 63 | - 二级 | - 事发区域及周边 |
| - 特种设备事故 | - 1 | - 6 | - 7 | - 42 | - 二级 | - 事发区域 |
| - 办公楼火灾 | - 3 | - 3 | - 7 | - 63 | - 二级 | - 事发区域 |
| - 放射性事件 | - 3 | - 3 | - 3 | - 27 | - 二级 | - 事发区域及周边 |
| - 气象灾害 | - 3 | - 3 | - 3 | - 27 | - 二级 | - 事发区域及周边 |
| - 地震地质灾害 | - 3 | - 3 | - 3 | - 27 | - 二级 | - 事发区域及周边 |
| - 公共卫生事件 | - 3 | - 3 | - 3 | - 27 | - 二级 | - 事发区域 |
| - 群体上访事件 | - 3 | - 3 | - 3 | - 27 | - 二级 | - 事发区域及周边 |
| - 公共聚集场所事件 | - 1 | - 3 | - 15 | - 45 | - 二级 | - 事发区域及周边 |
| - 天然气供应事件 | - 3 | - 3 | - 7 | - 63 | - 二级 | - 供气区域 |
| - 恐怖袭击 | - 1 | - 3 | - 15 | - 45 | - 二级 | - 事发区域及周边 |
| - 道路交通事故 | - 3 | - 3 | - 7 | - 63 | - 二级 | - 事发区域及周边 |
| - 触电 | - 3 | - 3 | - 7 | - 63 | - 二级 | - 事发区域 |
| - 机械伤害 | - 3 | - 3 | - 3 | - 27 | - 二级 | - 事发区域 |
| - 高处坠落 | - 1 | - 3 | - 7 | - 21 | - 二级 | - 事发区域 |
| - 物体打击 | - 1 | - 3 | - 7 | - 21 | - 二级 | - 事发区域 |
| - 车辆伤害 | - 3 | - 3 | - 3 | - 27 | - 二级 | - 事发区域及周边 |
| - 淹 溺 | - 1 | - 3 | - 3 | - 9 | - 一级 | - 事发区域 |

# 4  风险防控措施

## 4.1  井站防火防爆风险防控措施

（1）井站电器设备、仪器、仪表采用相应等级的防爆设备，以避免可能泄露的天然气遇电器火花而产生爆炸。

（2）井站内设备、管道应严格按照设计和国家相关规程规范的要求进行选择，站内工艺的设计也必须满足相关规程规范的需要。

（3）定期对井站内的安全阀、压力表、紧急切断装置及其安全附件进行检测，严禁使用检测不合格的安全附件。

（4）进入井站车辆（工程车辆、运输车辆等）排气筒必须安装防火帽（阻火器）。

（5）进井站人员、车辆必须静电释放后，才能进入工艺装置区、储罐区。

（6）进、出站天然气管道截断阀上、下游均设有干线泄压放空阀。同时为确保井站安全，设有安全放空设施、超高压安全泄放设备，在事故状态、检修等情况下可自动放空。

（7）各井站作业人员配备便携式可燃气体检测仪。

（8）对管道可能产生的雷感应电，站内设备采取了多级防雷方式，首先在绝缘接头处采用绝缘接头避雷器，其次在恒电位仪和恒电位控制台各采用了三级防雷措施，有效消除了雷电可能对站内设备的影响。

（9）井站总体布置按设计规范进行，保持装置区与装置区、装置区与辅助生产设施的安全距离。

（11）生产单位和施工单位应应落实生产责任制，并设置专门的安全管理机构，指定专职安全人员现场监督动火作业，负责动火现场的协调和管理，并检查和确认动火措施的落实；在井站区域内严禁抽烟、违章动火作业等。

（12）动火作业人员应遵守生产单位的动火作业安全制度。执行“申请报告书没有批准不动火，防火监护人不在现场不动火，防火措施不落实不动火”的原则。并正确穿戴符合安全要求的劳动防护用品，对特殊工种应质证上岗。

## 4.2  站外管道风险防控措施

（1）定期对管线进行检验，发现严重腐蚀、冲蚀的管线应立即组织更换。经常检查设备、管线，发现泄漏及时堵漏。

（2）管线严禁超压工作；安全阀、压力表要定期检查、校验，保证准确、灵敏。

（3）管道检修进行气焊、电焊作业时，应按要求办理动火作业证，施工时必须按照操作规程，精心组织安排，严格执行动火许可证上提出的安全措施。

（4）搞好管道、设备、仪表的维护保养，及时堵漏，以防止天然气泄漏引发中毒、火灾爆炸事故。

（5）集输管道应选用强度高、韧性好，可焊性好，专用的管道钢材，根据地区等级对管道强度进行设计，防腐设计应满足设计要求。

（6）在集输管道投入正式运行后，应定期巡管，保证管道正常运行。

（7）巡线是减少管道第三方破坏事故的有效方法，其效果取决于巡线频率及巡线员责任心。对管道系统进行常规的巡线有利于防止管道遭受第三方破坏，还可以及时发现管道的泄漏点。地面活动水平越高的地区，巡线就越重要。

（8）积极向沿线群众宣传《中华人民共和国石油天然气管道保护法》和天然气的相关安全知识，动员群众协助管理好天然气输送管道。加强周边群众宣传，发动群众协助，能有效的起到监督作用，出现异常情况能够及时进行发现。

（9）每次巡线工作至少安排2人同行，防止巡线过程中发生个人意外伤害。

（10）管道靠近民房、易遭到车辆碰撞和人畜破坏的管段设置警示牌，并加强日常巡查和维护。

## 4.3  触电风险防控措施

（1）井站中存在电气设备，应定期对电气设备的接地、电气线路进行检查，保证其可靠性。

（2）在井站配电室以及其他配电场所按要求配备相应的灭火器材。

（3）检修中涉及临时用电，应做好相应的安全防护设施、作业人员应佩戴相应的劳动防护用品，并指定专人监护。

（4）正常操作不带电，事故时可能带电的配电装置及电气设备的外露可导电部分，应按照《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）的相关要求设计可靠的接地装置。

（5）在可能发生触电危险的作业场所（如潮湿、高温等工作环境），采取选用加强绝缘或双重绝缘的电动工具、设备和导线，为操作人员配备绝缘防护用品，地面、墙面采用不导电材料保护等措施。

（6）正常使用时会产生飞溅火花、灼热飞屑或外壳表面温度较高的用电设备，应远离易燃物质或采取相应的密闭、隔离措施；用电设备在暂停或停止使用、发生故障或遇突然停电时均应及时切断电源，必要时应采取相应技术措施。

## 4.4  机械伤害风险防控措施

（1）各井站内若存在泵、压缩机等机械转动设备的传动带、齿轮、飞轮等危险部分，应按要求加装防护装置。

（2）在高速旋转或往复运动的机械零部件应采取可靠的防护设施、挡板或安全围栏，并随时检查，保持其良好性能。防护装置应按《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）等有关标准执行。

## 4.5  高处坠落风险防控措施

（1）具有坠落危险的场所、高于坠落基准面2m的操作平台要设置站立平台和防坠落栏杆、安全盖板、防护板等。

（2）定期对对存在高处坠落场所的防护栏杆、扶梯、支撑件、顶壳板进行检查，保证其安全有效，作业人员应佩戴相应的劳保用品。

（3）高处检维修作业时（比如：井口泡排作业、井口装置维护、照明设备的维护）等，应排专人监护，作业人员应穿戴好相应的劳动防护用品。

（4）梯子、平台和栏杆的设计，应按《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）、《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）、《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）等有关标准执行。

（5）为了防止高处作业事故的发生，应严格执行：高处作业人员必须符合身体要求，同时必须正确穿戴个体防护用品（如安全带、安全鞋、安全帽等）；设置安全网、安全距离、安全信号和标志；遇强风、大雪、雷暴雨等恶劣气候，露天场所不能进行高处作业；夜间进行高处作业，必须有足够照明；作业前，应严格检查登高用具的安全可靠性。

## 4.6  中毒窒息风险防控措施

（1）防止物料泄漏

1）设备、管道应选材良好，并保证其制造、安装质量；

2）设备、管道安装和维修应符合规范要求；

3）保证设备、管道焊接质量；

4）对设备、管道进行严密性试验；

5）保证法兰、阀门、接头等部件的安装质量；

6）密封应选材良好；

7）采取防腐措施，防止设备、管线腐蚀穿孔；

8）防止振动、温度应力等造成管道损坏；

（2）巡检人员或检维修人员进入站内作业时，应佩戴便携式有毒气体检测报警仪。

（3）硫化氢检测报警器、可燃气体检测报警器和正压式空气呼吸器应按要求定期校验合格，维护保养。

（4）生产场所涉及有毒气体的场所，应按照相关标准设置有毒气体检测报警器，防止等有毒物质在作业场所空气中浓度超标，同时应定期对这些设施进行校验。

（5）在有毒场所作业时，必须佩戴防护用具，必须有人监护。

（6）对有毒、有害场所的有毒、有害介质浓度，要定期检测，确保符合国家标准。

（7）进入受限空间作业，必须对作业环境的氧含量、可燃气体含量、有毒气体含量进行分析。

（8）加强安全管理和对职工的安全教育培训，防止违章操作、误操作导致中毒事故。

## 4.7  车辆伤害风险防控措施

（1）站内道路宽度、坡度、转弯半径、警示标示等应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等标准、规范的要求。

（2）跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m。

（3）站场内道路应根据交通量设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等必须符合GB5768的规定。

（4）路面宽度9m以上的道路，应划中心线，实行分道行车。

（5）车辆驾驶人员严禁超速、超载、酒后、醉酒驾驶。

（6）巡检人员不得搭乘无经营资质的车辆，不得搭乘摩托车、三轮车等非运营车辆。

## 4.8  淹溺风险防控措施

（1）站场内敞开的沟、坑、池等边缘，应设置防护栏杆或加装盖板。

（2）站场内敞开的沟、坑、池等场所，应设置安全警示标志（如当心跌落、严禁攀爬等）。

（3）巡检人员野外巡管时，应远离水源。

## 4.9  自然灾害风险防控措施

（1）井站内的建构筑物、设备基础的设计以及管道路由的选择应满足《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）的要求。

（2）各井站应按设计要求修建排水、排洪设施，并定期对排水、排洪设施进行检查，保证其畅通有效。

（3）井站的选址应符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的有关规定。

## 4.10  站场交叉施工作业风险管控

4.10.1  工程技术措施

（1）钻井、修井等施工作业期间，井口采气树、高压管线采取硬隔离防碰撞措施。

（2）安装视频监控全程监控。

（3）同井场生产井套压管线接入压井回压管线。

（4）同井场地面高压管线标识。

4.10.2  管理措施

（1）做好日常巡回检查培训，提高安全风险意识。

（2）和施工作业队伍签订交叉作业安全管理协议，明确双方责任，施工作业队编制钻采同步应急处置方案，向我厂备案。

（3）做好和施工作业队伍日常巡检沟通，巡检路线避开物体打击区域。

（4）在井口醒目位置放置巡检警示牌，优化日常巡检路线。

（5）员工熟悉施工作业队伍各项报警信号。

（6）定期对井口截断、安全阀等安全装置进行校验维护，确保管道超压后及时切断气源。

（7）严格按照气井投产方案，调节各级节流阀开度，做好各级节流阀后的压力的控制。

4.10.3  个体防护

（1）规范穿戴劳保用品。

（2）日常巡检佩戴便携式可燃气体检测仪。

（3）做好职业卫生防护检查，按要求定期体检，并公示现场职业危害因素检测结果。

## 4.11  有限空间作业风险防控措施

（1）进入作业现场前，要详细了解现场情况和以往事故情况，并有针对性的准备检测与防护器材。

（2）进入作业现场后，受限对有限空间进行氧气、可燃气体、一氧化碳、硫化氢等气体检测，确认安全后方可进入。

（3）对有限空间进行通风换气（比如：空气置换等）。

（4）进入有限空间时应佩戴隔离式空气呼吸器或佩戴氧气报警器。

（5）进入有限空间时应佩带有效的通讯工具（比如：对讲机、手机等），并系好安全绳。

（6）配备监护人员和应急救援人员。

（7）严格安全管理，落实作业许可。

（8）全面加强分包商管理。对分包商实行业主备案管理，严禁不合格分包商承揽业务。强化分包商施工现场监管，对存在重大安全隐患、不具备基本安全生产条件的分包商施工现场一律停工，对岗位知识和技能严重中不足分包商员工，一律责令离开施工现场。

（9）强化直接作业环节管理。要严格落实集团公司《加强直接作业环节安全管理十条措施》和承包商安全监督管理办法要求，严格执行作业许可制度，认真抓好作业前JSA分析，切实落实检测设备和个人安全防护装备、应急救援物资等安全措施，安排专人全过程监护，确保万无一失。

（10）严格落实封闭化管理制度。强化施工现场门禁管理，规范工作联络程序，建立生产过程跟踪机制，加强业主、承包商、分包商各方沟通协调，严禁承包商、分包商擅自进入施工现场。

（11）加强能力验证，抓好应急能力建设。在抓好对承包商人员能力验证的同时，要抓实应急能力培训，落实应急处置方案制定和演练，提升作业现场应急救护能力，严禁盲目施救。

## 4.12  公共卫生事件防控措施

（1）根据突发公共卫生事件应急处理的需要，组织二厂下属各部门、巡检班及井站，协调人员、物资、交通工具、相关设施和设备，参加应急处理工作。

（2）配合专业防治机构，对二厂内发生的突发公共卫生事件开展流行病学调查，提供相关信息，协助卫生部门做好病人的隔离、医学观察工作。

（3）二厂内发生疑似食物或职业中毒时,及时向上级政府和相关部门报告,并协助卫生、应急及其他相关部门做好中毒样品的采集及其他各项公共卫生措施的落实工作，配合做好现场保护工作，组织群众疏散，协助专业机构开展中毒原因调查。

（4）根据政府发布的信息和宣传要求,在二厂内做好宣传贯彻和解释工作；组织相关部门和个人开展健康教育和应急知识、技能的培训工作。

## 4.13  安全管理措施

（1）安全组织机构

应建立健全安全管理组织机构，配备专（兼）职安全管理人员，负责厂日常安全管理。

（2）安全管理控制

HSE管理体系是石油天然气行业一个规范的管理体系，采气二厂需认真推行，督促员工严格执行各项安全管理制度及操作规程，以提高整个单位的安全管理水平，防止事故的发生。编制的应急救援预案应及时到当地应急管理部门备案。

（3）安全教育培训

1）采气二厂安全负责人及管理人员后续应持续进行安全培训、教育，并经考核合格，取得合格证书；保证特种作业人员、硫化氢作业人员培训合格持证上岗。

2）保证所有新入职的员工，上岗前必须经过公司的岗前培训。在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，应编制新的安全操作规程，对员工进行专门培训。

（4）设备设施维护

在日常作业中应对安全设施、设备应进行经常性的维护、保养，并定期检测。维护、保养、检测必须记录，并由有关人员签字。维护、保养、检测记录应当包括安全设施、设备的名称和维护、保养、检测的时间、人员、问题等内容，并保存不少于3年。

（5）安全检查对策

采气二厂对安全生产检查应按计划保证实施，及时发现和纠正违章行为，消除安全生产事故隐患；因物质技术条件限制不能及时处理的问题，应当制定防范措施和整改计划，限期整改。每次检查的内容、结果、整改情况应当记入档案，并由检查人员、复查人员签字。

（6）安全设备保养

安全设备是用于保证生产经营活动正常进行，防止事故发生，保障员工人身安全与健康的设备总称。如各种类型灭火器等。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合国家标准或行业标准。安全设备应得到经常性维护、保养，并定期检测，保证运转正常。检测必须有记录，并由有关人员签字。

（7）抢险救护管理

建立健全义务应急救援组织，以便出现火灾、爆炸、中毒等事故时，能做到快速有序地组织灭火或处理事故。各岗位的消防器材、消防设施必须备用完好，使用方便。消防水罐必须装满备用；消防水泵要有专人负责，定期运行，保证备用完好。各生产区的消防道路必须畅通无阻，严禁堆放杂物、形成障碍。

# 5  结论建议

## 5.1  危险有害因素辨识结论

根据《企业职工伤亡事故类别》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的分类标准，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂存在的主要危险、有害因素包括：井喷事故、火灾爆炸、油气泄漏、含硫天然气泄漏、中毒窒息、危险化学品泄漏、特种设备事故、办公楼火灾、放射性事件、气象灾害、地震地质灾害、公共卫生事件、群体上访事件、公共聚集场所事件、天然气供应事件、恐怖袭击、道路交通事故、容器爆炸、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、淹溺、有限空间等。

## 5.2  事故风险评价结论

中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂存在的井喷事故、火灾爆炸、中毒窒息的风险等级较高（显著危险）；油气泄漏、含硫天然气泄漏、危险化学品泄漏、特种设备事故、办公楼火灾、放射性事件、气象灾害、地震地质灾害、公共卫生事件、群体上访事件、公共聚集场所事件、天然气供应事件、恐怖袭击、道路交通事故、容器爆炸、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害的风险等级一般，淹溺的风险等级最低。

## 5.3  应急预案体系建设计划的建议

中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂通过危险有害因素分析、事故风险评价可知，公司的风险种类多，可能发生多种类型事故。因此，后续采气二厂应急预案体系建设过程中应组织编制综合应急预案、专项应急预案（包括：井喷事故应急预案、火灾爆炸事故应急预案、油气泄漏事故应急预案、含硫天然气泄漏事故应急预案、中毒窒息事故应急预案、危险化学品泄漏事故应急预案、特种设备事故应急预案、办公楼灭火和疏散应急预案、突发环境事件应急预案、放射性事件应急预案、气象灾害事件应急预案、地震地质灾害事件应急预案、公共卫生事件应急预案、群体性上访、进京上访等行为事件应急预案、公共聚集场所事件应急预案、信息系统突发事件应急预案、天然气供应事件应急预案、恐怖袭击事件应急预案、道路交通事故应急预案共19个专项预案）和现场处置方案（各井站现场处置方案由各井站单独编制，不在采气二厂总体预案内，处置方案中需包括中毒窒息、火灾爆炸、容器爆炸、天然气泄漏（包括天然气、含硫天然气）、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害等事故处置措施）。