延长壳牌（四川）石油有限公司

南部县引桥路加油站

事故风险辨识、评估

二零二三年六月

目 录

前言	3

1.评估的主要依据	1

1.1 国家有关法律法规、标准及规定	1

1.2 相关操作规程或管理制度	3

2.危险有害因素辨识	5

2.1 物料的危险、有害因素辨识	5

2.2 经营储存过程危险性分析	8

2.2.1 油品卸油区	8

2.2.2 油品储罐区	8

2.2.3 加油区	9

2.3 设备危险因素、有害因素分析	9

2.3.1 输送管道	9

2.3.2 电气装置	10

2.3.3 消防设施	10

2.3.4 油罐	11

2.3.5 加油机	12

2.3.6 防雷、防静电	12

2.4 作业过程的危险、有害因素辨识	12

2.4.1 卸油操作危险性分析	12

2.4.2 加油操作	13

2.4.3 油气处理危险性分析	13

2.4.4 静电危害和雷击危害	14

2.4.5 车辆进出站危险性分析	14

2.4.6 人员中毒窒息危险性分析	14

2.5 建构筑物的危险有害因素分析	15

2.6 安全管理的不安全因素分析	15

2.7 自然条件危险有害因素分析	16

2.8 周边环境危险有害因素分析	17

2.9 重大危险源辨识	17

2.10 主要危险、有害因素辨识结果	19

3.加油站风险评估	20

4.现有事故防控措施	23

4.1 防火、防爆对策措施	23

4.2 电气系统安全措施	24

4.3 防雷、防静电措施	25

4.4 防高空坠落措施	26

4.5 储罐区管理措施及技术措施要求	26

4.6 阀门及安全附件安全管理	27

4.7 人员中毒窒息对策措施	27

4.8 检修过程中安全对策措施	27

4.9 劳动防护用品	28

4.10 安全管理对策措施	29

5.评估结论与建议	30

# 前言

事故风险评估是针对不同事故种类及特点，识别存在的危险有害因素，确定可能发生的事故类别，分析事故发生的可能性，以及可能产生的直接后果和次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施，并指导应急预案体系建设、应急预案的编制。

延长壳牌（四川）石油有限公司南部县引桥路加油站为查清目前存在的事故风险隐患，科学评估事故风险防控能力，客观界定事故风险等级，提高事故发生后减小和控制事故损害的能力，特编制《延长壳牌（四川）石油有限公司南部县引桥路加油站生产安全事故风险评估报告》。

延长壳牌（四川）石油有限公司南部县引桥路加油站位于四川省南部县南隆镇引桥路，负责人为陈娇。经营范围：经营加油站业务并配套销售其他石油产品（含润滑油），提供加油站内车辆维护、保养、清洗及食品、酒、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、花卉、日用百货、化妆品、保健品、轮胎、汽车配件、洗涤用品、纺织品、日用杂品，加油站相关设备等综合零售；场地，房屋及柜台租赁；票务服务；对外提供经营加油站相关的技术及管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

延长壳牌（四川）石油有限公司南部县引桥路加油站分别设置有2台三品6枪加油机和2台双品4枪加油机；储罐区设置4个埋地SF双层储油罐，其中1个0#柴油罐（30m³/个）;2个92#汽油罐（30m³/个）;1个95汽油罐（30m³/个），总储油量为105m³(柴折计)，设有一、二、三次油气回收系统。根据《汽车加油加气加氢站技术标准GB 50156-2021第3.0.9条的规定，加油站等级为二级站。

延长壳牌（四川）石油有限公司南部县引桥路加油站现有工作人员12人，其中安全生产管理人员2名。

# 1.评估的主要依据

## 国家有关法律法规、标准及规定

●《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2021]第88号发布 ）

●《中华人民共和国消防法》（国家主席令[2021]第81号发布）

●《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令[2018]第24号修订）

●《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令[2008]第7号发布）

●《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第69号发布）

●《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令[2013]第4号发布）

●《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号发布）

●《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第88号公布，应急管理部2号令修改）

●《四川省安全生产条例（修订）》（四川省第十四届人民代表大会常务委员会公告第6号）

●《四川省消防条例（2011年修正）》（四川省第十一届人民代表大会常务委员会公告第55号）

●《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》（川安监[2018]43号）

●《四川省危险化学品“禁限控”目录（第一批）》（川应急〔2021〕133号）

●《生产安全事故应急演练基本规范》AQ/T 9007-2019

●《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

●《用电安全导则》GB/T 13869-2017

●《个体防护装备配备规范 第1部分：总则 》GB 39800.1-2020

●《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》GB 39800.2-2020

●《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

●《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

●《建筑设计防火规范》GB 50016-2014[2018年版]

●《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995

●《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021

●《加油站作业安全规范》AQ 3010-2007

●《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006

●《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》行业标准第1号修改单GBZ 2.1-2019/XG1-2022

●《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007

●《企业职工伤亡事故分类》GB 6441-86

●《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2022

●《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020

●《生产经营单位事故风险评估与应急资源调查指南》

## 相关操作规程或管理制度

●全员安全生产责任制度；

●危险化学品购销管理制度；

●危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）；

●安全投入保障制度；

●安全生产奖惩制度；

●安全生产教育培训制度；

●隐患排查治理制度；

●安全风险管理制度；

●职业卫生管理制度；

●加油站消防安全管理制度；

●消防器材设施管理制度；

●安全检修制度；

●油品运输安全管理制度；

●加油站用火、动火管理制度；

●加油站交接班制度；

●加油站用电安全管理制度；

●加油站巡回检查制度；

●卸油作业安全操作规程；

●加油作业安全操作规程；

●油罐计量安全操作规程；

●动火作业安全规程；

●电气作业安全规程。

# 2.危险有害因素辨识

根据危险、有害因素产生的原因（人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷等方面），以及危险、有害因素的分类，本次评估将主要按以下规定进行分类和辨识：

（1）按照《危险化学品目录（2015 年版）》，将危险化学品分为爆炸物、易燃气体、气溶胶（又称气雾剂）、氧化性气体、加压气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质和混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物等28类，针对危险化学品进行危险分析与辨识。

（2）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中对一种危险物质或若干种物质的混合物的化学、物理或毒性特性的定义，对项目中使用到的各种物质进行重大危险源的计算与辨识。

（3）参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电等 20类。对系统中作业场所按照事故类型进行辨识与分析。

## 物料的危险、有害因素辨识

本加油站的主要危险物质为汽油、柴油，其物料属性及危险、有害因素的辨识况见下表：

表 2.1-1物料属性及危险、有害因素辨识情况表

| 序号 | 物料名称 | 危害特性 | 闪点℃ | 爆炸极限 υ% | 火灾危险 特性分类 | 车间空气中有害物质的最 高容许浓度 mg/m³ | 毒物危害强 度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 易燃易爆 | -50 | 1.3-6 | 甲 | / | IV |
| 2 | 柴油 | 易燃 | ≤60 | / | 丙 | / | / |

表 2.1-2	汽油安全数据表

| CAS: |  | 86290-81-5 |  |  |  | RTECS: |  |  | / |  | UN: |  | 1257、1203 |  |  | 危编号: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  |  | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊的气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 英文名称 |  |  | Gasoline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  |  | C5H12~C12H26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 熔点: <-60 |  |  | ℃ |  | 蒸汽压: / |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点: |  |  | -50 | ℃ |  | 爆炸极限:1.3-7.1 |  |  | (V%) |  | 沸点: 40~200 |  |  | ℃ |  | 相对密度 | 空气: | 3.5 |  |
|  | 自燃点: |  |  | 250~530 | ℃ |  | 火灾危险类别: 甲 |  |  | 类 |  | 溶解度: 不溶于水 |  |  |  |  |  | 水: | 0.70~0.75 |  |
|  | 危险特性: 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反映。其蒸汽比空气重，能沿低处扩散到相当远处，遇明火会引起回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒 害 性 及 健 康 危 害 | 职业性接触毒物危害程度分级: |  |  |  |  |  |  | IV级 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD5067000mg/kg(小鼠经口)；LC50103000mg/m3，2小时(小鼠吸入) 刺激性：人经眼：140ppm(8小时)，轻度刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物: 二氧化碳和水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性: 稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 禁止混入其它类别的油品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC: |  | / |  |  |  |  |  | mg/m3 |
|  | 避免接触的条件: 防火星、明火、高热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA: |  | 300 |  |  |  |  |  | mg/m3 |
|  | 灭火剂: 用沙覆盖，使用泡沫、干粉、二氧化碳做灭火剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PC-STEL: |  | 450 |  |  |  |  |  | mg/m3 |
|  | 禁用灭火剂: 用水灭火无效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急 救 措 施 | 皮肤接触: 立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼接触: 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 健康危害: 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入: 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护: 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泄漏处理 | 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护: 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储存 | 储存时应防止泄漏，加强通风；防止摩擦和碰撞、电气火花、雷电、静电等。防止外来火源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴防苯耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运输 | 运输时须贴“易燃液体”标签，防止静电产生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.1-3 柴油安全数据表

| CAS: |  | / |  |  |  | RTECS: |  |  | / |  | UN: |  | / |  |  | 危编号: |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 |  |  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状: 柴油为淡黄色液体，具有粘度和低温流动性，雾化性好，点火迅速，功率足，燃烧完全，对机件无腐蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 英文名称 |  |  | dieseloil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  |  | C15-C24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 熔点: -18 |  |  | ℃ |  | 蒸汽压: / |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点: |  |  | ≤60 | ℃ |  | 爆炸极限: / |  |  | (V%) |  | 沸点: 282-338 |  |  | ℃ |  | 相对密度 | 空气: | 0.87～0.9 |  |
|  | 自燃点: |  |  | 257 | ℃ |  | 火灾危险类别: 丙 |  |  | 类 |  | 溶解度: 不溶于水 |  |  |  |  |  | 水: | 0.85 |  |
|  | 危险特性: 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒 害 性 及 健 康 危 害 | 职业性接触毒物危害程度分级: |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料: 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧(分解)产物: 二氧化碳和一氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性: 稳定 |  |  |  |  |  |  | 聚合危害: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物: 强氧化剂、卤素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC: |  | / |  |  |  |  |  | mg/m3 |
|  | 避免接触的条件: 防火星、明火、高热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PC-TWA: |  | / |  |  |  |  |  | mg/m3 |
|  | 灭火剂: 用沙覆盖，使用泡沫、干粉、二氧化碳做灭火剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PC-STEL: |  | / |  |  |  |  |  | mg/m3 |
|  | 禁用灭火剂: 用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急 救 措 施 | 皮肤接触: 立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼接触: 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 健康危害: 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油吸入可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿体内。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入: 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 呼吸系统防护: 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泄漏处理 | 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护: 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护: 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储存 | 储存时防止泄漏，防止明火源，加强储存区通风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴防苯耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运输 | 运输时避免泄漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 经营储存过程危险性分析

加油站经营、储存过程中主要存在着火灾、爆炸的危险性。汽油、柴油都是易燃或可燃石油类物质，在一定条件下还有形成爆炸性气体的可能。如何预防火灾、爆炸事故的发生是安全生产管理的关键，本站在油品的经营、储存过程中涉及的主要危险过程及场所如下：

### 油品卸油区

油品专用罐车在卸油过程中若防雷、防静电接地等设施失灵或损坏，操作失误或装置失灵， 胶管损坏或脱落造成油品泄漏，一旦遇明火或静电火花等火源，则易造成火灾、爆炸危险。

### 油品储罐区

由于是地下储罐，若无储罐防上浮措施，会造成罐体上浮管道拉断，导致油品泄漏，容易引起火灾、爆炸。其经营管理中存在着以下危险性：

（1）设备失灵危险。人员违章作业或致油罐及管道泄漏、高液位报警装置失灵导致油品溢出、双层防渗漏罐的泄漏检测，遇火源，可能造成火灾、爆炸危险。

（2）防雷、防静电装置失灵或卸油未接地，遇雷击或产生静电，可能造成火灾爆炸危险。

（3）若罐区基础强度不够，可能导致地基沉陷，从而导致油罐破损，油品泄漏，遇火源， 发生火灾、爆炸事故。

（4）油气的挥发浓度过高，人员大量吸入引起中毒。

### 加油区

车辆在加油过程中可能出现以下危险：

（1）外来火源危险。加油站临近公路，一旦行人误入并抛弃烟头等火种，可能发生火灾、爆炸危险。

（2）操作失误、油箱加满外溢，一旦遇明火、烟头，可能造成火灾爆炸危险。

（3）违规吸烟、使用移动通讯设备，可能造成火灾、爆炸危险。

（4）防静电设施失灵，可能发生火灾、爆炸危险。

（5）加油岛设置不合理、无防撞栏杆和安全标识，可能导致车辆撞坏加油机或作业人员， 并引发二次事故。

（6）加油过程中，管道泄漏等引起油气挥发，人员缺少劳动保护，大量吸入引起中毒。

## 设备危险因素、有害因素分析

### 输送管道

（1）汽油、柴油输送过程中管道超压，若阀门失灵，不能及时卸压，造成汽油、柴油输送管道发生爆裂，伤及操作人员，损坏贮油罐及管道等设备设施。

（2）输送管道阀门故障，或法兰、接头处密封不好，引起汽油、柴油泄漏，若泄漏出油，当其浓度达到一定高度时，易造成操作人员中毒；遇火源，将会发生火灾甚至爆炸。

（3）加油枪软管、连接器接合面及卡子受力部位等未定期检查和及时更换，在加油时极易发生软管破裂，引起汽油、柴油泄漏，遇火源，发生火灾、爆炸事故。

### 电气装置

（1）柴油、汽油出现大量泄漏时若遇电气装置火花，极易造成火灾、甚至爆炸。

（2）若使用未进行接地保护的电气设备，出现漏电或操作人员违反规程操作，会引起触电事故，造成人员伤亡。

（3）加油区、储罐区以及爆炸危险区，使用的电器设备达不到防火、防爆要求，容易引起火灾、爆炸事故。

（4）加油站所属电气设备不多，容量较小且均为低压电气设备，但鉴于加油站的火灾、爆炸危险特征，电气设备的正确选择十分重要，电气设备的主要危险、有害因素是触电和电气火灾。

### 消防设施

（1）没有设置足够符合要求的消防设施、消防供电、没有正确配置灭火器材，一旦发生火灾造成无法救火或耽误救火时机，可能造成重大火灾、爆炸事故。

（2）若所设消防设施日常管理，维护不当或未定期检验等，在发生事故时，不能及时启动消防设施，将不能及时进行扑救，造成事故扩大。

（3）未在相应位置设置明显的安全标识，不能有效的起到警示和疏散作业，站区从业人员缺乏消防安全意识，紧急情况下，不能正确使用灭火器材，延误救援时间。

（4）加油站一旦发生事故，其事故危害和等级都是相当高的，事故扑救需借助消防车辆进行。消防通道缺少或堵塞，给消防抢险带来很大困难，危害必将扩大。

### 油罐

（1）油罐直埋地下，长期使用而不加以维护，可能因沉降等原因导致罐体的整体或局部强度受到影响而引起泄漏。

（2）油罐上的呼吸阀失灵或缺少，容易造成油罐内压力不平衡，使输油管道及加油设备震动运行，一是缩短设备寿命，二是容易造成管道与设备连接部位脱离，导致泄漏。储油罐通气管设置不规范会导致油气散发故障，通气管设置过低会导致油气在站内形成集聚，引发火灾，通气管不畅将导致油罐内油气不能及时排出，导致罐内气压升高，可能造成油罐破裂，遇到明火时，将发生火灾、爆炸事故。阻火阀失灵或未设置阻火阀可能会导致油气回燃，将会造成油罐燃烧爆炸。

（3）在油罐重新进行防腐作业时，若不能做好防腐施工现场的防火措施和管理、个体防护装备不全等，可能发生火灾、中毒窒息事故。

（4）油罐未经检测合格就投入使用，穿孔腐蚀、相连管线连接不牢等引起泄漏等而导致事故。

### 加油机

（1）若加油机静电接地因松动或锈蚀接触不良，易造成静电积累，静电积累至一定程度放电，遇泄漏油品或油品蒸汽时，可能引起火灾爆炸。

（2）若加油机保护接地不良，由于意外原因引起机壳带电时，可能引起人员触电，若机壳带电后产生火花，遇泄漏油品或爆炸性混合气体，可能引起火灾爆炸。

### 防雷、防静电

（1）站内设备设施设置有防雷、防静电接地，若未定期检测合格，年久失修导致失效，遇雷击，易造成火灾甚至爆炸。

（2）站内管道始末端未进行良好接地，气流与之摩擦产生静电，当静电积聚到一定程度，就可能产生电火花，或遇雷击产生感应电，引起汽油、柴油燃烧，甚至爆炸。

## 作业过程的危险、有害因素辨识

### 卸油操作危险性分析

（1）当油罐车进站后应按规定停靠，尽快卸油，不得积压车辆。若运油槽车井站前未经静置或静置的时长不足就直接进站卸油、卸油时不按规定将导静电装置连接在油罐车卸油口的金属部位上，易造成静电聚积会产生火花，从而导致事故发生。

（2）操作人员穿铁钉鞋、化纤服上油车作业，会因摩擦生成静电而产生火花，遇油气引起燃烧，如灭火不及时会发生爆炸。

（3）雷雨不良天气卸油、操作人员违章作业引发的火灾爆炸事故。卸油完毕后，未及时清理卸油现场，以致地面余油遇到火源而引发火灾事故。

### 加油操作

（1）加油区周围分布的油气浓度相对比较高，加油机加油时，油气向外扩散，导致瞬间局部区域油气浓度升高，遇明火会产生燃烧，甚至引发爆炸。

（2）加油站车辆进入加油区，若车辆未经熄火就开始加油，车辆排气管产生的火花会成为火源，从而引发火灾爆炸事故。

（3）加油枪与车辆油箱撞击或放置时与加油机相撞，极易产生火花，造成火灾。加油站操作人员身着化纤服装，化纤易产生静电，加油时拍打衣服，会产生火花。拨打手机也易产生火花。

（4）若加油流量大会于50L/min，可能导致油沫益出或静电着火，同时可能导致静电积聚，引发事故。

### 油气处理危险性分析

（1）汽油的储运和装卸及加油过程中，油罐或汽车油箱会因压力波动而产生大量的油气。加油站所散发出来的油品蒸气，不但有易燃、易爆的危险，而且还有一定的毒性。这些油气直接排入大气，不但污染环境而且会造成大量的油品损失。

（2）当槽车往油罐内卸油时产生的大量汽油蒸汽即通过呼吸帽直接排入大气，此时若有一点火星或静电火花就会引起爆炸。

### 静电危害和雷击危害

（1）汽油为甲类易燃液体，在输送过程中，流速过快易引起输送管道的静电积累，若系统管道等缺乏良好的接地，管道法兰间的金属导线搭接不牢或损坏，将会产生静电危险。

（2）操作人员不按规定穿着防静电工作服，也有可能因自身静电引发静电危险。

（3）在雷雨季节时，防雷装置设计不合理、未定期进行检测，建构筑物及设备的防雷接地网漏接，则易因雷击而发生火灾、爆炸事故。

### 车辆进出站危险性分析

（1）加油站内进出的车辆较多，若对车辆调度指挥不当或驾驶员操作失误，易发生车辆伤害事故。

（2）加油站进出口路若无“限行”、“转弯”等安全警示标志和防撞设施等，易造成车祸事故，甚至车辆冲撞加油机，造成设备损坏、建构筑物坍塌，发生火灾、爆炸危险。

（3）如果车辆加完油后，作业人员未及时取出油枪，造成车辆拉断加油枪及软管，引发事故。

### 人员中毒窒息危险性分析

（1）加油站火险等级高，卸油或加油作业过程中发生燃烧起火，火灾烟雾含有大量有毒有害气体，造成人员中毒或窒息事故。

（2）加油站车辆社会车辆及人员违规操作或吸烟等造成加油站起火燃烧，人员为及时疏散，吸入有毒烟气造成中毒或窒息事故。

（3）油罐设备维修，清洗置换不彻底，人员进入受限空间作业，发生中毒或窒息事故。

## 建构筑物的危险有害因素分析

（1）如果站房、罩棚布置不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，站房与加油机的安全距离不符合设计与施工规范要求，若发生事故会对站房内工作人员造成人员伤害。

（2）站房、罩棚、配电室内电气设备、管线等布置不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021要求，易引起人员触电事故。

（3）加油站选址不当，站房、罩棚等地基不能承受，建筑物质量不合格，可能导致建筑物垮塌、坍塌等事故。

（4）站房和罩棚若为按要求设计、施工，未达到相应的耐火等级，一旦发生火灾，会对站内设施及人员造成危害。

（5）站房和罩棚未采取避雷带(网)保护，若遇雷击，会对站内设施造成损害。

（6）建构筑物的安全疏散门设置方式或设置位置不当，易造成人员被堵塞或拥挤损坏通道等设施，人员不便及时疏散，将会造成更大的人员伤亡。

## 安全管理的不安全因素分析

领导是企业安全管理工作的关键，企业领导重视安全工作，加强职工安全培训教育，保证安全投入，职工安全意识到位，安全事故发生率就低。人的不安全因素主要体现在作业人员违章和管理缺陷两个方面。

1、作业人员违章

（1）作业人员违章主要包括违章指挥、违章作业和操作失误。

（2）不熟悉或者不严格执行操作规程、对现场设施设备不熟悉。

（3）各作业环节之间缺少联络或未衔接好、交接班记录不全。

（4）作业人员未进行定期巡查，粗心大意，未能发现异常并及时整改。

（5）违章动火，未办理作业许可证进入危险区域内作业。

（6）作业人员未经培训后持证上岗。

（7）作业人员劳保用品穿戴不规范。

2、管理缺陷

（1）安全管理机构不健全、安全管理规章制度不健全或执行不严。

（2）对生产过程中的危险有害因素及相关安全法规、标准缺乏了解。

（3）对加油站设施设备的安全可靠性缺及时检查和妥善采取处理措施。

（4）生产管理人员未经培训持证上岗，不按规程违章指挥引起事故。

## 自然条件危险有害因素分析

1、地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建筑物及设备的破坏作用明显，作用范围大，进而威胁设备和人员的安全，将对项目的建筑物及设备造成损坏。

2、不良地质

本站场地范围内无断层、泥石流不良地质作用，但站场东北侧紧邻油罐区的的山坡坡度较大且植被较少，若未采取防滑坡和坍塌措施或防护不到位，将对本站建构筑物、设备设施及人员造成损坏伤亡。

3、雷击

雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生。

4、高温

温度急剧变化时，因热胀冷缩，造成材料变形或热力过大，会导致材料破坏，在低温下金属会发生晶型转变，甚至引起破裂而引发事故；高温、高湿环境会加速材料的腐蚀；高温环境可使火灾危险性增大。

5、不良天气

不良天气包括高温、雷电、暴雨等，不良天气威胁着加油站安全，尤其是对设备及管道的威胁很大，其作用范围大，虽然出现的机会不多，但危险性大。内涝浸渍设备，影响生产，暴雨排放不及时，引起电气设备短路、地基沉降、房屋倒塌等。

## 有限空间作业危险有害因素分析

1.中毒危害:有限空间容易积聚高浓度的有毒有害物质。有毒有害物质可以是原来就存在于有限空间内的，也可以是作业过程中逐渐积聚的。

2.缺氧危害:气中氧浓度过低会引起缺氧。

3.燃爆危害:空气中存在易燃、易爆物质，浓度过高遇火会引起爆炸或燃烧。

在进入油罐、化粪池、隔油池等设备检修作业时涉及到有限空间作业，作业前未进行作业审批，作业前未进行有效通风并检测，未进行风险分析并采取有效措施，无监护人员、应急设施等，或人员未按规定正确穿戴防护用品，内部残存化学物质、以及有毒有害气体，可能导致人员急性中毒或缺氧窒息。

## 周边环境危险有害因素分析

延长壳牌（四川）石油有限公司南部县引桥路加油站位于四川省南部县南隆镇引桥路，本站北面为G245（引桥路），东、西、南面均为民房。若加油站发生燃烧爆炸事故，会对周边的建筑和社会车辆带来威胁。

## 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）将加油站划分为生产单元和储存单元进行辨识，加油站涉及重大危险源辨识的是汽油和柴油。

表 2.8-1 主要危险物质的临界量表

| 物质名称 | 类别 | 临界量/t |
| --- | --- | --- |
| 汽油 | 易燃液体 | 200 |
| 柴油 | 易燃液体（类别3） | 5000 |

加油站生产单元存在的汽油和柴油均只少量存在，不构成重大危险源。储存单元油罐储存能力为：汽油储量为90m3，密度按相关标准取上限密度0.775t/m3；柴油储量30m3，密度按相关标准取上限0.845t/m3。汽油储量为：69.75t,柴油储量为：25.35t。

69.75t/200t+25.35t/5000t=0.3538＜1。故储存单元未构成危险化学品重大危险源。

因此，本站未构成危险化学品重大危险源。

## 2.10 主要危险、有害因素辨识结果

经营过程中危险、有害因素是油品的危险、有害因素和载体的危险、有害因素叠加，主要危险因素为：火灾爆炸、中毒窒息、以及车辆伤害等。除此之外，还存在触电、坍塌、噪声、机械伤害、高处坠落、物体打击以及地震、雷击、降水、大风、高气温、低气温等自然危险有害因素。

表 2.9-1 加油站主要危险、有害因素辨识结果

| 序号 | 事故 类型 | 存在部位/方式 | 主要危险有害因素 | 事故后果 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾 爆炸 | 站内，重点在卸油处、加油处、油罐区 | 明火、静电、电磁波、操作失误 | 致人伤亡，致设备、设施损毁 | 加油站及周边场所 |
|  | 中毒 窒息 | 站内，重点在卸油处、加油处、油罐区、化粪池 | 操作失误、防护缺陷、设备设施工艺缺陷 | 人员伤亡 | 加油站内 |
|  | 触电 | 电气线路，电气设备、 | 操作失误、电气设备设施缺陷 | 人员伤亡 | 加油站内 |
|  | 车辆 伤害 | 加油区、卸油处 | 操作失误、防护装置缺陷 | 人员伤亡 | 加油站内 |
|  | 机械 伤害 | 检维修 | 操作失误、防护装置缺陷等 | 人员伤亡 | 加油站内 |
|  | 高处 坠落 | 检维修 | 违章操作、防护措施未落实 | 人员伤亡 | 加油站及周边场所 |
|  | 物体 打击 | 检维修 | 操作失误、防护装置缺陷等 | 人员伤亡 | 加油站内 |
|  | 坍塌 | 加油区、站房 | 建筑物和其他结构缺陷等 | 致人伤亡，致建构筑物、设备、设施损毁 | 加油站内 |
|  | 自然 灾害 | 地震、洪汛等 | 自然灾害 | 致人伤亡，致建构筑物、设备、设施损毁 | 加油站内 |
|  | 其他 伤害 | 全站区 | 操作失误、设备缺陷等 | 扭伤、摔伤等 | 加油站内 |

# 3.加油站风险评估

本次评估采用作业条件危险性评价法对其事故发生的可能性及危害程度进行评价。

（1）评价方法简介

这是一种简单易行的半定量风险评价方法。它是用与系统风险有关的三个因素指标值之积来评价系统二员伤亡风险大小的，这三个因素是：

L——发生事故的可能性；

E——人体暴露在危险环境中的频繁程度；

C——一旦发生事故可能造成的损失后果。

先确定三个因素不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价危险性的大小，即D＝L×E×C。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，直至达到容许范围。

（2）各因素的取值标准

a）发生事故的可能性（L）分值表见下表。

表3-1 发生事故的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可能预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际不可能 |

b）暴露于危险环境的频繁程度（E）分值表见下表。

表3-2暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 |
| 3 | 每周一次暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

c）发生事故产生的后果（C）分值表见下表。

表3-3发生事故的后果（C）

| 分数值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 |
| 40 | 灾难，数人死亡 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 |
| 7 | 严重，重伤 |
| 3 | 重大，致残 |
| 1 | 引人注目，需要救护 |

d）危险性分值（D）与危险等级的对照见下表。

表3-4 危险等级划分

| 危险性分值（D） | 危险程度 |
| --- | --- |
| >320 | 极其危险，不能继续作业 |
| 160－320 | 高度危险，要立即整改 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |
| 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| <20 | 稍有危险，可以接受 |

表3-5 各因素取值计算结果表

| 序号 | 主要事故类型 | L值 | E值 | C值 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 高度危险 |
|  | 中毒窒息 | 1 | 2 | 40 | 80 | 显著危险 |
|  | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  | 高处坠落 | 1 | 2 | 15 | 30 | 一般危险 |
|  | 物体打击 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  | 自然灾害 | 1 | 6 | 40 | 240 | 高度危险 |
|  | 其他伤害 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险 |

# 4.现有事故防控措施

## 防火、防爆对策措施

本站是消防安全的重点单位。针对发生火灾、爆炸的具体原因，现有如下安全对策措施：

1、消除可燃物的安全措施

（1）加强卸油、加油作业管理，尽量避免油品泼洒在地上，及时清除地上污油，保持作业场所清洁干净。

（2）定期检查储油、装卸油设备设施，保证设备正常安全运行。

（3）含污油的废水不能直接通过排水沟排除场外，必须经处理回收污油后才可排放，以防止积聚在沟中的油气互相串通，引发火灾。

2、消除点火源的安全措施

消除点火源是防火、防爆最有效的安全措施。本站的生产运行管理采取了以下安全防范施：

（1）防止明火管理措施

①在爆炸危险区动火时，应按相应管理制度办理动火票，检测可燃气体浓度。严禁违反作业规程盲目动火、收工后留有火种、无现场监理人员在现场时动火。

②严禁机动车未熄火状态下进行加油作业。

③严格限制带其它明火进入。

（2）防止撞击起火的管理措施

禁止在站内检修车辆，敲打铁器等易产生火花的作业。

（3）防止电器起火的管理措施

①各爆炸危险区域禁止使用非防爆电器。

②定期对各防爆电器进行检测，及时更换失效的防爆电器。

（4）防止静电起火的管理措施

①避免静电聚集。

②定期检查各静电接地装置，及时更换失效的静电接地装置。

③严格按操作规程作业。

（5）防止雷击起火的管理措施

定期请有资质的单位对防雷设施设备进行检测，对不符合规范要求的应及时整改。

## 电气系统安全措施

1、电气线路

（1）易燃易爆场所应选用防爆型电器。

（2）火灾危险场所，采用钢管布线或阻燃性电缆。

（3）易燃易爆场所的电气设备设置短路保护。

2、作业人员必须检查整个导电系统，在操作和检查过程中发现绝缘破损、紧固处松脱、短网接线发红等情况应立即停电检修。

3、严禁用易导电器具接触、碰撞带电设备的任一部位。

## 防雷、防静电措施

1、在经营过程中，防雷、防静电设施必须定期请有资质的单位对其进行检测，并出具合格的检测报告。

2、防直击雷措施：采用装设在建筑物上的接闪器（避雷针、避雷线、雷带、避雷网）、引下线、接地装置等避雷装置（每根引下线的冲击接地电阻≤10Ω）并采取等电位连接。

3、防雷电感应措施：将建筑物内设备、管道构架等主要金属物就近接地（其工频接地电阻≤10Ω），平行长金属物间的净距小于100mm时采用金属线跨接。

4、防雷电波侵入措施：低压线路全长采用埋地电缆引入时，入户端将电缆金属外皮（套管）接地。对于存在爆炸危险环境的区域，其入户端电缆金属外皮（套管）除接地外，还与防雷的接地装置相连。

5、为了保持防雷装置有良好的保护性能，对其进行经常性检查和定期试验。对于避雷针、引下线和接地装置，检查其是否完好，各部分连接、防护是否良好。对防雷接地装置和其它接地装置一样，定期进行检查和测定其接地电阻。

6、在爆炸危险场所的工作人员禁止穿戴化纤、丝绸衣物和带铁掌的鞋，必须穿戴防静电的工作鞋、手套、衣物。

7、在雷雨季节来临时，提前应做好各项防范工作，对设备和装置要进行检查，发现问题，应及时进行整改。遇闪电和雷击频繁时，宜切断电源，停止作业，以防安全事故的发生。

## 防高空坠落措施

1、具有坠落危险的场所，高度超过坠落基面 2m 的操作平台要设供站立的平台和防坠落栏杆、安全盖板、防护板等。

2、在机械吊装作业时应防止高空坠落、碰撞而发生危险。

3、梯子、平台和易滑倒的操作通道地面应有防滑措施。

4、对于移动式高台梯、脚手台架，可在底座上加外撑脚、在底座上加压重来增加稳定性，或在作业时设专人监护。在有条件的情况下，尽量采用有防护措施的固定式高架结构。

## 储罐区管理措施及技术措施要求

1、油罐按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021要求设置了油罐监控装置、报警装置并定期进行常规、专业检查。

2、根据实际编制应急预案，建立应急救援组织，明确职责分工，配备相应设备设施，定期演练并做好记录。

3、不断加强对员工安全作业的培训教育，并做到持证上岗。

4、在运营过程中定期进行安全检查，对重点部位，储油罐及附件、闸阀、管线等加大检查力度，发现隐患及时整改，防患于未然。

5、建立健全了安全管理制度，加强对涉及其安全管理人员的安全教育培训；

6、加强了日常安全管理，积极落实与其相关的安全管理制度。

7、加油站内各爆炸危险区域增设了安全警示标志。

## 阀门及安全附件安全管理

1、站内阀门应定期进行养护，保持启闭灵活，无渗漏现象。

2、紧急切断阀应经常进行检查效验，保证在紧急状态时发挥作用。

3、站内安全附件（安全阀、压力表、温度计、流量计）应按国家规定定期进行检定效验。

## 站内运输车辆对策措施

加强站内的运输车辆的管理，只能按照油站规定的路线行使，运输危险化学品的车辆必须专人押运、专营车辆，严禁驾驶员酒后、疲劳、无证驾使车辆，并进入加油区。严格控制进入加油区车辆的速度。

## 有限空间作业安全对策措施

①受限空间作业实施作业证管理，作业前须办理《受限空间安全作业证》。

②安全隔绝

a与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞须进行严密地封堵。

b受限空间带有用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂警示牌。

③清洗或置换

受限空间作业前，须根据受限空间内的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：

a氧含量一般为18%～21%，在富氧环境下不得大于23.5%。

b有毒气体（物质）浓度低于接触限值。

c可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度不大于0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度不大于0.2%（体积百分数）。

④通风

a打开料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。

b必要时，可采取强制通风。

c禁止向受限空间充氧气或富氧空气。

⑤监测

a作业前30min内，须对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。

b分析仪器应在校验有效期内，使用前须保证其处于正常工作状态。

c采样点须有代表性，容积较大的受限空间，须采取上、中、下各部位取样。

d作业中须定时监测，至少每2h监测一次，如监测分析结果有明显变化，则须加大监测频率；作业中断超过30min须重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，须连续监测。情况异常时须立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。

e涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，须做连续分析，并采取强制通风措施。

⑥个体防护措施

a在缺氧或有毒的受限空间作业时，须佩戴隔离式防护面具，必要时作业人员拴带救生绳。

b在产生噪声的受限空间作业时，须配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

⑦照明及用电安全

a受限空间照明电压小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压小于等于12V。

b使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，须配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员须站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠。

c临时用电应办理用电手续。

⑧监护

a受限空间作业，在受限空间外须设有专人监护。

b进入受限空间前，监护人须会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。

c在风险较大的受限空间作业，须增设监护人员，并随时保持与受限空间作业人员的联络。

d监护人员不得脱离岗位，并掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点。

⑨其它安全要求

a在受限空间作业时须在受限空间外设置安全警示标志。

b受限空间出入口须保持畅通。

c多工种、多层交叉作业须采取互相之间避免伤害的措施。

d作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。

e受限空间外须备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品。

f严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。

g难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业须采取轮换作业。

建立有限空间管理台账并及时更新。有限空间管理台账样式如表4.7。

表4.7-1有限空间台账

| 编号 | 名称 | 类型 | 所处位置 | 主要危险有害因素 | 警示标识设置情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 0#柴油罐 | 地下有限空间 | 油罐区 | 缺氧、中毒、爆炸、 |  |  |
| ② | 92#汽油罐 | 地下有限空间 | 油罐区 | 缺氧、中毒、爆炸、 |  |  |
| ③ | 化粪池 | 地下有限空间 | 化粪池 | 缺氧、中毒、爆炸、淹溺 |  |  |
| ④ | 隔油池 | 地下有限空间 | 隔油池 | 缺氧、中毒、淹溺 |  |  |

表4.7-2有限空间作业审批台账

| 序号 | 作业地点 | 有限空间编号 | 签发时间 | 申请人 | 作业证编号 | 结束时间 | 作业人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 检修过程中安全对策措施

1、如需检修，应委托有资质的单位进行该工作。在一切检修项目开始前，应签订检修任务书，明确检修项目的安全责任范围及项目负责人。

2、检修项目负责人应与加油站安全管理部门配合，编制检修过程安全管理制度和事故应急措施。

3、检修项目负责人应与加油站安全管理部门配合，对参与检修的所有人员进行检修前的安全培训，明确检修项目的危险性。

4、检修项目负责人对检修工作实行统一指挥、调度，确保检修过程安全。

5、对检修阶段存在火灾爆炸危险性及其它人身伤害事故，应引起高度重视。如：加强对本项目自身物点与规律的研究，加强对有关知识、技术的宣传教育，设专职防火巡查人员，及时制止违章指挥及违章作业，做好下班及完工时人员、工具清点及安全检查等。

6、在检修现场应设安全界标或栅栏，并有专人监护，非检修有关人员禁止入内。

7、动火区与经营储存区要采取防火分隔措施，配备必要的消防器材和保护措施。

8、严格规章办事，检修人员应着防静电工作服及不带铁钉的鞋，使用不发火工具。

9、检修中应经常清理现场，正确堆放材料和工具，保证消防通道畅通。

## 劳动防护用品

1、防护用品配备

按照《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020有关规定为从业人员配备了劳动防护用品。

2、防护用品佩戴

从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。

## 安全管理对策措施

1、健全安全责任制、安全管理制度及安全操作规程

2、落实安全培训、教育和考核

3、日常安全管理

（1）定期对储罐、加油机等设施检测，加强对储存设施、消防器材的维护、保养。

（2）加强安全管理人员的培训，实行安全员跟班作业，进行安全生产教育和员工的岗位技能培训，提高员工的安全意识；当人员有变动后应对其相应的材料进行整理。

（3）加强作业现场管理，杜绝“三违”行为。

（4）加强经常性的安全教育培训，提高全体员工的安全意识。

# 5.评估结论与建议

通过对延长壳牌（四川）石油有限公司南部县引桥路加油站事故风险评估，本加油站危险、有害因素有火灾、爆炸、触电、中毒窒息、车辆伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击及其他伤害等，加油站风险属于可接受风险。我站风险控制措施有安全检查、制定操作规程、管理制度和管理规定、对员工进行培训教育以及工程技术措施，人-机-物-环处于可控、安全运转状态，各项风险控制措施满足安全性、可靠性和可行性基本要求，各项控制措施有效落实后，加油站安全风险可控。

发生人员伤亡事故后，通过认真执行本加油站生产安全事故应急预案，明确救援小组的应急职责，可将事故控制在最小范围内，最大限度地减少事故造成的损失和危害。

为进一步完善应急预案体系建设，加强组织领导，积极推进救助应急预案制定工作。认真梳理内容，切实提高应急预案的操作性。强化管理机制，着力提高救助应急预案管理水平。预案制定和修订前要对企业实际情况进行分析，制定和修订过程中要做好征求意见，专家咨询和按程序审批等工作，发布后要做好实施、修订、宣传、培训、演练等工作。要建立预案评估制度，通过开展桌面推演和现场演练检验预案质量，特别是要在每次演练结束后，及时总结分析预案执行效果，根据评估结果及时修订完善预案内容，不断提高预案的实用性。